## Conductor
Versión: | 6 | [11 empty] | Coeficientes polinómicos para las curvas esfuerzo-deformación - kg/mm²
|  |  |  | Componentes del conductor | [8 empty] | Comportamiento Inicial |  |  |  |  | Comportamiento después de la Fluencia Lenta-Creep 10 años |  |  |  |  | Comentario
ID Conductor | Nombre | Codificación en reportes | Material | Resistencia del conductor | Masa unitaria total | Tiro de rotura | Diámetro exterior | Sección | Número de Hilos | Temperatura de referencia | Coeficiente de dilatación térmica | Módulo de elasticidad | Coeficiente de grado 0 | Coeficiente de grado 1 | Coeficiente de grado 2 | Coeficiente de grado 3 | Coeficiente de grado 4 | Coeficiente de grado 0 | Coeficiente de grado 1 | Coeficiente de grado 2 | Coeficiente de grado 3 | Coeficiente de grado 4
|  |  |  | Ohm/km | Kg/m | Kg | mm | mm² |  | °C | 1/°C | Kg/mm²
1 | 16 AAAC | A16 | AAAC | 1.37 | 0.066 | 755.1 | 6.3 | 24.6 | 7 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0 | Stress-Strain Curve AAAC 6201 7 &19 Strands - The Aluminum Association
2 | 25 AAAC | A25 | AAAC | 1.37 | 0.066 | 755.1 | 6.3 | 24.6 | 7 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0 | Stress-Strain Curve AAAC 6201 7 &19 Strands - The Aluminum Association
3 | 35 AAAC | A35 | AAAC | 0.966 | 0.094 | 1056.12 | 7.5 | 34.36 | 7 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0 | Stress-Strain Curve AAAC 6201 7 &19 Strands - The Aluminum Association
4 | 50 AAAC | A50 | AAAC | 0.671 | 0.135 | 1509.18 | 9 | 49.75 | 7 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0 | Stress-Strain Curve AAAC 6201 7 &19 Strands - The Aluminum Association
5 | 70 AAAC | A70 | AAAC | 0.507 | 0.181 | 2113.26 | 10.5 | 65.81 | 19 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0 | Stress-Strain Curve AAAC 6201 7 &19 Strands - The Aluminum Association
6 | 95 AAAC | A95 | AAAC | 0.358 | 0.256 | 2929.59 | 12.5 | 93.27 | 19 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0 | Stress-Strain Curve AAAC 6201 7 &19 Strands - The Aluminum Association
7 | 120 AAAC | A120 | AAAC | 0.285 | 0.322 | 3604.08 | 14 | 116.99 | 19 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0 | Stress-Strain Curve AAAC 6201 7 &19 Strands - The Aluminum Association
8 | 240 AAAC | A240 | AAAC | 0.1452 | 0.648 | 7227.952 | 19.95 | 240 | 37 | 25 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.10335 | 55.966 | -8.1558 | -22.1473 | 0 | 0 | 34.5709 | 0 | 0 | 0 | Stress-Strain Curve AAAC 6201 37 & 61 Strands - The Aluminum Association
9 | SM-50 | R1 | Acero grado Siemens Martin 50mm² | 0 | 0.4 | 3155.1 | 10 | 50 | 7 | 20 | 1.15e-05 | 19000 | 0 | 13.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3255 | -0.27421 | 0 | 0
10 | EHS-25 | G1 | Acero EHS | 0 | 0.18 | 3019.992 | 6.35 | 22.7 | 7 | 20 | 1.15e-05 | 19000 | 0 | 13.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3255 | -0.27421 | 0 | 0
11 | ADSS-188 | G2 | Alcoa Fujikura Ltd. Specification No: DNA-5334 ADSS Cable | 0 | 0.179 | 1285 | 15.5 | 188.6919 | 1 | 20 | 1.61e-05 | 667.686 | 0 | 618.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.8002 | 0 | 0 | 0 | Se considera el módulo de elasticidad inicial del cable como el coeficiente de grado 1 de la curva de compartamiento inicial, y se considera el módulo de elasticidad final como el coeficiente de grado 1 de la curva creep
12 | OPGW-24 | G3 | OPGW | 0 | 0.562 | 7648 | 15.2 | 137 | 24 | 20 | 1.75e-05 | 8796 | 0 | 13.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3255 | -0.27421 | 0 | 0
13 | 1x16/25 | a | Autoportante | 1.91 | 0.125 | 755.1 | 16.5 | 25 | 7 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0
14 | 1x16+1x16/25 | b | Autoportante | 1.91 | 0.187 | 755.1 | 16.5 | 25 | 7 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0
15 | 2x16/25 | c | Autoportante | 1.91 | 0.187 | 755.1 | 16.5 | 25 | 7 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0
16 | 2x16+1x16/25 | d | Autoportante | 1.91 | 0.249 | 755.1 | 18.5 | 25 | 7 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0
17 | 2x25/25 | e | Autoportante | 1.2 | 0.245 | 755.1 | 25 | 25 | 7 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0
18 | 2x25+1x16/25 | f | Autoportante | 1.2 | 0.307 | 755.1 | 25 | 25 | 7 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0
19 | 2x35/25 | g | Autoportante | 0.868 | 0.3185 | 755.1 | 35 | 25 | 7 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0
20 | 2x35+1x16/25 | h | Autoportante | 0.868 | 0.3991 | 755.1 | 35 | 25 | 7 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0
21 | 3x16/25 | i | Autoportante | 1.91 | 0.3 | 755.1 | 16 | 25 | 7 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0
22 | 3x16+1x16/25 | j | Autoportante | 1.91 | 0.31 | 755.1 | 16 | 25 | 7 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0
23 | 3x25/25 | k | Autoportante | 1.2 | 0.336 | 755.1 | 25 | 25 | 7 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0
24 | 3x25+1x16/25 | l | Autoportante | 1.2 | 0.397 | 755.1 | 25 | 25 | 7 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0
25 | 3x35/25 | m | Autoportante | 0.868 | 0.43008 | 755.1 | 35 | 25 | 7 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0
26 | 3x35+1x16/25 | n | Autoportante | 0.868 | 0.50816 | 755.1 | 35 | 25 | 7 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0
27 | Existente-BT | e1 | 1x16/25 Trensado BT Al de fase y AAAC de neutro portante | 1.91 | 0.125 | 755.1 | 16.5 | 25 | 7 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0
28 | Existente-MT | e2 | 35 AAAC | 0.966 | 0.094 | 1056.12 | 7.5 | 34.36 | 7 | 20 | 2.3e-05 | 6206.12 | 0.062927 | 55.6144 | 25.3815 | -85.777 | 0 | 0 | 38.2903 | 0 | 0 | 0
Note on B17: Esolutions: Para redes secundarias de BT
Note on N17: ESOLUTIONS: Stress Strain Curves 7, 19 Strand AAAC The Aluminum Association aluminum.org

## Soporte
[5 empty] | Características para el cálculo mecánico de estructuras | [11 empty] | Material
| Características básicas | [5 empty] | Características en soporte poste-troncocónico | [5 empty] | Características en soporte poste-madera |  |  | Todas | POSTE-TRONCOCONICO
ID | Nombre | Descripción | Nombre del bloque del simbolo en la plantilla DXF | Longitud | Modelo del soporte | Masa | Carga de rotura | Diámetro exterior en la base | Diámetro exterior punta | Diámetro interior en la base | Diámetro interior en la punta | Longitud de aplicacion de carga de trabajo | Circunferencia en la punta | Circunferencia a 1.8m de la base | Esfuezo en la fibra MOR | Módulo de elasticidad MOE | POSTE-MADERA
|  |  |  | m |  | Kg | kg-f | m | m | m | m | m | m | m | MPa | MPa | OTRO
1 | 12/200 | CAC | SOPORTE10 | 12 | POSTE-TRONCOCONICO | 900 | 400 | 0.33 | 0.15 | 0.125 | 0.04 | 0.15 |  |  |  | 23025.2036
2 | 12/300 | CAC | SOPORTE11 | 12 | POSTE-TRONCOCONICO | 950 | 600 | 0.345 | 0.165 | 0.14 | 0.04 | 0.15 |  |  |  | 23025.2036
3 | 12/400 | CAC | SOPORTE12 | 12 | POSTE-TRONCOCONICO | 1600 | 1000 | 0.36 | 0.18 | 0.155 | 0.04 | 0.15 |  |  |  | 23025.2036
4 | 13/300 | CAC | SOPORTE13 | 13 | POSTE-TRONCOCONICO | 1450 | 600 | 0.375 | 0.18 | 0.245 | 0.04 | 0.15 |  |  |  | 23025.2036
5 | 13/400 | CAC | SOPORTE14 | 13 | POSTE-TRONCOCONICO | 1570 | 800 | 0.375 | 0.18 | 0.245 | 0.04 | 0.15 |  |  |  | 23025.2036
6 | 13/500 | CAC | SOPORTE15 | 13 | POSTE-TRONCOCONICO | 1600 | 1000 | 0.375 | 0.18 | 0.245 | 0.04 | 0.15 |  |  |  | 23025.2036
7 | 15/400 | CAC | SOPORTE25 | 15 | POSTE-TRONCOCONICO | 2500 | 800 | 0.435 | 0.21 | 0.245 | 0.04 | 0.15 |  |  |  | 23025.2036
8 | 15/500 | CAC | SOPORTE26 | 15 | POSTE-TRONCOCONICO | 2600 | 1000 | 0.435 | 0.21 | 0.245 | 0.04 | 0.15 |  |  |  | 23025.2036
9 | 15/600 | CAC | SOPORTE27 | 15 | POSTE-TRONCOCONICO | 2700 | 1200 | 0.435 | 0.21 | 0.245 | 0.04 | 0.15 |  |  |  | 23025.2036
10 | 8/200 | CAC | SOPORTE01 | 8 | POSTE-TRONCOCONICO | 450 | 400 | 0.24 | 0.12 | 0.14 | 0.04 | 0.15 |  |  |  | 23025.2036
11 | 8/300 | CAC | SOPORTE03 | 8 | POSTE-TRONCOCONICO | 675 | 600 | 0.24 | 0.12 | 0.14 | 0.04 | 0.15 |  |  |  | 23025.2036
12 | 9/200 | CAC | SOPORTE06 | 9 | POSTE-TRONCOCONICO | 530 | 400 | 0.255 | 0.12 | 0.155 | 0.04 | 0.15 |  |  |  | 23025.2036
13 | 9/300 | CAC | SOPORTE07 | 9 | POSTE-TRONCOCONICO | 570 | 600 | 0.255 | 0.12 | 0.155 | 0.04 | 0.15 |  |  |  | 23025.2036
14 | 11/200 | CAC | SOPORTE08 | 11 | POSTE-TRONCOCONICO | 800 | 400 | 0.315 | 0.15 | 0.185 | 0.04 | 0.15 |  |  |  | 23025.2036
15 | 11/300 | CAC | SOPORTE09 | 11 | POSTE-TRONCOCONICO | 910 | 600 | 0.315 | 0.15 | 0.185 | 0.04 | 0.15 |  |  |  | 23025.2036
16 | 8m/C7 | Southern Yellow Pine ANSI O5.1 - MOR/MOE from Table 13-1 RUS 1724E200 | SOPORTE02 | 8 | POSTE-MADERA | Kg: 232.2; m: 0.38; m: 0.55; MPa: 55.2; MPa: 12410.6
17 | 8m/C6 | Southern Yellow Pine ANSI O5.1 - MOR/MOE from Table 13-1 RUS 1724E200 | SOPORTE16 | 8 | POSTE-MADERA | Kg: 264; m: 0.43; m: 0.58; MPa: 55.2; MPa: 12410.6
18 | 30p/C6 | Southern Yellow Pine ANSI O5.1 - MOR/MOE from Table 13-1 RUS 1724E200 | SOPORTE17 | 9.1 | POSTE-MADERA | Kg: 232.2; m: 0.43; m: 0.64; MPa: 55.2; MPa: 12410.6
19 | 30p/C5 | Southern Yellow Pine ANSI O5.1 - MOR/MOE from Table 13-1 RUS 1724E200 | SOPORTE18 | 9.1 | POSTE-MADERA | Kg: 264; m: 0.48; m: 0.7; MPa: 55.2; MPa: 12410.6
20 | 35p/C6 | Southern Yellow Pine ANSI O5.1 - MOR/MOE from Table 13-1 RUS 1724E200 | SOPORTE19 | 10.7 | POSTE-MADERA | Kg: 288.5; m: 0.43; m: 0.69; MPa: 55.2; MPa: 12410.6
21 | 35p/C5 | Southern Yellow Pine ANSI O5.1 - MOR/MOE from Table 13-1 RUS 1724E200 | SOPORTE20 | 10.7 | POSTE-MADERA | Kg: 336.6; m: 0.48; m: 0.74; MPa: 55.2; MPa: 12410.6
22 | 40p/C6 | Southern Yellow Pine ANSI O5.1 - MOR/MOE from Table 13-1 RUS 1724E200 | SOPORTE21 | 12.2 | POSTE-MADERA | Kg: 360.2; m: 0.43; m: 0.72; MPa: 55.2; MPa: 12410.6
23 | 40p/C5 | Southern Yellow Pine ANSI O5.1 - MOR/MOE from Table 13-1 RUS 1724E200 | SOPORTE22 | 12.2 | POSTE-MADERA | Kg: 424.6; m: 0.48; m: 0.79; MPa: 55.2; MPa: 12410.6
24 | 45p/C5 | Southern Yellow Pine ANSI O5.1 - MOR/MOE from Table 13-1 RUS 1724E200 | SOPORTE23 | 13.7 | POSTE-MADERA | Kg: 504.4; m: 0.48; m: 0.83; MPa: 55.2; MPa: 12410.6
25 | 45p/C4 | Southern Yellow Pine ANSI O5.1 - MOR/MOE from Table 13-1 RUS 1724E200 | SOPORTE24 | 13.7 | POSTE-MADERA | Kg: 584.7; m: 0.53; m: 0.89; MPa: 55.2; MPa: 12410.6
26 | 50p/C5 | Southern Yellow Pine ANSI O5.1 - MOR/MOE from Table 13-1 RUS 1724E200 | SOPORTE28 | 15.2 | POSTE-MADERA | Kg: 832.8; m: 0.48; m: 0.86; MPa: 55.2; MPa: 12410.6
27 | 50p/C4 | Southern Yellow Pine ANSI O5.1 - MOR/MOE from Table 13-1 RUS 1724E200 | SOPORTE29 | 15.2 | POSTE-MADERA | Kg: 696.7; m: 0.53; m: 0.93; MPa: 55.2; MPa: 12410.6
28 | S+0 | Torre de celosía | SOPORTE55 | 30 | OTRO
29 | Exist.-BT | Poste existente de baja tensión de 8/200 daN | SOPORTE04 | 8 | POSTE-TRONCOCONICO | 450 | 400 | 0.24 | 0.12 | 0.14 | 0.04 | 0.15 |  |  |  | 23025.2036
30 | Exist.-MT | Poste existente de media tensión de 12/200 daN | SOPORTE05 | 12 | POSTE-TRONCOCONICO | 900 | 400 | 0.33 | 0.15 | 0.125 | 0.04 | 0.15 |  |  |  | 23025.2036
Note on M3: ESOLUTIONS: Longitud de aplicación de la carga de trabajo en la prueba de rotura del poste. Medida desde la punta.
Note on Q3: ESOLUTIONS: Para concreto puede considerar MOE=4700*raiz(f'c) [Mpa] Para un f'c=24MPa se obtiene un MOE=23025MPa
Note on Q5: ESOLUTIONS: Se considera una resistencia del hormigón de F'c=24MPa

## Cimentacion
Material
|  | Características del soporte |  |  |  | CONCRETO
ID | Nombre | Longitud de empotramiento | Altura de diseño | Material | Tipo de Terreno | MADERA
OTRO
1 | CM12-I | 1.8 | 12 | OTRO
2 | CM11-I | 1.7 | 11 | OTRO
3 | CM13-I | 1.9 | 13 | CONCRETO
4 | CM15-I | 2.1 | 15 | CONCRETO
5 | CM8-I | 1.4 | 8 | CONCRETO
6 | CM12-II | 1.8 | 12 | OTRO
7 | CM11-II | 1.7 | 11 | OTRO
8 | CM13-II | 1.9 | 13 | CONCRETO
9 | CM15-II | 2.1 | 15 | CONCRETO
10 | CM8-II | 1.4 | 8 | CONCRETO
11 | F-I | 0 | 30 | OTRO
12 | CM-MT-Exist | 1.8 | 12 | CONCRETO
13 | CM-BT-Exist | 1.4 | 8 | CONCRETO
Note on B15: ESOLUTIONS: Fundación para torres
Note on B16: ESOLUTIONS: Para postes de 12m
Note on B17: ESOLUTIONS: Para postes de 12m
Note on C5: ESOLUTIONS: Longitud de enterramiento: LE = 1/10H +0,6
Note on C6: ESOLUTIONS: Longitud de enterramiento: LE = 1/10H +0,6
Note on C7: ESOLUTIONS: Longitud de enterramiento: LE = 1/10H +0,6
Note on C8: ESOLUTIONS: Longitud de enterramiento: LE = 1/10H +0,6
Note on C9: ESOLUTIONS: Longitud de enterramiento: LE = 1/10H +0,6
Note on C10: ESOLUTIONS: Longitud de enterramiento: LE = 1/10H +0,6
Note on C11: ESOLUTIONS: Longitud de enterramiento: LE = 1/10H +0,6
Note on C12: ESOLUTIONS: Longitud de enterramiento: LE = 1/10H +0,6
Note on C13: ESOLUTIONS: Longitud de enterramiento: LE = 1/10H +0,6
Note on C14: ESOLUTIONS: Longitud de enterramiento: LE = 1/10H +0,6
Note on C16: ESOLUTIONS: Longitud de enterramiento: LE = 1/10H +0,6

## Retenida
Función
|  |  |  | Características de las sub-retenidas |  |  |  |  | INCLINADA
ID | Nombre | Función | Nombre del bloque del simbolo en la plantilla DXF | ID Conductor del cable | Cantidad de cables por retenida | Angulo de depresión de sub-retenida 1 | Angulo de depresión de sub-retenida 2 | Angulo de depresión de sub-retenida 3 | VERTICAL
[6 empty] | (grados) | (grados) | (grados) | CONTRAPUNTA
1 | RI | INCLINADA | RETENIDA01 | 9 | 1 | 37 | 0 | 0
2 | RV | VERTICAL | RETENIDA02 | 9 | 1 | 37 | 0 | 0
3 | RI Existente | VERTICAL | RETENIDA38 | 9 | 1 | 37 | 0 | 0
4 | RV Existente | INCLINADA | RETENIDA37 | 9 | 1 | 37 | 0 | 0

## PAT
ID | Nombre
1 | PAT-1C
2 | PAT-1
3 | PAT-2
4 | PAT-3
5 | Existente

## EnsambleAislador
Tipo de aislador
|  |  | Geométria del ensamble en alineamiento |  | RIGIDO
ID | Nombre | Tipo | Proyección Horizontal (dx) | Proyección Vertical (dy) | SUSPENSION
|  |  | m | m
1 | PIN 56-3 | RIGIDO | 0 | 0.3335
2 | PIN 56-4 | RIGIDO | 0 | 0.3875
3 | PIN 56-2 | RIGIDO | 0 | 0.3
4 | PIN 55-5 | RIGIDO | 0 | 0.27
5 | SUS 2x52-3 | SUSPENSION | 0 | -0.682
6 | SUS 4x52-3 | SUSPENSION | 0 | -0.974
7 | SUS 11x52-3 | SUSPENSION | 0 | -1.996
8 | SUS 13x52-3 | SUSPENSION | 0 | -2.288
9 | SUS 16x52-3 | SUSPENSION | 0 | -2.726
10 | Polim-36kV | SUSPENSION | 0 | -0.243
11 | LINE-POST-66kV | RIGIDO | 0 | 0.86
12 | NGK 69kV Cantilever | RIGIDO | 0.818 | 0.173
13 | Grapa | SUSPENSION | 0 | 0

## EsquemaAislamiento
Id de aislador
|  | ALINEAMIENTO-PINNED DERIVACION-NO-TENSADA |  |  | ANGULO-PINNED |  |  | ALINEAMIENTO-SUSPENSION |  |  | ANGULO |  |  | RETENCION TERMINAL TERMINAL-DERIVACION DERIVACION-TENSADA
ID | Nombre | Fase1 | Fase2 | Fase3 | Fase1 | Fase2 | Fase3 | Fase1 | Fase2 | Fase3 | Fase1 | Fase2 | Fase3 | Fase1 | Fase2 | Fase3
1 | 22.9/13.2kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2 | 22.9/13.2kV-p/altura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | 10kV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
4 | 33kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
5 | 60kV | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
6 | Grapa para BT | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13

## Cruceta
*Datos opcionales, si no se llenan se calculará automáticamente según norma RUS 1724E-151 para crucetas con Módulo de rotura y multiplicando la fuerza(en Newtons) por el brazo para crucetas con fuerzas máximas | [14 empty] | Material
|  |  | Características de crucetas con Módulo de rotura |  |  |  | Características de crucetas con fuerzas máximas
ID | Nombre | Modelo de la cruceta | Ancho Sección transversal de cruceta | Altura de Sección transversal de cruceta | Diámetro del hueco del perno de la cruceta | Módulo de rotura | Brazo de la cruceta | Fuerza vertical de rotura | Fuerza longitudinal de rotura | Fuerza tranversal de rotura | Momento vertical de rotura* | Momento longitudinal de rotura* | Momento Resistente x | Momento Resistente y | MADERA
|  |  | b | h | e | MOR | Bc | Fv | Fh | Ft | Mv | Mh | Wx | Wy | OTRO
|  |  | (cm) | (cm) | (cm) | (N/cm²) | (m) | (kg-f) | (kg-f) | (kg-f) | (N-m) | (N-m) | cm³ | cm³
1 | Madera 90mmx115mm | MADERA | 9 | 11.5 | 1.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9880.7152 | 6547.5 | 197.6143 | 130.95
2 | Madera 102mmx127mm | MADERA | 10.2 | 12.7 | 1.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13670.6169 | 9450.3 | 273.4123 | 189.006
3 | Concreto Z/1.20/300 | OTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 300 | 600 | 600 | 1618.65 | 3237.3
4 | Concreto Z/1.50/300 | OTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 300 | 600 | 600 | 2060.1 | 4120.2
5 | Concreto Z/2.00/500 | OTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 300 | 1000 | 400 | 2795.85 | 9319.5
6 | Concreto Z/2.40/500 | OTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 300 | 1000 | 400 | 3384.45 | 11281.5
7 | Concreto Z/3.60/800 | OTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 700 | 1600 | 1200 | 12017.25 | 27468
8 | Metálica angular 3"x5/16" para 13,2kV NTC 1920 | OTRO | 0.762 | 0.762 | 0 | 24821.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2874.2863 | 2874.2863 | 11.58 | 11.58
9 | Metálica angular 4"x5/16" para 34,5kV NTC 1920 | OTRO | 1.016 | 1.016 | 0 | 24821.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5237.2574 | 5237.2574 | 21.1 | 21.1
Catalogo Herrajes electricos - Greindus Grupo Electric Industrial SAS - http://www.greindus.com/herrajes-electricos
Fuentes
http://www.bul-mak.com.ar/tablas/tablas_pym_hierros_aceros_canos.pdf
https://www.gerdau.com/gerdaucorsa/es/productsservices/products/Document%20Gallery/eleccion-tipo-de-acero.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_de_rotura, http://cad-cae.com/serv02.htm,
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_de_rotura, http://cad-cae.com/serv02.htm,
Note on B13: ESOLUTIONS: Se ha usado tabla de perfiles L incluida en la columna Q
Note on B14: ESOLUTIONS: Se ha usado tabla de perfiles L incluida en la columna Q
Note on G13: Esolutions: Acero A36 con límite elástico de 36ksi ó 248.21MPa
Note on G14: Esolutions: Acero A36 con límite elástico de 36ksi ó 248.21MPa
Note on N3: Esolutions: Ver tabla de perfiles de ángulos iguales. Imagen adjunta en la columna X

## Armado
[13 empty] | Tipo uso mecánico | Tipo de ferretería | Código de terna | Tipo de cable soportado | Código de fase
| ID | Código | Descripción de los datos a ingresar según código | [9 empty] | ALINEAMIENTO-PINNED | POSTE | TERNA_1 | GUARDA | FASE_1
Armado |  | A | Nombre | Desplazamiento vertical ( m ) | Angulo topográfico mínimo ( ° ) | Angulo topográfico máximo ( ° ) | Tipo uso mecánico | [5 empty] | ALINEAMIENTO-SUSPENSION | CRUCETA | TERNA_2 | FASE | FASE_2
Soporte |  | S | Orden | Desplazamiento horizontal ( m ) | Cantidad de posiciones retenidas habilitadas | Desplazamiento vertical retenida 1 ( m ) | Desplazamiento vertical retenida 2 ( m ) | Desplazamiento vertical retenida 3 ( m ) |  |  |  |  | ALINEAMIENTO-MIXTO |  |  | NEUTRO | FASE_3
Terna |  | T | Código de terna | [9 empty] | ANGULO-PINNED
Cable |  | C | Tipo de cable soportado | Código de fase | Desplazamiento vertical ( m ) | Desplazamiento horizontal ( m ) | Cantidad de emsambles-aislador | %Tiro mecánico aplicado sobre el soporte 1 (por simetría del armado) | Orden de cruceta | Id Cruceta | Distancia entre la fase y el eje del momento flector de la cruceta | Cantidad de crucetas | ANGULO
RETENCION
| ID | Código | Descripción de los datos a ingresar según código | [9 empty] | TERMINAL
ARMADOS TIPO TRIANGULAR TRIFÁSICO Para 22.9kV/13.2kV | 1 | A | PS1-3L | 0 | 0 | 5 | ALINEAMIENTO-PINNED
|  | S | 1 | 0 | 1 | -1.25 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | 0 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1 | -1.1 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -1 | 1.1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.1 | 1
| 2 | A | PS1-3 | 0 | 0 | 5 | ALINEAMIENTO-PINNED
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.7 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | 0 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.45 | -1.1 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -0.45 | 1.1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.1 | 1
| 3 | A | PA1-3 | 0 | 5 | 30 | ANGULO-PINNED
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.7 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | 0 | 0 | 2 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.45 | -1.1 | 2 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -0.45 | 1.1 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1.1 | 2
| 4 | A | PA1-3L | 0 | 5 | 30 | ANGULO-PINNED
|  | S | 1 | 0 | 1 | -1.25 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | 0 | 0 | 2 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1 | -1.1 | 2 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -1 | 1.1 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1.1 | 2
| 5 | A | PA2-3 | 0 | 60 | 90 | ANGULO
|  | S | 1 | 0 | 3 | -0.675 | -1.875 | -3.075
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.425 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -2.625 | 0 | 1 | 100
| 6 | A | PA3-3 | 0 | 60 | 90 | RETENCION
|  | S | 1 | 0 | 3 | -0.675 | -1.875 | -3.075
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.425 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -2.625 | 0 | 1 | 100
| 7 | A | PR3-3 | 0 | 0 | 30 | RETENCION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.825 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.6 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -0.6 | 1.05 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.05 | 2
| 8 | A | PR3-3L | 0 | 0 | 30 | RETENCION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -1.425 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.225 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -1.225 | 1.05 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.05 | 2
| 9 | A | PTV-3 | 0 | 0 | 30 | TERMINAL
|  | S | 1 | 0 | 3 | -0.675 | -1.875 | -3.075
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.425 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -2.625 | 0 | 1 | 100
| 10 | A | PTH-3 | 0 | 0 | 30 | TERMINAL
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.825 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.6 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -0.6 | 1.05 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.05 | 2
| 11 | A | PTH-3L | 0 | 0 | 30 | TERMINAL
|  | S | 1 | 0 | 1 | -1.425 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.225 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -1.225 | 1.05 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.05 | 2
| 12 | A | PSH-3 | 0 | 0 | 5 | ALINEAMIENTO-PINNED
|  | S | 1 | -1 | 2 | -1.025 | -1.825 | 0
|  | S | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.425 | -2 | 1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | C | FASE | FASE_3 | -1.425 | 2 | 1 | 0
| 13 | A | PA1H-3 | 0 | 5 | 30 | ANGULO-PINNED
|  | S | 1 | -1 | 2 | -1.025 | -1.825 | 0
|  | S | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.425 | -2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2
|  | C | FASE | FASE_3 | -1.425 | 2 | 2 | 0
| 14 | A | PRH-3 | 0 | 0 | 5 | RETENCION
|  | S | 1 | -1 | 1 | -1.025 | 0 | 0
|  | S | 2 | 1 | 1 | -1.025 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.425 | -2 | 1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2
|  | C | FASE | FASE_3 | -1.425 | 2 | 1 | 0
| 15 | A | PA2H-3 | 0 | 30 | 60 | ANGULO
|  | S | 1 | -1 | 2 | -0.375 | -1.825 | 0
|  | S | 2 | 1 | 1 | -1.825 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.53 | 0 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.73 | -2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2
|  | C | FASE | FASE_3 | -1.73 | 2 | 2 | 0
| 16 | A | P3A1-3 | 0 | 30 | 60 | ANGULO
|  | S | 1 | -5 | 1 | -0.425 | 0 | 0
|  | S | 2 | 0 | 1 | -0.425 | 0 | 0
|  | S | 3 | 5 | 1 | -0.425 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | -5 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.225 | 0 | 1 | 0
|  | C | FASE | FASE_3 | -0.225 | 5 | 1 | 0
| 17 | A | P3A2-3 | 0 | 0 | 90 | RETENCION
|  | S | 1 | -5 | 1 | -0.55 | 0 | 0
|  | S | 2 | 0 | 1 | -0.55 | 0 | 0
|  | S | 3 | 5 | 1 | -0.55 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.45 | -5 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.45 | 0 | 1 | 0
|  | C | FASE | FASE_3 | -0.45 | 5 | 1 | 0
| 18 | A | TS-3 | 0 | 0 | 90 | TERMINAL-DERIVACION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.825 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.6 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -0.6 | 1.05 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.05 | 2
| 19 | A | TS-3L | 0 | 0 | 30 | TERMINAL-DERIVACION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -1.425 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.225 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -1.225 | 1.05 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.05 | 2
| 20 | A | TSV-3 | 0 | 0 | 90 | TERMINAL-DERIVACION
|  | S | 1 | 0 | 3 | -0.675 | -1.875 | -3.075
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.425 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -2.625 | 0 | 1 | 100
| 21 | A | DT-3 | -1 | 0 | 90 | DERIVACION-TENSADA
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.25 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -1 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -2 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -2 | 1.05 | 1 | 100
| 22 | A | DS-3 | 0 | 0 | 90 | DERIVACION-NO-TENSADA
|  | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | 0 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -2 | -1.1 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -2 | 1.1 | 1 | 100
| 23 | A | PSEC-3P | 0 | 0 | 30 | RETENCION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.825 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.6 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -0.6 | 1.05 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.05 | 2
| 24 | A | PSEC-3PL | 0 | 0 | 30 | RETENCION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -1.425 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.225 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -1.225 | 1.05 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.05 | 2
ARMADOS TIPO TRIANGULAR BIFÁSICO Para 22.9kV/13.2kV | 25 | A | PS1-2- | 0 | 0 | 5 | ALINEAMIENTO-PINNED
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.475 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | -1.1 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.225 | 1.1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.1 | 1
| 26 | A | PS1-2 | 0 | 0 | 5 | ALINEAMIENTO-PINNED
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.7 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.45 | -1.1 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.45 | 1.1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.1 | 1
| 27 | A | PS1-2L | 0 | 0 | 5 | ALINEAMIENTO-PINNED
|  | S | 1 | 0 | 1 | -1.25 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -1 | -1.1 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1 | 1.1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.1 | 1
| 28 | A | PA1-2- | 0 | 5 | 30 | ANGULO-PINNED
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.475 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | -1.1 | 2 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.225 | 1.1 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1.1 | 2
| 29 | A | PA1-2 | 0 | 5 | 30 | ANGULO-PINNED
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.7 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.45 | -1.1 | 2 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.45 | 1.1 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1.1 | 2
| 30 | A | PA1-2L | 0 | 5 | 30 | ANGULO-PINNED
|  | S | 1 | 0 | 1 | -1.25 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -1 | -1.1 | 2 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1 | 1.1 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1.1 | 2
| 31 | A | PA2-2 | 0 | 60 | 90 | ANGULO
|  | S | 1 | 0 | 2 | -0.675 | -1.875 | -3.075
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.425 | 0 | 1 | 100
| 32 | A | PA3-2 | 0 | 60 | 90 | RETENCION
|  | S | 1 | 0 | 2 | -0.675 | -1.875 | -3.075
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.425 | 0 | 1 | 100
| 33 | A | PR3-2- | 0 | 0 | 30 | RETENCION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.45 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.225 | 1.05 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.05 | 2
| 34 | A | PR3-2 | 0 | 0 | 30 | RETENCION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.825 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.6 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.6 | 1.05 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.05 | 2
| 35 | A | PR3-2L | 0 | 0 | 30 | RETENCION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -1.425 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -1.2 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.2 | 1.05 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.05 | 2
| 36 | A | PTV-2 | 0 | 0 | 30 | TERMINAL
|  | S | 1 | 0 | 2 | -0.675 | -1.875 | -3.075
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.425 | 0 | 1 | 100
| 37 | A | PTH-2- | 0 | 0 | 30 | TERMINAL
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.45 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.225 | 1.05 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.05 | 2
| 38 | A | PTH-2 | 0 | 0 | 30 | TERMINAL
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.825 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.6 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.6 | 1.05 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.05 | 2
| 39 | A | PTH-2L | 0 | 0 | 30 | TERMINAL
|  | S | 1 | 0 | 1 | -1.425 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -1.2 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.2 | 1.05 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.05 | 2
| 40 | A | TS-2- | 0 | 0 | 90 | TERMINAL-DERIVACION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.45 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.225 | 1.05 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.05 | 2
| 41 | A | TS-2 | 0 | 0 | 90 | TERMINAL-DERIVACION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.825 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.6 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.6 | 1.05 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.05 | 2
| 42 | A | TS-2L | 0 | 0 | 30 | TERMINAL-DERIVACION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -1.425 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -1.2 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.2 | 1.05 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.05 | 2
| 43 | A | TSV-2 | 0 | 0 | 90 | TERMINAL
|  | S | 1 | 0 | 2 | -0.675 | -1.875 | -3.075
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.425 | 0 | 1 | 100
| 44 | A | DT-2 | -1 | 0 | 90 | DERIVACION-TENSADA
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.25 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -2 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -2 | 1.05 | 1 | 100
| 45 | A | DS-2 | -1 | 0 | 90 | DERIVACION-NO-TENSADA
|  | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -1 | -1.1 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1 | 1.1 | 1 | 100
| 46 | A | PSEC-2P- | 0 | 0 | 30 | RETENCION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.45 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.225 | 1.05 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.05 | 2
| 47 | A | PSEC-2P | 0 | 0 | 30 | RETENCION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.825 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.6 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.6 | 1.05 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.05 | 2
| 48 | A | PSEC-2PL | 0 | 0 | 30 | RETENCION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -1.425 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -1.2 | -1.05 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.2 | 1.05 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.05 | 2
| 49 | A | 2xPR3-0 | 0 | 0 | 90 | RETENCION
|  | S | 1 | -2 | 1 | -0.55 | 0 | 0
|  | S | 2 | 2 | 1 | -0.55 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | -2 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.225 | 2 | 1 | 0
| 50 | A | 2xTS-0 | 0 | 0 | 90 | TERMINAL
|  | S | 1 | -2 | 1 | -0.55 | 0 | 0
|  | S | 2 | 2 | 1 | -0.55 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | -2 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -0.225 | 2 | 1 | 0
| 51 | A | 2xPS1-0 | 0 | 0 | 5 | ALINEAMIENTO-PINNED
|  | S | 1 | -2 | 1 | -0.7 | 0 | 0
|  | S | 2 | 2 | 1 | -0.7 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | 0 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | 0 | 0 | 1 | 100
ARMADOS TIPO MONOFÁSICO CON RETORNO POR TIERRA - MRT Para 13.2kV | 52 | A | PS1-0 | 0 | 0 | 5 | ALINEAMIENTO-PINNED
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.7 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | 0 | 0 | 1 | 100
| 53 | A | PA1-0 | 0 | 5 | 30 | ANGULO-PINNED
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.7 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | 0 | 0 | 2 | 100
| 54 | A | PA2-0 | 0 | 60 | 90 | ANGULO
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.675 | -1.875 | -3.075
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
| 55 | A | PA3-0 | 0 | 60 | 90 | RETENCION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.675 | -1.875 | -3.075
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
| 56 | A | PR3-0 | 0 | 0 | 30 | RETENCION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.825 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
| 57 | A | PTV-0 | 0 | 0 | 30 | TERMINAL
|  | S | 1 | 0 | 3 | -0.675 | -1.875 | -3.075
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
| 58 | A | TS-0 | 0 | 0 | 90 | TERMINAL-DERIVACION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.825 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
| 59 | A | DT-0 | -1 | 0 | 90 | DERIVACION-TENSADA
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.25 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -1 | 0 | 1 | 100
| 60 | A | DS-0 | -1 | 0 | 90 | DERIVACION-NO-TENSADA
|  | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | 0 | 0 | 1
| 61 | A | PSEC-0P | 0 | 0 | 30 | RETENCION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.825 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.225 | 0 | 1 | 100
ARMADOS TIPO AUTOPORTANTE PARA REDES SECUNDARIAS DE BAJA TENSIÓN Para 220V / 380V | 62 | A | E1 | 0 | 0 | 5 | ALINEAMIENTO-SUSPENSION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.7 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.2 | 0 | 1 | 100
| 63 | A | E2 | 0 | 0 | 5 | RETENCION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.7 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.2 | 0 | 1 | 100
| 64 | A | E3 | 0 | 0 | 5 | TERMINAL
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.7 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.2 | 0 | 1 | 100
| 65 | A | E4 | 0 | 0 | 5 | TERMINAL-DERIVACION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.7 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.2 | 0 | 1 | 100
| 66 | A | E5 | 0 | 0 | 5 | RETENCION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.7 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.2 | 0 | 1 | 100
| 67 | A | E6 | 0 | 0 | 5 | RETENCION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.7 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.2 | 0 | 1 | 100
ARMADOS EXISTENTES PARA MT/BT | 68 | A | Existente-BT | 0 | 0 | 5 | ALINEAMIENTO-SUSPENSION
|  | S | 1 | 0 | 1 | -0.7 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.2 | 0 | 1 | 100
| 69 | A | Existente-MT | 0 | 0 | 5 | ALINEAMIENTO-PINNED
|  | S | 1 | 0 | 1 | -1.25 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | 0 | 0 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -1 | -1.1 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -1 | 1.1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1.1 | 1
ARMADOS PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SIMPLE TERNA EN TORRE Para 138kV | 70 | A | S | 0 | 5 | 5 | ALINEAMIENTO-SUSPENSION | SUSPENSION
|  | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.31 | 15.24 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -2.71 | -16.77 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -2.71 | 16.77 | 1 | 100
| 71 | A | A | 0 | 5 | 5 | ANGULO
|  | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.31 | 15.24 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -2.71 | -16.77 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -2.71 | 16.77 | 1 | 100
| 72 | A | T | 0 | 5 | 5 | RETENCION
|  | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.31 | 15.24 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -2.71 | -16.77 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -2.71 | 16.77 | 1 | 100
ARMADO SIMPLE TERNA CON NEUTRO Para 138kV | 73 | A | SGN | 0 | 5 | 5 | ALINEAMIENTO-SUSPENSION
|  | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.31 | 15.24 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -2.71 | -16.77 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -2.71 | 16.77 | 1 | 100
|  | C | GUARDA | FASE_1 | 1 | 0 | 0 | 100
|  | C | NEUTRO | FASE_1 | -5 | 0 | 0 | 100
ARMADO DOBLE TERNA CON CABLEM DE GUARDA Para 138kV | 74 | A | DTG | 0 | 5 | 5 | ALINEAMIENTO-SUSPENSION
|  | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.3 | -15.24 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -2.5 | -16.77 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -5 | -16.77 | 1 | 100
|  | C | GUARDA | FASE_1 | 1 | 0 | 0 | 100
|  | T | TERNA_2
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.3 | 15.24 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_2 | -2.5 | 16.77 | 1 | 100
|  | C | FASE | FASE_3 | -5 | 16.77 | 1 | 100
ARMADO DOBLE TERNA MONOPOSTE CON CABLE DE GUARDA Para 33kV | 75 | A | S-33 | 0 | 0 | 5 | ALINEAMIENTO-PINNED
|  | S | 1 | 0
|  | T | TERNA_1
|  | C | GUARDA | FASE_1 | 1.395 | 0.31 | 0
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.283 | -0.77 | 1
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.883 | -1.35 | 1
|  | C | FASE | FASE_3 | -3.483 | -1.35 | 1
|  | T | TERNA_2
|  | C | FASE | FASE_1 | -0.283 | 0.77 | 1
|  | C | FASE | FASE_2 | -1.883 | 1.35 | 1
|  | C | FASE | FASE_3 | -3.483 | 1.35 | 1

## Prestaciones
ID | Vano Viento | Vano Peso
Armado | m | m