## General
PARÁMETROS GENERALES |  | Versión: | 8 | Lógico | Código de Fase | Papel
ID | Descripción | Valor |  | Si | FASE_1 | A4
1 | CRITERIOS DE DISEÑO |  |  | No | FASE_2 | A3
1.1 | Distancias mínimas de seguridad (DMS) |  |  |  | FASE_3 | A2
1.1.1 | Código de la fase del conductor principal de referencia para medir Distancia de Seguridad | FASE_INFERIOR |  |  | FASE_INFERIOR | A1
1.1.2 | Tensión nominal por defecto (kV) | 22.9 |  |  | FASE_SUPERIOR | A0
1.2 | Topografía
1.2.1 | Distancia mínima entre puntos de perfil de una de Ruta de Linea (m) | 1
2 | VISTA
2.01 | Relación de ejes Y/X en Vista Perfil | 3
2.02 | Mostrar conductor principal | Si
2.03 | Mostrar conductor guarda | Si
2.04 | Mostrar conductor neutro | Si
2.05 | Mostrar conductor secundario | Si
3 | EXPORTACIÓN DE PLANOS
3.01 | Factor de escala X | 0.5
3.02 | Factor de escala Y | 2
3.03 | Tamaño de papel para reporte de planos vista perfil | A1
3.04 | Fecha
3.05 | Título del Proyecto Línea 1 | LINEA DE MEDIA TENSION
3.06 | Título del Proyecto Línea 2
3.07 | Título del Proyecto Línea 3
3.08 | Título del Plano Vista Perfil Línea 1 | PERFIL LINEA PRIMARIA
3.09 | Título del Plano Vista Perfil Línea 2
3.1 | Código de plano | LP
3.11 | Ubicación: Departamento | DEPARTAMENTO
3.12 | Ubicación: Provincia | PROVINCIA
3.13 | Ubicación: Distrito | DISTRITO
3.14 | Diseñado por
3.15 | Dibujado por
3.16 | Revisado por
3.17 | Aprobado por
3.18 | Nombre del bloque de rotulación en los planos de Vista Perfil en plantilla DXF | ROTULACION_REDLIN_PERFIL
3.19 | Nombre del bloque de rotulación en los planos de Vista Planta en plantilla DXF | ROTULACION_REDLIN_PLANTA
3.2 | Vano a partir del cual se cortará una catenaria en planos de vista perfil (m) | 500

## CMC
CONFIGURACIÓN DEL CÁLCULO MECÁNICO DE CONDUCTORES |  |  | Metodo de Calculo de Catenaria
ID | Descripción | Valor | Entre anclajes
1 | PARÁMETROS GENERALES |  | Independiente
1.1 | Tiro en Conductor Principal |  | Automatico
1.1.1 | % Templado(EDS) Inicial, respecto al tiro de rotura | 18
1.1.2 | % Diferencia entre el templado Final e Inicial, respecto al tiro de rotura* | 3
1.1.3 | % Seguridad, respecto al tiro de rotura | 60
1.2 | Tiro en Cable de Guarda
1.2.1 | % Templado(EDS) Inicial, respecto al tiro de rotura | 20
1.2.2 | % Diferencia entre el templado Final e Inicial, respecto al tiro de rotura* | 2
1.2.3 | % Seguridad, respecto al tiro de rotura | 60
1.3 | Tiro en Conductor Neutro
1.3.1 | % Templado(EDS) Inicial, respecto al tiro de rotura | 18
1.3.2 | % Diferencia entre el templado Final e Inicial, respecto al tiro de rotura* | 3
1.3.3 | % Seguridad, respecto al tiro de rotura | 60
1.4 | Tiro en Conductor Secundario
1.4.1 | % Templado(EDS) Inicial, respecto al tiro de rotura | 18
1.4.2 | % Diferencia entre el templado Final e Inicial, respecto al tiro de rotura* | 3
1.4.3 | % Seguridad, respecto al tiro de rotura | 60
1.5 | Relación de flechas entre los conductores de un vano
1.5.1 | Entre conductores Guarda y Principal G/P máxima | 0.9
1.5.2 | Entre conductores Principal y Neutro P/N máxima | 1
1.5.3 | Entre conductores Principal y Secundario P/S máxima | 1
2 | PARÁMETROS DE CÁLCULO
2.1 | Método de cálculo de catenarias | Automatico
* | Solo aplicable para la condición de EDS Final Asumido

## Hipotesis
|  | Rango (msnm): |  | 0 | 2000 |  |  |  |  | Rango (msnm): |  | 2000 | 3000 |  |  |  |  | Rango (msnm): |  | 3000 | 5000
Hipótesis | Condición | Temperatura (°C) |  |  |  | Velocidad del viento | Espesor del manguito de hielo | Densidad del hielo | Factor de densidad del Aire (Densidad de Aire/2) | Temperatura (°C) |  |  |  | Velocidad del viento | Espesor del manguito de hielo | Densidad del hielo | Factor de densidad del Aire (Densidad de Aire/2) | Temperatura (°C) |  |  |  | Velocidad del viento | Espesor del manguito de hielo | Densidad del hielo | Factor de densidad del Aire (Densidad de Aire/2)
|  | Principal | Guarda | Neutro | Secundario | (km/h) | (mm) | (kg/m³) | (kg/m³) | Principal | Guarda | Neutro | Secundario | (km/h) | (mm) | (kg/m³) | (kg/m³) | Principal | Guarda | Neutro | Secundario | (km/h) | (mm) | (kg/m³) | (kg/m³)
Templado | ESTADO_INICIAL | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 0.613 | 12 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0.613 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0.455
Máximo Esfuerzo | ESTADO_FINAL | 5 | 5 |  |  | 70 | 0 |  | 0.613 | 0 | 0 |  |  | 75 | 0 |  | 0.613 | -5 | -5 |  |  | 94 | 0 | 917.5 | 0.455
Máxima Temperatura | MAXIMA_TEMPERATURA | 40 | 30 |  |  | 0 | 0 |  | 0.613 | 40 | 30 |  |  | 0 | 0 |  | 0.613 | 35 | 30 |  |  | 0 | 0 |  | 0.455
Mínima Temperatura | ESTADO_FINAL | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 916.8 | 0.613 | -5 | -5 |  |  | 0 | 0 | 917.5 | 0.613 | -10 | -10 |  |  | 0 | 0 | 918.9 | 0.455

## Sep Horizontal
SEPARACIÓN DE CONDUCTORES A MEDIO VANO EN FUNCIÓN DE LA FLECHA
Fórmula | D = Ft*Fu*U + K * ( a * S + B )^0.5 + C |  |  |  | Sep. vertical mín. en estructura (m) |  | 0.65
Factor Corr. Altitud | Fh = 1 + kh * (H-Ho) |  |  |  | Longitud de la cadena (m): |  | 0
D : | Separación horizontal mínima a medio vano (m) |  |  |  | Ang. Máx. inclinación cadena (°): |  | 0
S : | Flecha (m)
H: | Altitud sobre el nivel del mar (m) |  | Ho: | Altura a partir de la cual se aplicará el factor de corrección (m)
Ft: | El factor de tensión aplicará sobre la tensión nominal de la línea |  |  |  | U: Tensión nominal de la línea, definida para cada ruta en la interfaz del software o si no ha sido definida se tomará la tensión por defecto item 1.1.3 de la tabla General
| Factor de Tensión | Constantes de Fórmula |  |  |  |  | Factor de correccion por altitud Fh |  |  | Referencia | Aplicar a
Norma | Ft | Fu | K | a | B | C | kh | Ho | Aplicar a | de aplicación | U
| Factor de Tensión Ft: kV; Constantes de Fórmula Fu: mm/KV; Factor de correccion por altitud Fh Ho: m |  | Deformación > Hipótesis | D
DGE/MEM | 1 | 0.0076 | 0.65 | 1 | 0 | 0 | 0.000125 | 1000 | U | Flecha Final > Max. Flecha | Ninguno
RUS 1724E-200 | 1.05 | 0.00762 | 1.2 | 0.3048 | 0 | 0 | 6.5617e-05 | 1005.84 | D | Flecha Final > Templado
DIN VDE 0210 / 12.85 | 1 | 0.0066667 | 0.65 | 1 | 0.65 | 0 | 0.000125 | 1000 | U | Flecha Final > Max. Flecha
Perú-CNES 2011 - 235.B.1.b(1) | 1 | 0.0076 | 20.4 | 0.001 | -0.00061 | 0 | 0.0001 | 1000 | D | Flecha Final > Templado
Perú-CNES 2011 - 235.B.1.b(2) | 1 | 0.0076 | 8 | 0.00212 | 0 | 0 | 0.0001 | 1000 | D | Flecha Final > Templado

## Distancias Seguridad
DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD
H: |  |  |  | Altitud sobre el nivel del mar (m)
Ho: |  |  |  | Altura a partir de la cual se aplicará el factor de corrección (m)
Fh: |  | Fh = 1 + kh * (H-Ho) |  | Factor de corrección por altitud
DMSvb: |  |  |  | Distancia mínima de seguridad vertical básica (m)
DMSvt: | Si VN≤Vn | DMSvt = DMSvb |  | Distancia mínima de seguridad vertical (m). No necesita ser corregida por tensión para VN<=Vn
| Si VN>Vn | DMSvt = DMSvb + kt * (k*Vmax-Vn) + Do |  | Distancia mínima de seguridad vertical corregida por tensión (m). Solo aplica para VN>Vn
DMSv: |  | DMSv = DMSvt * Fh |  | Distancia mínima de seguridad vertical corregida por tensión y altitud (m)
Distancias de seguridad verticales sobre distintas superficies
|  | Superficie por defecto | NT
Norma |  | VN: Tensión nominal Fase-Fase(kV) | 0.3 | 23 | 33 | 34.5 | 50 | 60 | 66 | 138 | 220 | 500
ECA 2013-Colombia |  | Vmax: Tensión máxima Fase-Fase(kV) | 0.315 | 25 | 36 | 36.5 | 55 | 66 | 72.5 | 145 | 242 | 525
|  | kh: Factor de altitud | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
|  | Vn (kV) | 23
|  | kt | 0.01
|  | k | 1
|  | Do (m) | 0
|  | Ho(m) | 1000
| Código | Tipo de superficie | Distancias de seguridad (m)
|  |  | DMSvb |  | DMSvt corregidas por tensión
| FC | Vías férreas de ferrocarriles | 7.3 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.2 | 10.2 | 13
| V1 | Carreteras, avenidas sujetas a tráfico camiones | 6.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 12
| V2 | Caminos, calle y otras areas a tráfico camiones | 5.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.7 | 8.7 | 11.5
| NT | Espacios y vías peatonales no transitables | 4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.7 | 7.7 | 10.5
| A1 | Aguas no novegables | 5.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 12
| A2 | Areas navegables menos de 8 Ha | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.7 | 9.7 | 12.5
| A3 | Areas navegables de 8 a 80 Ha | 8 | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.2 | 11.2 | 14
| A4 | Areas navegables 80 a 800 Ha | 10 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 12.2 | 13.2 | 16
| A5 | Areas navegables mayores de 800 Ha | 12 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 13 | 13.7 | 14.7 | 17.5
Note on M20: ES: Si las celdas correspondientes a DMSvt se dejan vacías, la corrección por tensión la efecturará REDLIN, en caso contrario se tomará el valor que usted ingrese.

## Vibraciones Eolicas
SELECCIÓN DE AMORTIGUADORES POR RANGO DE VANOS |  |  |  |  | DISEÑO SEGURO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREAS CON RESPECTO A LAS VIBRACIONES EÓLICAS
Y PARA UN EDS ESPECÍFICO |  |  |  |  | Safe Design Tension with Respect to Aeolian Vibrations, CIGRÉ Task Force 22.1.04, Part 1, 2 and 3, Electra 186 (1999), 198 (2001) and 220 (2005),
Overhead Conductor Safe Design Tension with Respect to Aeolian Vibrations” CIGRÉ Technical Brochure 273, by CIGRÉ Task Force B2.11.04, June 2005
* El límite mínimo no es incluido en el rango |  |  |  |  | Norma: | CIGRE TB273
Rango de vanos |  | Cantidad de amortiguadores por semivano |  |  |  | Límite izquierdo | Límite derecho |  | Límite superior | LD/m máximo para vanos largos (m³/kg): | 48
|  | para un %EDS de |  |  | Terreno | H/w | H/w = a / (LD/m)^b |  | LD/m | %Exceso de reglamentación CIGRE máximo inadvertido | 20
Mínimo* | Máximo | 15 | 12 | 10 |  | (m) | a | b | (m³/kg)
0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 2615 | 0.12 | 15
220 | 330 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1125 | 2780 | 0.12 | 15
330 | 400 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1225 | 2860 | 0.12 | 15
400 | 600 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1425 | 3030 | 0.12 | 15
600 | 1115 | 3 | 2 | 2
1115 | 1550 | 3 | 3 | 3
Note on A5: Esolutions: Se usará para calcular el EDS a aplicar a los amortiguadores tal como indica la Tabla B4.3 del Anexo B4 de la Memoria MT

## Encabezados
ENCABEZADO DEL REPORTE DE PLANOS EN VISTA PERFIL |  |  |  |  | Código | Lógico | Ubicación
Código | Nombre | Mostrar | Ubicación | Descripción | Solo se puede ingresar uno de los 28 códigos disponibles en la columna códigos | Si | ESTRUCTURA
NUM_EST | NÚMERO DE ESTRUCTURA | Si | ESTRUCTURA | Número de estructura |  | No | VANO
ARM_PRIN | ACUMULADA (m) | Si | ESTRUCTURA | Armado principal
ARM_SEC | ARMADO PRINCIPAL | Si | ESTRUCTURA | Armado secundario
ACUMULA | ARMADO SECUNDARIO | Si | ESTRUCTURA | Acumulada o progresiva
VAN_VIE | VANO VIENTO (m) | Si | ESTRUCTURA | Vano viento
VAN_PES | VANO PESO (m) | Si | ESTRUCTURA | Vano peso
ANG_DER | ANG. DERECHO (°) | No | ESTRUCTURA | Ángulo del Tiro Total de la catenaria derecha
ANG_IZQ | ANG. IZQUIERDO (°) | No | ESTRUCTURA | Ángulo del Tiro Total de la catenaria izquierda
TIP_SOP | SOPORTE | Si | ESTRUCTURA | Cantidad x Tipo de soporte
TIP_RET | RETENIDAS | Si | ESTRUCTURA | Cantidad x Tipo de retenida
TIP_PAT | PUESTA A TIERRA | Si | ESTRUCTURA | Tipo de Puesta a tierra
TIP_CIM | CIMENTACIÓN | Si | ESTRUCTURA | Tipo de cimentación/fundación
AMO_PRI | AMORTIGUADORES | Si | ESTRUCTURA | Amortiguadores izq/der del conductor principal
AMO_GUA | AMORTIGUADORES-G | No | ESTRUCTURA | Amortiguadores izq/der del conductor guarda
AMO_NEU | AMORTIGUADORES-N | No | ESTRUCTURA | Amortiguadores izq/der del conductor neutro
AMO_SEC | AMORTIGUADORES-S | No | ESTRUCTURA | Amortiguadores izq/der del conductor secundario
VAN_HOR | VANO HORIZONTAL (m) | Si | VANO | Vano horizontal
VAN_REG | VANO REGULADOR (m) | No | VANO | Vano regulador (Ruling span)
PAR_CAP | PARÁMETRO CATENARIA (m) | Si | VANO | Parámetro de la catenaria principal
PAR_CAG | PARÁM. CAT. - G (m) | No | VANO | Parámetro de la catenaria guarda
PAR_CAN | PARÁM. CAT. - N (m) | No | VANO | Parámetro de la catenaria neutro
PAR_CAS | PARÁM. CAT. - S (m) | No | VANO | Parámetro de la catenaria secundario
EDS_INI | EDS INICIAL (%) | Si | VANO | % de templado inicial
EDS_FIN | EDS FINAL (%) | Si | VANO | % de templado final
CON_PRI | CONDUCTOR | Si | VANO | Conductor principal
CON_GUA | CONDUCTOR-G | No | VANO | Conductor guarda
CON_NEU | CONDUCTOR-N | No | VANO | Conductor neutro
CON_SEC | CONDUCTOR-S | No | VANO | Conductor secundario

## CME
CONFIGURACIÓN DEL CÁLCULO MECÁNICO DE ESTRUCTURAS |  |  | Método de cálculo mecánico de estructuras para postes
ID | Descripción | Valor | Automatico
1.0 | GENERAL |  | Prestaciones
1.1 | Método de cálculo mecánico de estructuras para postes* | Automatico
2.0 | FACTORES DE SEGURIDAD, SOBRECARGA Y RESISTENCIA
2.1 | Factor de Seguridad de poste troncocónico | 2
2.2 | Factor de Seguridad de poste de madera | 2.5
2.3 | Factor de Seguridad por pandeo de poste troncocónico | 1.8
2.4 | Factor de Seguridad por pandeo de poste de madera | 1.8
2.5 | Factor de Seguridad de retenida | 1.5
2.6 | Factor de sobrecarga de crucetas de madera - cargas verticales | 1.5
2.7 | Factor de sobrecarga de crucetas de madera - cargas longitudinales | 1.3
2.8 | Factor de Resistencia | 0.85
3.0 | VALORES PERMISIBLES Y OTROS PARÁMETROS
3.1 | Tiro máximo aplicado a la espiga (kg-f) | 226.75
3.2 | Ángulo mínimo entre el tiro tangencial del conductor y la horizontal (°) | -20
3.3 | Ángulo máximo entre el tiro tangencial del conductor y la horizontal (°) | 5
3.4 | Peso adicional del operario, aisladores y ferreteria sobre la cruceta (N) | 1000
* | El método "Automático" solo está disponible en la Edición Profesional de REDLIN
Note on C11: ESOLUTIONS: Perú: CNE Tabla 253-1 - Grado C
Note on C12: ESOLUTIONS: Perú: CNE Tabla 253-1 - Grado C
Note on C13: ESOLUTIONS: Perú: CNE Tabla 261-1A - Grado C
Note on C15: ESOLUTIONS: 500lb según RUS 1724E200 iten 8.9.3 pág. 8-12