## Configuracion
PRE | 3 | PARÁMETROS GENERALES
ID | Descripción | Valor | Formato de los parciales de los capítulos
1 | Calcular precios de partidas desde APU: "Automático": tomará los precios desde APU, solo para las partidas cuyo precio unitario indicado en la "Partida de montaje" tabla PUC se deja en blanco; "Si" tomará siempre los precios desde los APU e ignorará los precios de las "Partidas de montaje" tablas PUC, asi estén definidos; "No" ignorará siempre las APU y tomará los precios de las "Partidas de montaje" tablas PUC. | Automático | Horizontal | SMT
2 | Jornada (h) | 8 | Vertical | SMT2
3 | Símbolo de moneda | S/ |  | SM1 (S=S Transporte no se considera)
4 | Nombre largo del capítulo del suministro | SUMINISTRO DE MATERIALES |  | SM2 (S=S+T)
5 | Nombre corto del capítulo del suministro | Suministro |  | UNIFICADO1 (S=S Transporte no se considera. No existe columna de transporte)
6 | Nombre largo del capítulo del montaje | MONTAJE ELECTROMECÁNICO |  | UNIFICADO2 (S y T en una sola columna en APU)
7 | Nombre corto del capítulo del montaje | Montaje |  | UNIFICADO3 (S y T en columnas independientes en APU)
8 | Nombre largo del capítulo del transporte | TRANSPORTE DE MATERIALES A ALMACEN DE OBRA
9 | Nombre corto del capítulo del transporte | Transporte
10 | Formato de los parciales de los capítulos | Horizontal | BASE DE DATOS - PRESIO - PERÚ - URBANA
11 | ¿Los gastos generales se ingresarán como porcentaje? | Si
12 | Gastos Generales del proyecto (Ingresar valor mayor a cero si eligió No en el parámetro anterior, ó ingresar un valor del 1 al 100 si eligió Si) | 17.6666
13 | Utilidad del proyecto (%) | 10
14 | Impuesto General a las Ventas IGV (%) | 18
15 | En la F.P. en la agrupación preliminar acumular dentro de otros Índices Unificados los precios de los I.U. con incidencia menor a | 0.015
16 | Cantidad de indices unificados por monomio en la fórmulas polinómicas del presupuesto | 3 | Leer Términos y Condiciones
17 | Usar nombres alternativos para cada sección en el reporte de Fórmula Polinómica | Si
18 | Nombre de Líneas Primarias en Fórmula Polinómica | Líneas Primarias
19 | Nombre de Redes Primarias en Fórmula Polinómica | Redes Primarias
20 | Nombre de Redes Secundarias en Fórmula Polinómica | Redes Secundarias, incluyen conexiones domiciliarias
21 | Número de decimales de redondeo de cantidad en A.P.U. | 2
22 | Mostrar solo A.P.U. de partidas del Presupuesto | No
23 | Sumar Precio de transporte en el precio de suministro en el A.P.U. | Si
24 | Formato de Reporte | SMT2
25 | Fecha de Presupuesto | 2023-11-20
26 | Habilitar advertencias de la hoja Usabilidad | No
27 | Reporte de metrados por Estructuras con Estructuras distribuidas en forma vertical | No
Note on E18: TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA BASE DE DATOS ENTREGADA Esta base de datos se ha elaborado gracias a colaboraciones y experiencias de diferentes profesionales, sin embargo es importante que revise y contraste todos los datos de esta base de datos con sus catálogos e información técnica antes de usarla en su Diseño. Esta base de datos podrá ser objeto de actualizaciones periódicas, y podría estar incompleta. TODA LA INFORMACIÓN QUE AQUÍ SE CONTIENE SE OFRECE "TAL CUAL". NI ESOLUTIONS NI EL AUTOR REALIZAN DECLARACIÓN ALGUNA NI OFRECEN GARANTÍAS, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, EN RELACIÓN CON ESTA BASE DE DATOS O CON SU EXACTITUD O INTEGRIDAD, NI EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL USO O DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA BASE DE DATOS. MEDIANTE EL USO O LA DISTRIBUCIÓN DE ESTA BASE DE DATOS, ACEPTA QUE ESOLUTIONS Y EL AUTOR NO SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO POR LOS DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE RESULTEN DEL USO O DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA BASE DE DATOS, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTROS, CUALESQUIERA DAÑOS ESPECIALES, EMERGENTES, INCIDENTALES U OTROS DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS.

## Rubros
Código | Nombre
LP | Línea Primaria
RP | Red Primaria
RS | Red Secundaria
SED | Sub Estaciones
CD | Conexiones domiciliarias
AP | Alumbrado Público

## Unidades
Nombre | Símbolo que aparecerá en los reportes | Descripción | Número de decimales
u | u | unidad | 0
jgo | jgo | juego | 0
km | km | kilómetro | 2
km-3 | km | kilómetro | 3
global | global | global | 0
und-dec | und | unidad | 0+
m | m | metro | 2
h-h | h-h | horas hombre | 2
%mo | %mo | porcentaje de mano de obra | 2
kg | kg | kilogramo | 2
m3 | m3 | metro cúbico | 2
bls | bls | bolsas | 0+
m2 | m² | metro cuadrado | 2
p2 | p² | pié cuadrado | 2
% | % | porcentaje | 2
gal | gal | galón | 2
pl | pl | plancha | 2
h-m | h-m | horas máquina | 2
evento | evento | evento | 2
Localidad | Localidad | Localidad | 2
ha | ha | hectárea | 2
roll | roll | rollo | 0+
kit | kit | kit | 2
L | L | litro | 2
p3 | p3 | pies cubicos | 0
eq | eq | Equipo | 0
mes | mes | mes | 0
dosis | dosis | dosis | 0

## Flete T
Flete Terrestre |  | Precio Transporte Suministro = (Precio Flete terrestre) x (Peso Suministro)
Origen Suministro ó Ruta de Flete | Precio (Soles / kg) | Precio Transporte Total = (Precio Flete Terrestre) x (Peso Total Suministros)
Lima | 0.26
Abancay
Aguas Verdes
Alerta
Ambo
Andahuaylas
Arequipa
Ayacucho
Bagua Grande
Barranca
Cabana
Cajamarca
Camaná
Cancas
Cañete
Caraz
Carhuamayo
Carhuaz
Casma
Catac
Celendón
Cerro de Pasco
Chachapoyas
Challhuanca
Chamaya
Chasquitambo
Chepén
Chicama
Chiclayo
Chimbote
Chincha Alta
Chocope
Concepción
Conococha
Corongo
Curahuasi
Cuzco
Desagüadero
Dvo Huaraz R14
Dvo Puquio (Ruta 26)
Dvo. a Mollendo Matarani (Ruta 30)
Dvo. Bayovar (Ruta 04)
Dvo. Cajamarca Ruta 08
Dvo. Lobitos
Dvo. Paramonga
Dvo. Pisco (Ruta 24)
Dvo. Pto. Salaverry
Dvo. Puerto Eten
Dvo. Talara
Dvo.Imata
El Milagro
El Partidor
El Reposo
El Tambo
El Valor
Emp RO3S Juliaca
Huacho
Huallanca
Huancayo
Huanta
Huánuco
Huaral
Huaraz
Huarmey
Huaytará
Iberia
Ica
Ilo
Inambari
Iñapari
Izcuchaca
Juliaca
Junín
La Concordia
La Merced
La Oroya
La Tina
Lambayeque
Las Lomas (acceso)
Leymebamba
Límite internacional Perú-Bolivia
Los Organos
Máncora
Matucana
Mesones Muro
Moquegua
Morococha
Moyobamba
Nazca
Ocoña
Ovalo de Chancay
Pacasmayo
Paiján
Paita
Palpa
Paramonga
Pativilca
Pedro Ruíz Gallo
Pisco
Piura
Pte Santa
Pte. Chanchamayo Emp R05S
Pto. Maldonado
Pto. Matarani
Pucallpa
Pucará
Puno
Puquio
Quincemil
Recuay
Repartición (Ruta 30A)
Reque
Río Acre (Frontera Perú Brasil)
Rioja
Rodriguez de Mendoza
San Alejandro
San Clemente
San Jerónimo
San Mateo
San Pedro de Loc
San Ramón
Santa Lucía
Santa María de Nieva
Sicuani (Dvo.Ruta 28 Tintaya)
Soritor
Sullana
Supe Pueblo
Supe Puerto
Suyo
Tacna
Talara
Tambo
Tambogrande (acceso)
Tarapoto
Tarma
Tingo María
Trujillo
Tumbes
Urcos
Virú
Yanacocha
Yungay
Yungaypamapa
Yurimaguas
Zarumilla
Zorritos

## Usabilidad
USA | Usabilidad de las Unidades constructivas para evitar alertas innecesarias
Unidad constructiva | Se usa en
| SUMUCO | PARUCO
Localidad-RS |  | Si
Global-RS |  | Si

## Suministros
SUC
Pág. : | 1 | Formato: | Matriz | SUMINISTROS
ID | Suministro MEDIA TENSIÓN | Cod. ó Und. | Precio Suministro | Precio Transporte | Peso (kg) | Origen de Suministro ó Ruta de Flete | Índice Unificado
PCAC | POSTES CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO | [5 empty] | 1
1001 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 8/200/120/240/PERILLA | u | 397.7 | 59.66 |  | Lima | 1
1002 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 8/300/120/240/PERILLA | u | 426.48 | 63.97 |  | Lima | 1
1003 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 9/200/120/255/PERILLA | u | 408.3 | 61.25 |  | Lima | 1
1004 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 9/300/120/255/PERILLA | u | 467.39 | 70.11 |  | Lima | 1
1005 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 9/500/210/345/PERILLA | u | 500 | 75 |  | Lima | 1
1006 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 10/200 | u | 544.14 | 81.62 |  | Lima | 1
1007 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 10/300 | u | 609.27 | 91.39 |  | Lima | 1
1008 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 11/200/150/315 | u | 776.72 | 116.51 |  | Lima | 1
1009 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 11/300/150/315 | u | 916.67 | 137.5 |  | Lima | 1
1010 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 11/400/150/315 | u | 950 | 142.5 |  | Lima | 1
1011 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 11/500/180/345 | u | 1000 | 150 |  | Lima | 1
1012 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 12/200 /165/345/PERILLA | u | 885.71 | 132.86 |  | Lima | 1
1013 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 12/300 /165/345/PERILLA | u | 968.35 | 145.25 |  | Lima | 1
1014 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 12/400 /165/345/PERILLA | u | 1020 | 153 |  | Lima | 1
1015 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 12/600 /165/345/PERILLA | u | 1100 | 165 |  | Lima | 1
1016 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 12/800 /165/345/PERILLA | u | 1170 | 175.5 |  | Lima | 1
1017 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 13/200 /165/360/PERILLA | u | 1000 | 150 |  | Lima | 1
1018 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 13/300 /165/360/PERILLA | u | 1102 | 165.3 |  | Lima | 1
1019 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 13/400 /165/360/PERILLA | u | 1200 | 180 |  | Lima | 1
1020 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 13/500 /180/375/PERILLA | u | 1300 | 195 |  | Lima | 1
1021 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 13/600 /180/375/PERILLA | u | 1400 | 210 |  | Lima | 1
1022 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 13/800 /165/360/PERILLA | u | 1500 | 225 |  | Lima | 1
1023 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 14/300/180/390/PERILLA | u | 1450 | 217.5 |  | Lima | 1
1024 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 14/400/180/390/PERILLA | u | 1550 | 232.5 |  | Lima | 1
1025 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 14/500/180/390/PERILLA | u | 1650 | 247.5 |  | Lima | 1
1026 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 14/600/225/435/PERILLA | u | 1750 | 262.5 |  | Lima | 1
1027 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 15/300/225/450/PERILLA | u | 1500 | 225 |  | Lima | 1
1028 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 15/400/225/450/PERILLA | u | 1981 | 297.15 |  | Lima | 1
1029 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 15/500/225/450/PERILLA | u | 1600 | 240 |  | Lima | 1
1030 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 15/600/225/450/PERILLA | u | 2445 | 366.75 |  | Lima | 1
1031 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 15/800/225/450/PERILLA | u | 1600 | 240 |  | Lima | 1
PCACS | POSTES CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO SECCIONABLE |  |  | 0 |  | Lima | 1
2001 | POSTE DE C.A.C. SECCIONABLE 2 CUERPOS DE 11 M/200 DAN (INCLUYE PERILLA) | u | 925.08 | 138.76 |  | Lima | 1
2002 | POSTE DE C.A.C. SECCIONABLE 2 CUERPOS DE 11 M/300 DAN (INCLUYE PERILLA) | u | 1028.72 | 154.31 |  | Lima | 1
2003 | POSTE DE C.A.C. SECCIONABLE 2 CUERPOS DE 12 M/200 DAN (INCLUYE PERILLA) | u | 1168.58 | 175.29 |  | Lima | 1
2004 | POSTE DE C.A.C. SECCIONABLE 2 CUERPOS DE 12 M/300 DAN (INCLUYE PERILLA) | u | 1274.05 | 191.11 |  | Lima | 1
2005 | POSTE DE C.A.C. SECCIONABLE 2 CUERPOS DE 13 M/300 DAN (INCLUYE PERILLA) | u | 1483.52 | 222.53 |  | Lima | 1
2006 | POSTE DE C.A.C. SECCIONABLE 2 CUERPOS DE 13 M/400 DAN (INCLUYE PERILLA) | u | 1610.17 | 241.53 |  | Lima | 1
2007 | POSTE DE C.A.C. SECCIONABLE 2 CUERPOS DE 14 M/300 DAN (INCLUYE PERILLA) | u | 1700 | 255 |  | Lima | 1
2008 | POSTE DE C.A.C. SECCIONABLE 2 CUERPOS DE 14 M/400 DAN (INCLUYE PERILLA) | u | 1850 | 277.5 |  | Lima | 1
PMPC | POSTES DE MADERA PINO CREOSOTADO |  |  | 0 |  | Lima | 1
3001 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:11m. CLASE 5 GRUPO D | u | 1080.09 | 162.01 |  | Lima | 1
3002 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:11m. CLASE 6 GRUPO D | u | 1007.53 | 151.13 |  | Lima | 1
3003 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:12m. CLASE 5 GRUPO D | u | 1371.61 | 205.74 |  | Lima | 1
3004 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:12m. CLASE 6 GRUPO D | u | 1215.19 | 182.28 |  | Lima | 1
3005 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:13m. CLASE 5 GRUPO D | u | 2027.58 | 304.14 |  | Lima | 1
3006 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:13m. CLASE 6 GRUPO D | u | 1952.49 | 292.87 |  | Lima | 1
3007 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:15m. CLASE 3 GRUPO D | u | 2200 | 330 |  | Lima | 1
3008 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:15m. CLASE 4 GRUPO D | u | 2000 | 300 |  | Lima | 1
3009 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:18m. CLASE 3 GRUPO D | u | 2500 | 375 |  | Lima | 1
3010 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:18m. CLASE 4 GRUPO D | u | 2300 | 345 |  | Lima | 1
3011 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:21m. CLASE 3 GRUPO D | u | 2800 | 420 |  | Lima | 1
3012 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:21m. CLASE 4 GRUPO D | u | 2600 | 390 |  | Lima | 1
3013 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:25'(7.62M). CLASE 6 GRUPO D | u | 801.02 | 120.15 |  | Lima | 1
3014 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:25'(7.62M). CLASE 7 GRUPO D | u | 555.7 | 83.36 |  | Lima | 1
3015 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:30'(9.14m). CLASE 6 GRUPO D | u | 744.96 | 111.74 |  | Lima | 1
3016 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:30'(9.14m). CLASE 7 GRUPO D | u | 677.55 | 101.63 |  | Lima | 1
3017 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:35'(10.69m). CLASE 5 GRUPO D | u | 1071.37 | 160.71 |  | Lima | 1
3018 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:35'(10.69m). CLASE 6 GRUPO D | u | 939.94 | 140.99 |  | Lima | 1
3019 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:35'(10.69m). CLASE 7 GRUPO D | u | 850 | 127.5 |  | Lima | 1
3020 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:40'(12.19m). CLASE 4 GRUPO D | u | 1600 | 240 |  | Lima | 1
3021 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:40'(12.19m). CLASE 5 GRUPO D | u | 1517.41 | 227.61 |  | Lima | 1
3022 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:40'(12.19m). CLASE 6 GRUPO D | u | 1414.3 | 212.15 |  | Lima | 1
3023 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:45'(13.72m). CLASE 4 GRUPO D | u | 2300 | 345 |  | Lima | 1
3024 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:45'(13.72m). CLASE 5 GRUPO D | u | 2126.3 | 318.95 |  | Lima | 1
3025 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:45'(13.72m). CLASE 6 GRUPO D | u | 1980.72 | 297.11 |  | Lima | 1
3026 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:50'(15.24m). CLASE 6 GRUPO D | u | 2350 | 352.5 |  | Lima | 1
3027 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:50'(15.24m). CLASE 5 GRUPO D | u | 2488.17 | 373.23 |  | Lima | 1
3028 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:55'(16.76m). CLASE 3 GRUPO D | u | 2650 | 397.5 |  | Lima | 1
3029 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:55'(16.76m). CLASE 4 GRUPO D | u | 2550 | 382.5 |  | Lima | 1
3030 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:60'(18.29 m). CLASE 1 GRUPO D | u | 2750 | 412.5 |  | Lima | 1
3031 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:60'(18.29m). CLASE 2 GRUPO D | u | 2600 | 390 |  | Lima | 1
3032 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:70'(21.34m). CLASE 1 GRUPO D | u | 2900 | 435 |  | Lima | 1
3033 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:70'(21.34m). CLASE 2 GRUPO D | u | 2750 | 412.5 |  | Lima | 1
PDE | POSTES DE EUCALIPTO |  |  | 0 |  | Lima | 1
4001 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO TRATADO A PRESION CON SALES HIDROSOLUBLES CCB :9m. CLASE 6 GRUPO D | u | 484 | 72.6 |  | Lima | 1
4002 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO TRATADO A PRESION CON SALES HIDROSOLUBLES CCB :9m. CLASE 7 GRUPO D | u | 459.8 | 68.97 |  | Lima | 1
4003 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO TRATADO A PRESION CON SALES HIDROSOLUBLES CCB :10m. CLASE 6 GRUPO D | u | 508.2 | 76.23 |  | Lima | 1
4004 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO TRATADO A PRESION CON SALES HIDROSOLUBLES CCB :10m. CLASE 5 GRUPO D | u | 580.8 | 87.12 |  | Lima | 1
4005 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO TRATADO A PRESION CON SALES HIDROSOLUBLES CCB :11m. CLASE 6 GRUPO D | u | 629.2 | 94.38 |  | Lima | 1
4006 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO TRATADO A PRESION CON SALES HIDROSOLUBLES CCB :11m. CLASE 5 GRUPO D | u | 665.5 | 99.83 |  | Lima | 1
4007 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO TRATADO A PRESION CON SALES HIDROSOLUBLES CCB :12m. CLASE 6 GRUPO D | u | 701.8 | 105.27 |  | Lima | 1
4008 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO TRATADO A PRESION CON SALES HIDROSOLUBLES CCB :12m. CLASE 5 GRUPO D | u | 762.3 | 114.35 |  | Lima | 1
4009 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO TRATADO A PRESION CON SALES HIDROSOLUBLES CCB :13m. CLASE 5 GRUPO D | u | 1089 | 163.35 |  | Lima | 1
4010 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO TRATADO A PRESION CON SALES HIDROSOLUBLES CCB :13m. CLASE 6 GRUPO D | u | 900 | 135 |  | Lima | 1
ACP | ACCESORIOS DE CONCRETO PARA POSTES |  |  | 0 |  | Lima | 1
5001 | CRUCETA SIMETRICA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :Z/1.20/300 | u | 95 | 14.25 |  | Lima | 1
5002 | CRUCETA SIMETRICA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :Z/1.50/300 | u | 135.05 | 20.26 |  | Lima | 1
5003 | CRUCETA SIMETRICA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :Z/1.50/400 | u | 148.555 | 22.28 |  | Lima | 1
5004 | CRUCETA SIMETRICA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :Z/1.50 m | u | 148.555 | 22.28 |  | Lima | 1
5005 | CRUCETA SIMETRICA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :Z/2.00/300 | u | 192.4 | 28.86 |  | Lima | 1
5006 | CRUCETA SIMETRICA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :Z/2.00/500 | u | 254.8 | 38.22 |  | Lima | 1
5007 | CRUCETA SIMETRICA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :Z/2.40/300 | u | 176.1285 | 26.42 |  | Lima | 1
5008 | CRUCETA SIMETRICA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :Z/2.40/600 | u | 207.21 | 31.08 |  | Lima | 1
5009 | CRUCETA SIMETRICA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE: Z/2.50/300 | u | 207.21 | 31.08 |  | Lima | 1
5010 | CRUCETA ASIMETRICA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :ZA/1.50/0.90/250 | u | 137.87 | 20.68 |  | Lima | 1
5011 | CRUCETA ASIMETRICA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :ZA/1.80/1.20/250 | u | 151.657 | 22.75 |  | Lima | 1
5012 | CRUCETA ASIMETRICA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :ZA/2.00/1.20/300 | u | 166.8227 | 25.02 |  | Lima | 1
5013 | MENSULA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :M/0.60/250 | u | 66.91 | 10.04 |  | Lima | 1
5014 | MENSULA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :M/0.80/250 | u | 80.46 | 12.07 |  | Lima | 1
5015 | MENSULA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :M/1.00/250 | u | 89.98 | 13.5 |  | Lima | 1
5016 | MENSULA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :M/1.30/300 | u | 101.27 | 15.19 |  | Lima | 1
5017 | MENSULA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :M/1.50/300 | u | 168.31 | 25.25 |  | Lima | 1
5018 | MENSULA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :M/1.80/300 | u | 186.91 | 28.04 |  | Lima | 1
5019 | MEDIA PALOMILLA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO: 1.10/100 | u | 108.28 | 16.24 |  | Lima | 1
5020 | MEDIA PALOMILLA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO: 1.30/100 | u | 125.96 | 18.89 |  | Lima | 1
5021 | MEDIA PALOMILLADE CONCRETO ARMADO VIBRADO: 1.50/100 | u | 149.27 | 22.39 |  | Lima | 1
5022 | MEDIA PALOMILLADE CONCRETO ARMADO VIBRADO: 1.80/100 | u | 152.27 | 22.84 |  | Lima | 1
5023 | MEDIA PALOMILLADE CONCRETO ARMADO VIBRADO: 2.20/100 | u | 155.27 | 23.29 |  | Lima | 1
5024 | PALOMILLA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO: 2.20/100 | u | 155.27 | 23.29 |  | Lima | 1
5025 | MEDIA LOZA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO: 1.10/750 | u | 306.23 | 45.93 |  | Lima | 1
5026 | MEDIA LOZA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO: 1.10/750 , INCL.(2) PLATINAS FoGo Y PERNOS DE FoGo | u | 336.853 | 50.53 |  | Lima | 1
5027 | MEDIA LOZA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO: 1.30/750 | u | 340.25 | 51.04 |  | Lima | 1
5028 | MEDIA LOZA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO: 1.30/1300 | u | 408.3 | 61.25 |  | Lima | 1
5029 | MEDIA LOZA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO: 1.50/750 | u | 390.17 | 58.53 |  | Lima | 1
5030 | MEDIA LOZA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO: 1.10/1300, INCL.(2) PLATINAS FoGo Y PERNOS DE FoGo | u | 702.306 | 105.35 |  | Lima | 1
5031 | MEDIA LOZA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO: 1.15/1400 | u | 780.34 | 117.05 |  | Lima | 1
5032 | BLOQUE DE CONCRETO CONTRA IMPACTO 1.6m | u | 463.98 | 69.6 |  | Lima | 1
5033 | BLOQUE DE CONCRETO CONTRA IMPACTO 2.0m | u | 556.776 | 83.52 |  | Lima | 1
AMP | ACCESORIOS DE MADERA PARA POSTES |  |  | 0 |  | Lima | 1
6001 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:76 mm x 101 mm x 1.80 m (3" x 4" x 1,80m) | u | 75.132 | 11.27 |  | Lima | 1
6002 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:90 mm x 115 mm x 1.20 m (3 1/2" x 4 1/2" x 1.20m) | u | 83.48 | 12.52 |  | Lima | 1
6003 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:90 mm x 115 mm x 1.50 m (3 1/2" x 4 1/2" x 1.50m) | u | 109.83 | 16.47 |  | Lima | 1
6004 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:90 mm x 115 mm x 2.00 m (3 1/2" x 4 1/2" x 2.0m) | u | 145.97 | 21.9 |  | Lima | 1
6005 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:90 mm x 115 mm x 2.40 m (3 1/2" x 4 1/2" x 2.4m) | u | 159.46 | 23.92 |  | Lima | 1
6006 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:90 mm x 115 mm x 3.0 m (3 1/2" x 4 1/2" x 3.0m) | u | 192.16 | 28.82 |  | Lima | 1
6007 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:90 mm x 254 mm x 2.4 m (3 1/2" x 10" x 2.4m) | u | 370.56 | 55.58 |  | Lima | 1
6008 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:95 mm x 120 mm x 1.00 m (3 3/4" x 4 3/4" x 1.00m) | u | 91.828 | 13.77 |  | Lima | 1
6009 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:95 mm x 120 mm x 1.50 m (3 3/4" x 4 3/4" x 1,50m) | u | 120.813 | 18.12 |  | Lima | 1
6010 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:95 mm x 120 mm x 2.00 m (3 3/4" x 4 3/4" x 2.00m). | u | 160.567 | 24.09 |  | Lima | 1
6011 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:95 mm x 120 mm x 2.40 m (3 3/4" x 4 3/4" x 2.40m) | u | 175.406 | 26.31 |  | Lima | 1
6012 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:95 mm x 120 mm x 2.50 m (3 3/4" x 4 3/4" x 2.50m) | u | 184.1763 | 27.63 |  | Lima | 1
6013 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:95 mm x 120 mm x 3.00 m (3 3/4" x 4 3/4" x 3.00m) | u | 192.9466 | 28.94 |  | Lima | 1
6014 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:101 mm x 101 mm x 0.60 m (4" x 4" x 0.60m) | u | 58.4875 | 8.77 |  | Lima | 1
6015 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:101 mm x 101 mm x 0.80 m (4" x 4"x 0.80m) | u | 77.9833 | 11.7 |  | Lima | 1
6016 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:101 mm x 101 mm x 1.20 m (4" x 4"x 1.20m) | u | 116.975 | 17.55 |  | Lima | 1
6017 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:101 mm x 101 mm x 1.50 m (4" x 4"x 1.50m) | u | 146.2188 | 21.93 |  | Lima | 1
6018 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:101 mm x 101 mm x 2.50 m (4" x 4"x 2.50m) | u | 243.6979 | 36.55 |  | Lima | 1
6019 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:101 mm x 127 mm x 0.60 m (4" x 5"x 0,60m) | u | 58.4875 | 8.77 |  | Lima | 1
6020 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:101 mm x 127 mm x 1.50 m (4" x 5"x 1.50m) | u | 146.2188 | 21.93 |  | Lima | 1
6021 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:101 mm x 127 mm x 1.80 m (4" x 5" x 1.80m) | u | 175.4625 | 26.32 |  | Lima | 1
6022 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:101 mm x 127 mm x 2.40 m (4" x 5" x 2.40m) | u | 233.95 | 35.09 |  | Lima | 1
6023 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:101 mm x 127 mm x 4.00 m (4" x 5" x 4.00m) | u | 321.785 | 48.27 |  | Lima | 1
6024 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:101 mm x 127 mm x 4.30 m (4" x 5" x 4.30m) | u | 409.62 | 61.44 |  | Lima | 1
6025 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:102 mm x 127 mm x 2.40 m | u | 233.95 | 35.09 |  | Lima | 1
6026 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:102 mm x 127 mm x 4.30 m | u | 409.62 | 61.44 |  | Lima | 1
6027 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:102 mm x 127 mm x 4.30 m | u | 411.4 | 61.71 |  | Lima | 1
6028 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:146 mm x 196 mm x 6.20 m (5 3/4"x7 3/4"x 6.20m) | u | 602.7488 | 90.41 |  | Lima | 1
6029 | TABLA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:300 mm x 300 mm x25mm | u | 22.37 | 3.36 |  | Lima | 1
6030 | LISTON DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:50 mm x 19 mm x2.7 m(INCL CLAVOS) | u | 23.95 | 3.59 |  | Lima | 1
6031 | CRUCETA DE MADERA PINO OREGON, TRATADA, DE :70 mm x 90 mm x 3.60 m (2 3/4" x 3 1/2" x 3.60m) | u | 150.264 | 22.54 |  | Lima | 1
6032 | CRUCETA DE MADERA PINO OREGON, TRATADA, DE :95 mm x 120 mm x 2.40 m (3 3/4" x 4 3/4" x 2.40m) | u | 350.812 | 52.62 |  | Lima | 1
BFA | BASTIDORES DE FIERRO Y ACCESORIOS |  |  | 0 |  | Lima | 1
7001 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 38 mm x 38 mm x 5 mm x 0.50 m (1 1/2"x1 1/2"x1/5"x0.50m) CON DISEÑO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7002 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 38mm x 38mm x 5mm x 0.71m (1 1/2"x1 1/2"x1/5"x0.71m) CON DISEÑO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7003 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 38mm x 38mm x 5mm x 1,00m (1 1/2"x11/2"x1/5"x1.00m) CON DISEÑO | u | 94.54 | 14.18 |  | Lima | 1
7004 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 50mm x 50mm x 6 mm x 0.710m (2"x2 "x1/4"x0.710m)CON DISEÑO | u | 23.17 | 3.48 |  | Lima | 1
7005 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 50mm x 50mm x 6 mm x 1.796m (2"x2 "x1/4"x1.796m)CON DISEÑO | u | 125.58 | 18.84 |  | Lima | 1
7006 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 50mm x 50mm x 6 mm x 1.42m (2"x2"x1/4"x1.42m) CON DISEÑO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7007 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 50mm x 50mm x 6 mm x 1.55m (2"x2"x1/4"x1.55m) CON DISEÑO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7008 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 50mm x 50mm x 6 mm x 2.021m (2"x2"x1/4"x2.021m) CON DISEÑO | u | 158.81 | 23.82 |  | Lima | 1
7009 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 50mm x 50mm x 6 mm x 2.486m (2"x2"x1/4"x2.486m) CON DISEÑO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7010 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 76mm x 50mm x 6 mm x 1.10 m ( 3"x2"x1/4"x1.10m)CON DISEÑO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7011 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 60mm x 60mmx 6mmx 0.60m ( 2 1/2"x2 1/2"x1/4"x0.60m) CON DISEÑO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7012 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 60mm x 60mmx 6mmx 1.80m ( 2 1/2"x2 1/2"x1/4"x1.80m)CON DISEÑO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7013 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 75mm x75mm x6 mm x 1.60 m( 3"x3"x1/4"x1.60m)CON DISEÑO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7014 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 75mm x75mm x6 mm x 2.20 m( 3"x3"x1/4"x2.20m)CON DISEÑO | u | 194.3 | 29.15 |  | Lima | 1
7015 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 75mm x75mm x6 mm x 2.60 m( 3"x3"x1/4"x2.60m)CON DISEÑO | u | 281.01 | 42.15 |  | Lima | 1
7016 | PERFIL DE FºGº TIPO ''L'' DE: 19 mm x19 mm x3 mm x 6.40 m(3/4'' x 1/8'' x 6.4m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7017 | PERFIL DE F°G° TIPO ''L'' DE: 38 mm x 28 mm x 4.7 mm x 6.00 m (1 1/2'' x 1 1/8''x3/16'' x 6.00m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7018 | PERFIL DE F°G° TIPO ''L'' DE: 38 mm x 12.7 mm x 4.7 mm x 3.00 m( 1 1/2''x 1/2''x 3/16'' x 3.00m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7019 | PERFIL DE F°G° TIPO ''L'' DE: 25 mm x 25 mm x 3 mm x 6.00 m( 1'' x 1'' x 1/8'' x 6.00m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7020 | PERFIL DE F°G° TIPO ''L'' DE: 50 mm x 50 mm x 6 mm x 6.00 m (2'' x 2'' x 1/4'' x 6.00m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7021 | PERFIL DE F°G° TIPO ''L'' DE: 101 mm x 101 mm x6mmx 6.00 m (4'' x 4'' x 1/4'' x 6.00m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7022 | PERFIL DE FºG° TIPO ''L'' DE: 25 mm x 25 mm x 4.7mmx 6.40 m (1''x1''x3/16''x 6.40 m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7023 | PERFIL DE FºGº GRADO 37 TIPO ''L'' DE: 45mmx45mmx4mmx6.00m (1 3/4''x1 3/4''x5/32''x 6.00m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7024 | PERFIL DE FºGº GRADO 52 TIPO ''L'' DE: 50mmx50mmx5mmx6.00m (2''x2''x1/52''x 6.00m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7025 | PERFIL DE FºGº GRADO 52 TIPO ''L'' DE: 70mmx70mmx6mmx 6.00m (2 3/4''x2 3/4''x1/4''x 6.00m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7026 | PERFIL DE FºGº GRADO 52 TIPO ''L'' DE: 80mmx80mmx6mmx6.00m (3 5/32''x3 5/32''x1/4''x 6.00m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7027 | PERFIL DE FºGº GRADO 52 TIPO ''L'' DE: 90mmx90mmx8mmx6.00m (3 5/32''x3 5/32''x5/16''x 6.00m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7028 | PERFIL DE FºGº GRADO 52 TIPO ''L'' DE: 60mmx60mmx8mmx6.00m (2 23/64''x2 23/64''x5/16''x 6.00m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7029 | PERFIL DE FºGº GRADO 52 TIPO ''L'' DE: 80mmx80mmx8mmX6.00m (3 5/32"x3 5/32"x5/16''x 6.00m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7030 | PERFIL DE F°G° TIPO "U" DE: 50mmx50mmx60mm x 6mm x 2.40m (2''x2''x2 1/4''x1/4"x 2.4m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7031 | PERFIL DE F°G° TIPO "U" DE: 50mmx50mmx75mm x 6mm x 1.00m (2''x2''x3''x1/4"x 1.00m) | u | 136.7 | 20.51 |  | Lima | 1
7032 | PERFIL DE F°G° TIPO "U" DE: 50mmx50mmx75mm x 6mm x 2,00m (2''x2''x3''x1/4" x2.00m) | u | 197.6 | 29.64 |  | Lima | 1
7033 | PERFIL DE F°G° TIPO "U" DE: 50mmx50mmx75mm x 6mm x 2.40m (2''x2''x3''x1/4" x2.40m) | u | 192.09 | 28.81 |  | Lima | 1
7034 | PERFIL DE F°G° TIPO "U" DE: 50mmx50mmx75mm x 6mm x 1.00m (2''x2''x3''x1/4"x 1.00m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7035 | PERFIL DE F°G° TIPO "U" DE: 50mmx50mmx75mm x 9.5mm x 2.80m (2''x2''x3''x3/8"x 2.80m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7036 | PERFIL DE F°G° TIPO ''U'' DE 50mmx50mmx50mmx9.5mm x 2.40m(2''x2''x2''x3/8" x2.40m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7037 | PERFIL DE F°G° TIPO "U" DE: 50mmx50mmx100mm x 9.5mm x 2.40m (2''x2''x4''x3/8" x2.40m) | u | 267.5 | 40.13 |  | Lima | 1
7038 | PERFIL DE F°G° TIPO "U" DE: 50mmx50mmx100mm x 9.5mm x 2.80m (2''x2''x4''x3/8" x2.80m) | u | 314.62 | 47.19 |  | Lima | 1
7039 | PERFIL DE F°G° TIPO "U" DE: 50mmx50mmx100mm x 9,5mm x 1.20m (2''x2''x4''x3/8"x 1.20m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7040 | PERFIL DE F°G° TIPO "U" DE: 50mmx50mmx100mm x 6mm x 6.0m (2''x2''x4''x1/4"x 6.00m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7041 | PERFIL DE F°G° TIPO "U" DE: 50mmx50mmx100mm x6mm x 1.50m (2''x2''x4''x1/4" x1.50m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7042 | PERFIL DE F°G° TIPO "U" DE: 75mmx75mmx100mm x 9.5mm x 3,20m (3''x3''x4''x3/8"x 3.20m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7043 | PERFIL DE F°G° TIPO "U" DE: 75mmx75mmx100mm x 9.5mm x 2,40m (3''x3''x4''x3/8" x2.40m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7044 | PERFIL DE F°G° TIPO ''U'' DE:75mmx75mmx100mm x 6mm x 1.80m (3''x3" x 4'' x 1/4'' x 1.80m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7045 | PERFIL DE F°G° TIPO ''U'' DE:75mmx75mmx75mm x 6mm x 6.00m (3''x3" x 3'' x 1/4'' x 6.00m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7046 | PERFIL DE F°G° TIPO "U" DE: 60mmx50mmx60mm x 6mm x 2.00m ( 2 1/2"x2"x 2 1/2"x1/4"x2.00m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7047 | PERFIL DE FºGº TIPO ''T'' DE: 19mmx 3.17mm x 6.40m ( 3/4"x1/8"x6.40m) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7048 | DISTANCIADOR BT TIPOCONTRAPUNTA DE FoGo DE 0.40X1.5"Ø | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7049 | DISTANCIADOR BT TIPO CONTRAPUNTA DE FoGo DE 0.80mX2"Ø | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7050 | DISTANCIADOR BT TIPO CONTRAPUNTA DE FoGo DE 1.00mX2"Ø | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7051 | DISTANCIADOR M.T. T/HORIZONTAL TRIANGULAR 0,80x2,50 m TUBOS DE 1 3/4" Ø | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
7052 | DISTANCIADOR M.T. T/VERTICAL CUADRANGULAR 1,70x1,70m.TUBOS DE 1 3/4"Ø, DIAGONAL 1 2/4"Ø | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
DBMBCCA | DUCTOS, BUZONES, MURETE, BANDEJA, CANALETA, CAJAS DE PASO Y ACCESORIOS |  |  | 0 |  | Lima | 1
8001 | DUCTOS DE CONCRETO DE :2 VIAS x 1.00 m. x 4" Ø | u | 26.85 | 4.03 |  | Lima | 1
8002 | DUCTOS DE CONCRETO DE :4 VIAS x 1.00 m. x 4" Ø | u | 35.42 | 5.31 |  | Lima | 1
8003 | DUCTOS DE CONCRETO DE :6 VIAS x 1.00 m. x 4" Ø | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
8004 | DADOS DE CONCRETO 35x50x15cm, 4HUECOS (2x2" y 4x3") | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
8005 | DADOS DE CONCRETO 35x50x15cm, 6HUECOS (2x2" y 4x4") | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
8006 | DADOS DE CONCRETO 35x35x15cm, 4HUECOS (2x2" y 2x3") | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
8007 | DADOS DE CONCRETO 20x20x15cm, 1HUECO (1x2") | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
8008 | DADOS DE CONCRETO 35x15x15cm, 2HUECO (2x2") | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
8009 | DADOS DE CONCRETO 20x20x15cm, 1HUECO (1x2") | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
8010 | BUZONES DE FIBRA DE VIDRIO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
8011 | BUZON DE CONCRETO TIPO 1 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
8012 | TAPA DE CONCRETO ARAMDO 0.65mØ PARA BUZON SEÑALIZACION DE PELIGRO COMUNICACIONES | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
8013 | TAPA DE CONCRETO ARMADO 0.65mØ PARA BUZON SEÑALIZACION DE PELIGRO REDES | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
8014 | MARCO METALICO 0.65mØ PARA TAPA DE CONCRETO ARMADO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
8015 | MURETE DE CONCRETO DE 1.20 m X 1.20 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
8016 | MURETE DE CONCRETO DE 30 cm X 30 cm X 1.20 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
8017 | MURETE DE CONCRETO 40 cm X 60 cm X 1.70 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
8018 | MURETE DE CONCRETO 80 cm X 1.80 m X 2.00 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
8019 | MURETE DE CONCRETO PARA CAJA PORTAMEDIDOR LTM DE 1.6x0.80x0.30 m(ALTO, ANCHO, PROFUNDIDAD) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
AISBPA | AISLADORES, BAQUELITAS Y PAPEL AISLANTE |  |  | 0 |  | Lima | 1
9001 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO: LINE POST:25 kV, 330 mm LINEA DE FUGA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9002 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO: LINE POST:35 kV, 480 mm LINEA DE FUGA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9003 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO: LINE POST:72 kV, 2200 mm LINEA DE FUGA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9004 | AISLADORES DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI:55-5, 15 kV, 305 mm LINEA DE FUGA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9005 | AISLADORES DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI:56-2, 25 kV, 432 mm LINEA DE FUGA | u | 36.05 | 5.41 |  | Lima | 1
9006 | AISLADORES DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI:56-3, 38 kV, 533 mm LINEA DE FUGA | u | 54.8 | 8.22 |  | Lima | 1
9007 | AISLADORES DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI:56-4, 46 kV, 686 mm LINEA DE FUGA | u | 92.03 | 13.8 |  | Lima | 1
9008 | AISLADORES DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI:52-3, 320 mm LINEA DE FUGA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9009 | AISLADORES DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI:52-4, 450 mm LINEA DE FUGA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9010 | AISLADORES DE PORCELANA DE TRACCION, CLASE ANSI:54-1, PARA B.T. (RETENIDAS) | u | 5 | 0.75 |  | Lima | 1
9011 | AISLADORES DE PORCELANA DE TRACCION, CLASE ANSI:54-2, PARA M.T. (RETENIDAS) | u | 23.4 | 3.51 |  | Lima | 1
9012 | AISLADORES DE PORCELANA DE TRACCION, CLASE ANSI:54-3, PARA M.T. (RETENIDAS) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9013 | AISLADORES DE PORCELANA TIPO CARRETE 2x2, CLASE ANSI:53-1 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9014 | AISLADORES DE PORCELANA TIPO CARRETE 2x2, CLASE ANSI:53-2 | u | 8 | 1.2 |  | Lima | 1
9015 | AISLADOR POLIMERICO TIPO: LINE POST:15 kV, 330 mm LINEA DE FUGA TIPO HORIZONTAL GOMA SILICON | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9016 | AISLADOR POLIMERICO TIPO: LINE POST:25 kV, 420 mm LINEA DE FUGA TIPO HORIZONTAL GOMA SILICON | u | 190 | 28.5 |  | Lima | 1
9017 | AISLADOR POLIMERICO TIPO: LINE POST:35 kV, 660 mm LINEA DE FUGA TIPO HORIZONTAL GOMA SILICON | u | 201.86 | 30.28 |  | Lima | 1
9018 | AISLADOR POLIMERICO TIPO: LINE POST:46 kV, 840 mm LINEA DE FUGA TIPO HORIZONTAL GOMA SILICON | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9019 | AISLADOR POLIMERICO TIPO: LINE POST:69 kV, 1295 mm LINEA DE FUGA TIPO HORIZONTAL GOMA SILICON | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9020 | AISLADORES DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI:52-3, 320 mm LINEA DE FUGA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9021 | AISLADOR POLIMERICO PARA SUSPENSION 15 kV, 465 mm LINEA DE FUGA, CON HERRAJES DE F°G°. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9022 | AISLADOR POLIMERICO PARA SUSPENSION 25 kV, 775 mm LINEA DE FUGA, CON HERRAJES DE F°G°. | u | 56.3 | 8.45 |  | Lima | 1
9023 | AISLADOR POLIMERICO PARA SUSPENSION 27 kV 804 mm LINEA DE FUGA, CON HERRAJES DE F°G°. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9024 | AISLADOR POLIMERICO PARA SUSPENSION 35 kV, 955 mm LINEA DE FUGA, CON HERRAJES DE F°G°. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9025 | AISLADOR POLIMERICO PARA SUSPENSION 36 kV LINEA DE FUGA 1116 mm, 145 kVBIL , CON HERRAJES DE F°G°. | u | 69.65 | 10.45 |  | Lima | 1
9026 | AISLADOR POLIMERICO PARA SUSPENSION 46 kV, 1426 mm LINEA DE FUGA, CON HERRAJES DE F°G°. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9027 | AISLADOR POLIMERICO PARA SUSPENSION 52 kV LINEA DE FUGA 1300 mm, 250 kVBIL , CON HERRAJES DE F°G°. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9028 | AISLADOR POLIMERICO PARA SUSPENSION 69 kV LINEA DE FUGA 1800 mm, 120 kVBIL , CON HERRAJES DE F°G°. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9029 | AISLADOR POLIMERICO PARA SUSPENSION 72.5 kV LINEA DE FUGA 1812 mm, 325 kVBIL , CON HERRAJES DE F°G°. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9030 | AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN 15 kV (HIBRIDO), 465 mm LINEA DE FUGA INCLUYE SOPORTE A°G° | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9031 | AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN 25 kV (HIBRIDO), 775 mm LINEA DE FUGA INCLUYE SOPORTE A°G° | u | 137.71 | 20.66 |  | Lima | 1
9032 | AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN 28 kV (HIBRIDO), INCLUYE SOPORTE A°G° | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9033 | AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN 35 kV (HIBRIDO), INCLUYE SOPORTE A°G° | u | 167.73 | 25.16 |  | Lima | 1
9034 | AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN 36 kV (HIBRIDO), INCLUYE SOPORTE A°G° | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9035 | AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN 15 kV, 465 mm LINEA DE FUGA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9036 | AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN 24 kV, 744 mm LINEA DE FUGA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9037 | AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN 27 kV | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9038 | AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN 28 KV | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9039 | AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN 35 kV, 875 mm LINEA DE FUGA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9040 | AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN 36 kV, 920 mm LINEA DE FUGA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
9041 | ESPIGA PIN FE GALV 3/4-3/4 x 20 LATERAL | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
CABCEC | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS-COMUNICACIONES |  |  | 0 |  | Lima | 1
10001 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL AISLADO:1x16 + NA25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10002 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL AISLADO:2x16 + 1x16 + NA25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10003 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL AISLADO:2x16 + NA25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10004 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL AISLADO:2x25 + 1x16 + NA25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10005 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL AISLADO:2x35 + 1x16 + NA25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10006 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL AISLADO:3x16 + 1x16 + NA25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10007 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL AISLADO:3x25 + 1x16 + NA25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10008 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL AISLADO:3x25 + 2x16 + NA25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10009 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL AISLADO:3x35 + 1x16 + NA25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10010 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL AISLADO:3x35 + NA25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10011 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL AISLADO:3x50 + 1x16 + NA35 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10012 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL AISLADO:3x50 + 1x25 + NA35 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10013 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL AISLADO:3x50 + NA35 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10014 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL AISLADO:3x70 + NA35 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10015 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL AISLADO:3x95 + NA70 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10016 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL AISLADO:3x50 + 1X16 + NA25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10017 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL DESNUDO:1x16 + 1x16 + ND25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10018 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL DESNUDO:1x16 + ND25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10019 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL DESNUDO:1x25 + ND25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10020 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL DESNUDO:2x16 + 1x16 + ND25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10021 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL DESNUDO:2x16 + ND25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10022 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL DESNUDO:2x25 + 1x16 + ND25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10023 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL DESNUDO:2x25 + ND25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10024 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL DESNUDO:2x35 + 1x16 + ND25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10025 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL DESNUDO:2x35 + ND25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10026 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL DESNUDO:2x50 + ND35 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10027 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL DESNUDO:3x16 + 1x16 + ND25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10028 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL DESNUDO:3x16 + ND25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10029 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL DESNUDO:3x25 + 1x16 + ND25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10030 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL DESNUDO:3x25 + ND25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10031 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL DESNUDO:3x35 + 1x16 + ND25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10032 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, C/ PORTANTE DE AL-AL DESNUDO:3x35 + ND25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10033 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :2x16 + 1x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10034 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :2x16 mm2 | m | 5.07 | 0.76 |  | Lima | 1
10035 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :2x25 + 1x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10036 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :2x25 + 1x25 mm3 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10037 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :2x25 + 2x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10038 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :2x25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10039 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :2x35 + 1x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10040 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :2x35 + 2x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10041 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :2x35 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10042 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :2x50 + 1x25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10043 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x16 + 1x16 mm2 | m | 8.81 | 1.32 |  | Lima | 1
10044 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x16 + 1x25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10045 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x16 + 2x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10046 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10047 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x25 + 1x16 mm2 | m | 11.23 | 1.68 |  | Lima | 1
10048 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x25 + 2x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10049 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10050 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x35 + 1x10 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10051 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x35 + 1x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10052 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x35 + 2x16 mm2 | m | 16.38 | 2.46 |  | Lima | 1
10053 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x35 + 3x35 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10054 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x35 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10055 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x50 + 1x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10056 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x50 + 1x25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10057 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x50 + 2x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10058 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x50 + 2x25 mm2 | m | 24.51 | 3.68 |  | Lima | 1
10059 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x50 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10060 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x70 + 2x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10061 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x70 + 2x25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10062 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x70 + 2x35 mm2 | m | 32.31 | 4.85 |  | Lima | 1
10063 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x70 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10064 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :2x16 + 2x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10065 | CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI-S DE :3x35+2x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10066 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI DE:1x10 + NA10 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10067 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI DE:1x10 + NA6 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10068 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI DE:1x6 + NA6 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10069 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI DE:2x10 + NA6 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10070 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI DE:3x10 + 1x10 + NA10 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10071 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI DE:3x10 + NA6 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10072 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI DE:3x16 + 1x10 + NA16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10073 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI DE:3x16 + 1x16 + NA16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10074 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI DE:3x16 + 1x16 + NA25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10075 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI DE:3x25 + 1x10 + NA25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10076 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI DE:3x25 + 1x16 + NA25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10077 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI DE:3x35 + 1x10 + N35 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10078 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI DE:3x35 + 1x16 + NA25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10079 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI DE: 3x10 + NA10 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10080 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :2x6 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10081 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :2x10 + 1x6 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10082 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :2x10 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10083 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :2x16 + 1x10 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10084 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :2x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10085 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :2x25 + 1x10 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10086 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :2x35 + 1x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10087 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :3x6 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10088 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :3x10 + 1x6mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10089 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :3x10 + 2x6 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10090 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :3x10 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10091 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :3x16 + 1x10 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10092 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :3x16 + 2x10 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10093 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :3x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10094 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :3x25 + 1x10 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10095 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :3x25 + 2x10 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10096 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :3x25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10097 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :3x35 + 1x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10098 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :3x35 + 2x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10099 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :3x35 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10100 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :3x50 + 1x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10101 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :3x10+2x10 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10102 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :3x35+2x10 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10103 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :3x25+2x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10104 | CABLE AUTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAI-S DE :3x25+1x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10105 | CABLE CONCENTRICO DE COBRE, (PVC TIPO A) DE:2x2.5 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10106 | CABLE CONCENTRICO DE COBRE, (PVC TIPO A) DE:2x4 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10107 | CABLE CONCENTRICO DE COBRE, (PVC TIPO A) DE:2x6 mm2 | m | 2.93 | 0.44 |  | Lima | 1
10108 | CABLE CONCENTRICO DE COBRE, (PVC TIPO A) DE:2x10 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10109 | CABLE CONCENTRICO DE COBRE, (PVC TIPO A) DE:3x6 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10110 | CABLE CONCENTRICO DE COBRE, (PVC TIPO A) DE:3x10 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10111 | CABLE CONCENTRICO DE COBRE, (PVC TIPO A) DE:4x6 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10112 | CABLE CONCENTRICO DE COBRE, (PVC TIPO A) DE:4x10 mm2 | m | 14.04 | 2.11 |  | Lima | 1
10113 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x25 mm2. | m | 29.95 | 4.49 |  | Lima | 1
10114 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x35 mm2. | m | 41.93 | 6.29 |  | Lima | 1
10115 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x50 mm2 | m | 59.9 | 8.99 |  | Lima | 1
10116 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x70 mm2 | m | 70.47 | 10.57 |  | Lima | 1
10117 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x95 mm2 | m | 77.695 | 11.65 |  | Lima | 1
10118 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x120 mm2. | m | 95.49 | 14.32 |  | Lima | 1
10119 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 18/30 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x35 mm2. | m | 63.189 | 9.48 |  | Lima | 1
10120 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 18/30 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x50 mm2. | m | 90.27 | 13.54 |  | Lima | 1
10121 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 18/30 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x70 mm2. | m | 101.99 | 15.3 |  | Lima | 1
10122 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 18/30 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x95 mm2. | m | 150.38 | 22.56 |  | Lima | 1
10123 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 18/30 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x120 mm2. | m | 129.13 | 19.37 |  | Lima | 1
10124 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (N2XS2Y-S) DE :3x16 mm2. | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10125 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (N2XS2Y-S) DE :3x25 mm2. | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10126 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (N2XS2Y-S) DE :3x35 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10127 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (N2XS2Y-S) DE :3x50 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10128 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (N2XS2Y-S) DE :3x70 mm2. | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10129 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (N2XS2Y-S) DE :3x95 mm2. | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10130 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (N2XS2Y-S) DE :3x120 mm2. | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10131 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (N2XS2Y-S) DE :3x150 mm2. | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10132 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 18/30 kV (N2XS2Y-S) DE :3x35 mm2. | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10133 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 18/30 kV (N2XS2Y-S) DE :3x50 mm2. | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10134 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 18/30 kV (N2XS2Y-S) DE :3x70 mm2. | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10135 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 18/30 kV (N2XS2Y-S) DE :3x95 mm2. | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10136 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 18/30 kV (N2XS2Y-S) DE :3x120 mm2. | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10137 | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO BIPOLAR TIPO N2XY (0.6/1 kV) DE : 2x2.5 mm2. | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10138 | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO BIPOLAR TIPO N2XY (0.6/1 kV) DE : 2x4 mm2. | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10139 | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO BIPOLAR TIPO N2XY (0.6/1 kV) DE : 2x6 mm2. | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10140 | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO BIPOLAR TIPO N2XY (0.6/1 kV) DE : 2x10 mm2. | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10141 | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO BIPOLAR TIPO N2XY (0.6/1 kV) DE : 2x16 mm2. | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10142 | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO BIPOLAR TIPO N2XY (0.6/1 kV) DE : 2x25 mm2. | m | 40 | 6 |  | Lima | 1
10143 | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO BIPOLAR TIPO N2XY (0.6/1 kV) DE : 2x35 mm2. | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10144 | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO TRIPOLAR TIPO N2XY (0.6/1 kV) DE: 3x4 mm2. | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10145 | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO TRIPOLAR TIPO N2XY (0.6/1 kV) DE: 3x10 mm2. | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10146 | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO TRIPOLAR TIPO N2XY (0.6/1 kV) DE: 3x16 mm2. | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10147 | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO TRIPOLAR TIPO N2XY (0.6/1 kV) DE: 3x25 mm2. | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10148 | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO TRIPOLAR TIPO N2XY (0.6/1 kV) DE: 3x35 mm2. | m | 81 | 12.15 |  | Lima | 1
10149 | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO TRIPOLAR TIPO N2XY (0.6/1 kV) DE: 3x50 mm2. | m | 117.25 | 17.59 |  | Lima | 1
10150 | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO TRIPOLAR TIPO N2XY (0.6/1 kV) DE: 3x70 mm2. | m | 125.85 | 18.88 |  | Lima | 1
10151 | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO TETRAPOLAR TIPO N2XY (0.6/1 kV) DE: 4 X 10 mm2 CUBIERTA NEGRA | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10152 | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO TETRAPOLAR TIPO N2XY (0.6/1 kV) DE: 4 x 16 mm2 CUBIERTA NEGRA | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10153 | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO TETRAPOLAR TIPO N2XY (0.6/1 kV) DE: 4 x 25 mm2 CUBIERTA NEGRA | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10154 | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO TETRAPOLAR TIPO N2XY (0.6/1 kV) DE: 4 x 35 mm2 CUBIERTA NEGRA | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10155 | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO TETRAPOLAR TIPO N2XY (0.6/1 kV) DE: 4 X 50 mm2 CUBIERTA NEGRA | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10156 | CABLES NYY - 1 kV DE :1x2.5 mm2 | m | 95 | 14.25 |  | Lima | 1
10157 | CABLES NYY - 1 kV DE :1x4 mm2 | m | 98 | 14.7 |  | Lima | 1
10158 | CABLES NYY - 1 kV DE :1x6 mm2 | m | 110 | 16.5 |  | Lima | 1
10159 | CABLES NYY - 1 kV DE :1x10 mm2 | m | 90 | 13.5 |  | Lima | 1
10160 | CABLES NYY - 1 kV DE :1x16 mm2 | m | 60 | 9 |  | Lima | 1
10161 | CABLES NYY - 1 kV DE :1x25 mm2 | m | 70 | 10.5 |  | Lima | 1
10162 | CABLES NYY - 1 kV DE :1x35 mm2 | m | 80 | 12 |  | Lima | 1
10163 | CABLES NYY - 1 kV DE :1x50 mm2 | m | 100 | 15 |  | Lima | 1
10164 | CABLES NYY - 1 kV DE :1x70 mm2 | m | 110 | 16.5 |  | Lima | 1
10165 | CABLES NYY - 1 kV DE :1x95 mm2 | m | 120 | 18 |  | Lima | 1
10166 | CABLES NYY - 1 kV DE :1x120 mm2 | m | 130 | 19.5 |  | Lima | 1
10167 | CABLES NYY - 1 KV DE: 1x150 mm2 | m | 130 | 19.5 |  | Lima | 1
10168 | CABLES NYY - 1 kV DE : 1x185 mm2 | m | 195 | 29.25 |  | Lima | 1
10169 | CABLES NYY - 1 kV DE :1x240 mm2 | m | 180 | 27 |  | Lima | 1
10170 | CABLES NYY - 1 kV DE :2x2.5 mm2 | m | 210 | 31.5 |  | Lima | 1
10171 | CABLES NYY - 1 kV DE :2x4 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10172 | CABLES NYY - 1 kV DE :2x6 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10173 | CABLES NYY - 1 kV DE :2x10 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10174 | CABLES NYY - 1 kV DE :2x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10175 | CABLES NYY - 1 kV DE :2x25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10176 | CABLES NYY - 1 kV DE :2x35 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10177 | CABLES NYY - 1 kV DE :2x50 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10178 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x4 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10179 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x6 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10180 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x10 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10181 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10182 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10183 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x35 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10184 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x50 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10185 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x70 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10186 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x95 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10187 | CABLES NYY - 1 kV DE : 3x120 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10188 | CABLES NYY - 1 kV DE :4x1,5 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10189 | CABLES NYY - 1 kV DE :4x2,5 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10190 | CABLES NYY - 1 kV DE :4x4 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10191 | CABLES NYY - 1 kV DE :4x6 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10192 | CABLES NYY - 1 kV DE :2x1x2.5 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10193 | CABLES NYY - 1 kV DE :2x1x4 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10194 | CABLES NYY - 1 kV DE :2x1x6 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10195 | CABLES NYY - 1 kV DE :2x1x10 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10196 | CABLES NYY - 1 kV DE :2x1x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10197 | CABLES NYY - 1 kV DE :2x1x25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 2
10198 | CABLES NYY - 1 kV DE :2x1x35 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 3
10199 | CABLES NYY - 1 kV DE :2x1x50 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 4
10200 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x1x2.5 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 5
10201 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x1x4 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 6
10202 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x1x6 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 7
10203 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x1x10 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 8
10204 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x1x16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 9
10205 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x1x25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 10
10206 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x1x35 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 11
10207 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x1x50 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 12
10208 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x1x70 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 13
10209 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x1x120 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10210 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x1x185 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10211 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x1x240 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10212 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x1x300 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10213 | CABLES NYY - 1 kV DE :3x1x400 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10214 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 12/20 kV DE :1x25 mm2. | m | 14.2357 | 2.14 |  | Lima | 1
10215 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 12/20 kV DE :1x35 mm2. | m | 19.93 | 2.99 |  | Lima | 1
10216 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 12/20 kV DE :1x50 mm2. | m | 28.4714 | 4.27 |  | Lima | 1
10217 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 12/20 kV DE :1x70 mm2. | m | 39.86 | 5.98 |  | Lima | 1
10218 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 12/20 kV DE :1x95 mm2. | m | 54.0957 | 8.11 |  | Lima | 1
10219 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 12/20 kV DE :1x120 mm2. | m | 68.3314 | 10.25 |  | Lima | 1
10220 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 12/20 kV DE :1x185 mm2. | m | 105.3443 | 15.8 |  | Lima | 1
10221 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 12/20 kV DE :1x240 mm2. | m | 136.6629 | 20.5 |  | Lima | 1
10222 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 12/20 kV DE :1x300 mm2. | m | 170.8286 | 25.62 |  | Lima | 1
10223 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 18/30 kV DE :1x25 mm2. | m | 24.345 | 3.65 |  | Lima | 1
10224 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 18/30 kV DE :1x35 mm2. | m | 34.083 | 5.11 |  | Lima | 1
10225 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 18/30 kV DE :1x50 mm2. | m | 48.69 | 7.3 |  | Lima | 1
10226 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 18/30 kV DE :1x70 mm2. | m | 62.73 | 9.41 |  | Lima | 1
10227 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 18/30 kV DE :1x95 mm2. | m | 85.1336 | 12.77 |  | Lima | 1
10228 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 18/30 kV DE :1x120 mm2. | m | 93.59 | 14.04 |  | Lima | 1
10229 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 18/30 kV DE :1x185 mm2. | m | 144.2846 | 21.64 |  | Lima | 1
10230 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 18/30 kV DE :1x240 mm2. | m | 155.7573 | 23.36 |  | Lima | 1
10231 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 18/30 kV DE :1x300 mm2. | m | 167.23 | 25.08 |  | Lima | 1
10232 | CABLES UNIPOLARES NA2XSY 18/30 kV DE :1x50 mm2. | m | 48.02 | 7.2 |  | Lima | 1
10233 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 8.7/15 kV DE :1x25 mm2. | m | 21.04 | 3.16 |  | Lima | 1
10234 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 8.7/15 kV DE :1x35 mm2. | m | 29.456 | 4.42 |  | Lima | 1
10235 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 8.7/15 kV DE :1x50 mm2. | m | 42.08 | 6.31 |  | Lima | 1
10236 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 8.7/15 kV DE :1x70 mm2. | m | 54.76 | 8.21 |  | Lima | 1
10237 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 8.7/15 kV DE :1x95 mm2. | m | 74.3171 | 11.15 |  | Lima | 1
10238 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 8.7/15 kV DE :1x120 mm2. | m | 79.3836 | 11.91 |  | Lima | 1
10239 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 8.7/15 kV DE :1x185 mm2. | m | 84.45 | 12.67 |  | Lima | 1
10240 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 8.7/15 kV DE :1x240 mm2. | m | 163.35 | 24.5 |  | Lima | 1
10241 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 8.7/15 kV DE :1x300 mm2. | m | 204.1875 | 30.63 |  | Lima | 1
10242 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 8.7/15 kV DE :1x500 mm2. | m | 340.3125 | 51.05 |  | Lima | 1
10243 | MV 35 mm²-35kV | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10244 | MV 50 mm²-35kV | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10245 | MV 70 mm²-35kV | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10246 | MV 95 mm²-35kV | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10247 | MV 120 mm²-35kV | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10248 | MV 185 mm²-35kV | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10249 | MV 300 mm²-35kV | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10250 | MV 35 mm²-45kV | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10251 | MV 50 mm²-45kV | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10252 | MV 70 mm²-45kV | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10253 | MV 150 mm²-45kV | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10254 | MV 300 mm²-45kV | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10255 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NLT):2x2.5 mm2 | m | 4.41 | 0.66 |  | Lima | 1
10256 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NLT):2x4 mm2 | m | 7.056 | 1.06 |  | Lima | 1
10257 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NLT):3x4 mm2 | m | 10.584 | 1.59 |  | Lima | 1
10258 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NLT):3x6 mm2 | m | 15.876 | 2.38 |  | Lima | 1
10259 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NLT):3x10 mm2 | m | 26.46 | 3.97 |  | Lima | 1
10260 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NLT):3x12 mm2 | m | 31.752 | 4.76 |  | Lima | 1
10261 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NLT):3x14 mm2 | m | 37.044 | 5.56 |  | Lima | 1
10262 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NLT):4x4 mm2 | m | 14.112 | 2.12 |  | Lima | 1
10263 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NLT):4x10 AWG | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10264 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NLT):4x12 AWG | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10265 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NLT):4x14 AWG | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10266 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):2x1.5 mm2 | m | 2.9106 | 0.44 |  | Lima | 1
10267 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):2x2.5 mm2 | m | 4.851 | 0.73 |  | Lima | 1
10268 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):2x4 mm2 | m | 7.7616 | 1.16 |  | Lima | 1
10269 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):2x6 mm2 | m | 11.6424 | 1.75 |  | Lima | 1
10270 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):2x10 mm2 | m | 19.404 | 2.91 |  | Lima | 1
10271 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):2x16 mm2 | m | 31.0464 | 4.66 |  | Lima | 1
10272 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):2x25 mm2 | m | 48.51 | 7.28 |  | Lima | 1
10273 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):2x35 mm2 | m | 67.914 | 10.19 |  | Lima | 1
10274 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):2x70 mm2 | m | 135.828 | 20.37 |  | Lima | 1
10275 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):3x1.5 mm2 | m | 4.3659 | 0.65 |  | Lima | 1
10276 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):3x2.5 mm2 | m | 7.2765 | 1.09 |  | Lima | 1
10277 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):3x4 mm2 | m | 11.6424 | 1.75 |  | Lima | 1
10278 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):3x6 mm2 | m | 17.4636 | 2.62 |  | Lima | 1
10279 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):3x10 mm2 | m | 29.106 | 4.37 |  | Lima | 1
10280 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):3x16 mm2 | m | 46.5696 | 6.99 |  | Lima | 1
10281 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):3x25 mm2 | m | 72.765 | 10.91 |  | Lima | 1
10282 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):3x35 mm2 | m | 101.871 | 15.28 |  | Lima | 1
10283 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):3x70 mm2 | m | 203.742 | 30.56 |  | Lima | 1
10284 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):3x95 mm2 | m | 276.507 | 41.48 |  | Lima | 1
10285 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):3x120 mm2 | m | 349.272 | 52.39 |  | Lima | 1
10286 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):4x1.5 mm2 | m | 5.8212 | 0.87 |  | Lima | 1
10287 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):4x2.5 mm2 | m | 9.702 | 1.46 |  | Lima | 1
10288 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):4x4 mm2 | m | 15.5232 | 2.33 |  | Lima | 1
10289 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):4x6 mm2 | m | 23.2848 | 3.49 |  | Lima | 1
10290 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):4x10 mm2 | m | 38.808 | 5.82 |  | Lima | 1
10291 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):4x16 mm2 | m | 62.0928 | 9.31 |  | Lima | 1
10292 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):4x25 mm2 | m | 97.02 | 14.55 |  | Lima | 1
10293 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):4x35 mm2 | m | 135.828 | 20.37 |  | Lima | 1
10294 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):4x70 mm2 | m | 271.656 | 40.75 |  | Lima | 1
10295 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE DURO, DE : 6 mm2, 7 HILOS | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10296 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE DURO, DE :10 mm2, 7 HILOS | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10297 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE DURO, DE :16 mm2, 7 HILOS | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10298 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE DURO, DE :25 mm2, 7 HILOS | m | 11.35 | 1.7 |  | Lima | 1
10299 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE DURO, DE :35 mm2, 7 HILOS | m | 15.76 | 2.36 |  | Lima | 1
10300 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE DURO, DE :50 mm2, 19 HILOS | m | 20.38 | 3.06 |  | Lima | 1
10301 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE DURO, DE :70 mm2, 19 HILOS | m | 31.16 | 4.67 |  | Lima | 1
10302 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE DURO, DE :95 mm2, 19 HILOS | m | 41.225 | 6.18 |  | Lima | 1
10303 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE DURO, DE :120 mm2,37 HILOS | m | 51.29 | 7.69 |  | Lima | 1
10304 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE BLANDO, DE : 6 mm2, 7 HILOS | m | 1.14 | 0.17 |  | Lima | 1
10305 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE BLANDO, DE :10 mm2, 7 HILOS | m | 1.9 | 0.29 |  | Lima | 1
10306 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE BLANDO, DE :16 mm2, 7 HILOS | m | 3.04 | 0.46 |  | Lima | 1
10307 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE BLANDO, DE :25 mm2, 7 HILOS | m | 4.75 | 0.71 |  | Lima | 1
10308 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE BLANDO, DE :35 mm2, 7 HILOS | m | 6.65 | 1 |  | Lima | 1
10309 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE BLANDO, DE :50 mm2, 19 HILOS | m | 9.5 | 1.43 |  | Lima | 1
10310 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE BLANDO, DE :70 mm2, 19 HILOS | m | 13.3 | 2 |  | Lima | 1
10311 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE BLANDO, DE :95 mm2, 19 HILOS | m | 18.05 | 2.71 |  | Lima | 1
10312 | CONDUCTOR DE COBRE TIPO THW:2,5 mm2, CABLEADO | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10313 | CONDUCTOR DE COBRE TIPO THW:4 mm2, CABLEADO | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10314 | CONDUCTOR DE COBRE TIPO THW:6 mm2, CABLEADO | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10315 | CONDUCTOR DE COBRE TIPO THW:2,5 mm2, SOLIDO | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10316 | CONDUCTOR DE COBRE TIPO THW:4 mm2, SOLIDO | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10317 | CONDUCTOR DE COBRE TIPO THW:6 mm2, SOLIDO | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10318 | CONDUCTOR TIPO CPI (WP):25 mm2, CABLEADO | m | 2.12 | 0.32 |  | Lima | 1
10319 | CONDUCTOR TIPO CPI (WP):35 mm2, CABLEADO | m | 2.9 | 0.44 |  | Lima | 1
10320 | CONDUCTOR TIPO CPI (WP):50 mm2, CABLEADO | m | 4.22 | 0.63 |  | Lima | 1
10321 | CONDUCTOR TIPO CPI (WP):70 mm2, CABLEADO | m | 5.908 | 0.89 |  | Lima | 1
10322 | CONDUCTOR TIPO CPI (WP):95 mm2, CABLEADO | m | 8.018 | 1.2 |  | Lima | 1
10323 | CONDUCTOR TIPO CPI (WP):120 mm2, CABLEADO | m | 10.128 | 1.52 |  | Lima | 1
10324 | CONDUCTOR DE ALUMINIO, PROTEGIDO CABLEADO DE :35 mm2, 7 HILOS | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10325 | CONDUCTOR DE ALUMINIO, PROTEGIDO CABLEADO DE :50 mm2, 7 HILOS | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10326 | CONDUCTOR DE ALUMINIO, PROTEGIDO CABLEADO DE :70 mm2, 19 HILOS | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10327 | CONDUCTOR DE ALUMINIO, PROTEGIDO CABLEADO DE :95 mm2, 19 HILOS | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10328 | CONDUCTOR DE ALUMINIO, PROTEGIDO CABLEADO DE :120 mm2, 19 HILOS | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10329 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :16 mm2, 7 HILOS | m | 0.928 | 0.14 |  | Lima | 1
10330 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :25 mm2, 7 HILOS | m | 1.45 | 0.22 |  | Lima | 1
10331 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :35 mm2, 7 HILOS | m | 2.03 | 0.3 |  | Lima | 1
10332 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :50 mm2, 7 HILOS | m | 2.89 | 0.43 |  | Lima | 1
10333 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :70 mm2, 19 HILOS | m | 4.06 | 0.61 |  | Lima | 1
10334 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :95 mm2, 19 HILOS | m | 5.6 | 0.84 |  | Lima | 1
10335 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :120 mm2, 19 HILOS | m | 7.14 | 1.07 |  | Lima | 1
10336 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :150 mm2, 37 HILOS | m | 9.255 | 1.39 |  | Lima | 1
10337 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :185 mm2, 37 HILOS | m | 11.37 | 1.71 |  | Lima | 1
10338 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :240 mm2, 37 HILOS | m | 14.86 | 2.23 |  | Lima | 1
10339 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO CABLEADO ENGRASADO, DE:35 mm2, 7 HILOS | m | 3.521 | 0.53 |  | Lima | 1
10340 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO CABLEADO ENGRASADO, DE:50 mm2, 7 HILOS | m | 5.03 | 0.75 |  | Lima | 1
10341 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO CABLEADO ENGRASADO, DE:70 mm2, 19 HILOS | m | 6.94 | 1.04 |  | Lima | 1
10342 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO CABLEADO ENGRASADO, DE:95 mm2, 19 HILOS | m | 9.1121 | 1.37 |  | Lima | 1
10343 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO CABLEADO ENGRASADO, DE:120 mm2, 19 HILOS | m | 11.51 | 1.73 |  | Lima | 1
10344 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO CABLEADO ENGRASADO, DE:250 MCM,19 HILOS | m | 12.1814 | 1.83 |  | Lima | 1
10345 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO CABLEADO ENGRASADO, DE:394.5 MCM, 37 HILOS | m | 19.1833 | 2.88 |  | Lima | 1
10346 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO CABLEADO ENGRASADO, DE:465.4 MCM, 37 HILOS | m | 22.6363 | 3.4 |  | Lima | 1
10347 | CONDUCTOR DE ALUMINIO 1350-H (AAC), CABLEADO DE :16 mm2, 7 HILOS | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10348 | CONDUCTOR DE ALUMINIO 1350-H (AAC), CABLEADO DE :25 mm2, 7 HILOS | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10349 | CONDUCTOR DE ALUMINIO 1350-H (AAC), CABLEADO DE :35 mm2, 7 HILOS | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10350 | CONDUCTOR DE ALUMINIO 1350-H (AAC), CABLEADO DE :50 mm2, 7 HILOS | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10351 | CONDUCTOR DE ALUMINIO 1350-H (AAC), CABLEADO DE :70 mm2, 19 HILOS | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10352 | CONDUCTOR DE ALUMINIO REFORZADO CON ACERO (ACSR), CABLEADO DE:25/4 mm2, 6/1 HILOS | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10353 | CONDUCTOR DE ALUMINIO REFORZADO CON ACERO (ACSR), CABLEADO DE:35/6 mm2, 6/1 HILOS | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10354 | CONDUCTOR DE ALUMINIO REFORZADO CON ACERO (ACSR), CABLEADO DE:50/8 mm2, 6/1 HILOS | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10355 | CONDUCTOR DE ALUMINIO REFORZADO CON ACERO (ACSR), CABLEADO DE:70/12 mm2, 26/7 HILOS | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10356 | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO SOLIDO TEMPLE BLANDO DE: 6 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10357 | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO SOLIDO TEMPLE BLANDO DE: 10 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10358 | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO SOLIDO TEMPLE BLANDO DE: 16 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
10359 | CONDUCTOR TIPO COPPERWELD N°4 AWG (16 mm2) 40% CONDUCTIVIDAD | m | 7.6032 | 1.14 |  | Lima | 1
10360 | CONDUCTOR TIPO COPPERWELD N°4 AWG (25 mm2) 40% CONDUCTIVIDAD | m | 11.88 | 1.78 |  | Lima | 1
10361 | CONDUCTOR TIPO COPPERWELD N°2 AWG (35 mm2) 40% CONDUCTIVIDAD | m | 16.632 | 2.49 |  | Lima | 1
FERR-ACC | FERRETERIA Y ACCESORIOS |  |  | 0 |  | Lima | 1
11001 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 13 mm Ø X 152 mm CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 4.42 | 0.66 |  | Lima | 1
11002 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 13 mm Ø X 203 mm CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 5.54 | 0.83 |  | Lima | 1
11003 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 13 mm Ø X 254 mm CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 6.29 | 0.94 |  | Lima | 1
11004 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 13 mm Ø X 305 mm CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 3.71 | 0.56 |  | Lima | 1
11005 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 16 mm(5/8 in) Ø X 203 mm CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 6.97 | 1.05 |  | Lima | 1
11006 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 16 mm(5/8 in) Ø X 254 mm CON ARANADELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 44204 | 6630.6 |  | Lima | 1
11007 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 16 mm(5/8 in) Ø X 305 mm CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 9 | 1.35 |  | Lima | 1
11008 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 16 mm(5/8 in) Ø X 356 mm CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 9.51 | 1.43 |  | Lima | 1
11009 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 16 mm(5/8 in) Ø X 406 mm(16 in) CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 10.73 | 1.61 |  | Lima | 1
11010 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 16 mm(5/8 in) Ø X 457 mm CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 11.89 | 1.78 |  | Lima | 1
11011 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 16 mm(5/8 in) Ø X 50 mm CON TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11012 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 16 mm(5/8 in) Ø X 508 mm CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 12.4 | 1.86 |  | Lima | 1
11013 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 19 mm(3/4 in) Ø X 50 mm CON TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11014 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 19 mm(3/4 in) Ø X 127 mm CON TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11015 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 19 mm(3/4 in) Ø X 152 mm CON TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11016 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 19 mm(3/4 in) Ø X 203 mm CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11017 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 19 mm(3/4 in) Ø X 254 mm CON ARANADELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11018 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 19 mm(3/4 in) Ø X 305 mm CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11019 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 19 mm(3/4 in) Ø X 356 mm CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11020 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 19 mm(3/4 in) Ø X 406 mm(16 in) CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11021 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 19 mm(3/4 in) Ø X 457 mm CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 22.65 | 3.4 |  | Lima | 1
11022 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 19 mm(3/4 in) Ø X 508 mm CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 25.35 | 3.8 |  | Lima | 1
11023 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO 19 mm(3/4 in) Ø X 558 mm) CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11024 | PERNO MAQUINADO DE ACERO GALVANIZADO 16 mm X 152 mm X 356 mm CON TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11025 | PERNO MAQUINADO DE ACERO GALVANIZADO 16 mm X 152 mm X 305 mm CON TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11026 | PERNO MAQUINADO DE ACERO GALVANIZADO 16 mm X 152 mm X 254 mm CON TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11027 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:1/2"Øx6" | u | 4 | 0.6 |  | Lima | 1
11028 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:1/2"Øx8" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11029 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:1/2"Øx10" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11030 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:1/2"Øx12" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11031 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:5/8"Øx6" | u | 4.83 | 0.72 |  | Lima | 1
11032 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:5/8"Øx8" | u | 7.51 | 1.13 |  | Lima | 1
11033 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:5/8"Øx10" | u | 7 | 1.05 |  | Lima | 1
11034 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:5/8"Øx12" | u | 8 | 1.2 |  | Lima | 1
11035 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:5/8"Øx14" | u | 8.62 | 1.29 |  | Lima | 1
11036 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:5/8"Øx16" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11037 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:5/8"Øx18" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11038 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:5/8"Øx20" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11039 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:3/4"Øx8" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11040 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:3/4"Øx10" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11041 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:3/4"Øx12" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11042 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:3/4"Øx14" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11043 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:3/4"Øx18" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11044 | PERNO OJO FoGo DE :5/8"Øx6" CON TUERCA, ARANDELA Y CONTRATUERCA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11045 | PERNO OJO FoGo DE :5/8"Øx8" CON TUERCA, ARANDELA Y CONTRATUERCA | u | 7.73 | 1.16 |  | Lima | 1
11046 | PERNO OJO FoGo DE :5/8"Øx10" CON TUERCA, ARANDELA Y CONTRATUERCA | u | 8.92 | 1.34 |  | Lima | 1
11047 | PERNO OJO FoGo DE :5/8"Øx12" CON TUERCA, ARANDELA Y CONTRATUERCA | u | 8.92 | 1.34 |  | Lima | 1
11048 | PERNO OJO FoGo DE :5/8"Øx22" CON TUERCA, ARANDELA Y CONTRATUERCA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11049 | PERNO OJO FoGo DE :3/4"Øx8" CON TUERCA, ARANDELA Y CONTRATUERCA | u | 12.22 | 1.83 |  | Lima | 1
11050 | PERNO OJO FoGo DE :3/4"Øx10" CON TUERCA, ARANDELA Y CONTRATUERCA | u | 13.23 | 1.98 |  | Lima | 1
11051 | PERNO OJO FoGo DE :3/4"Øx12" CON TUERCA, ARANDELA Y CONTRATUERCA | u | 17 | 2.55 |  | Lima | 1
11052 | PERNO OJO FoGo DE :3/4"Øx14" CON TUERCA, ARANDELA Y CONTRATUERCA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11053 | PERNO OJO FoGo DE :3/4"Øx16" CON TUERCA, ARANDELA Y CONTRATUERCA | u | 18.7 | 2.81 |  | Lima | 1
11054 | PERNO OJO AoGo DE :5/8"Øx8" (16mm Ø x 203mm) CON TUERCA, ARANDELA Y CONTRATUERCA | u | 11.16 | 1.67 |  | Lima | 1
11055 | PERNO OJO AoGo DE :5/8"Øx10" (16mm Ø x 254mm) CON TUERCA, ARANDELA Y CONTRATUERCA | u | 11.88 | 1.78 |  | Lima | 1
11056 | GANCHO OJAL ROSCADO FoGo 16mm(5/8")Ø | u | 7.97 | 1.2 |  | Lima | 1
11057 | PERNO DOBLE ARMADO, INC. 4 TUERCAS DE A°G°, DE:16mm (5/8")Øx14" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11058 | PERNO DOBLE ARMADO, INC. 4 TUERCAS DE A°G°, DE:16mm (5/8")Øx16"(406mm) CON TUERCA Y ARANDELA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11059 | PERNO DOBLE ARMADO, INC. 4 TUERCAS DE A°G°, DE:16mm (5/8")Øx18"(457mm) CON TUERCA Y ARANDELA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11060 | PERNO DOBLE ARMADO, INC. 4 TUERCAS DE A°G°, DE:16mm (5/8")Øx20" | u | 12.14 | 1.82 |  | Lima | 1
11061 | PERNO DOBLE ARMADO, INC. 4 TUERCAS DE A°G°, DE:16mm (5/8")Øx22" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11062 | PERNO DOBLE ARMADO, INC. 4 TUERCAS DE A°G°, DE:16mm (5/8")Øx24" | u | 15.25 | 2.29 |  | Lima | 1
11063 | PERNO DOBLE ARMADO, INC. 4 TUERCAS DE A°G°, DE:16mm (5/8")Øx26" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11064 | PERNO DOBLE ARMADO, INC. 4 TUERCAS DE A°G°, DE:19mm (3/4")Øx16" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11065 | PERNO DOBLE ARMADO, INC. 4 TUERCAS DE A°G°, DE:19mm (3/4")Øx18" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11066 | PERNO DOBLE ARMADO, INC. 4 TUERCAS DE A°G°, DE:19mm (3/4")Øx20" | u | 19.85 | 2.98 |  | Lima | 1
11067 | ARANDE21A CUADRADA CURVADA DE AoGo 2 1/4"x2 1/4"x3/16"(57 x 57 x 5 mm), HUECO 13/16"(1mm)Ø | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11068 | PERNO DOBLE ARMADO, INC. 4 TUERCAS DE A°G°, DE:19mm (3/4")Øx24" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11069 | PERNO DOBLE ARMADO, INC. 4 TUERCAS DE A°G°, DE:19mm (3/4")Øx26" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11070 | PERNO DE FIERRO GALVANIZADO ROSCADO TIPO DOBLE ARMADO 16 mm X 457 mm CON TUERCAS Y ARANDELAS | u | 14.87 | 2.23 |  | Lima | 1
11071 | PERNO DE FIERRO GALVANIZADO ROSCADO TIPO DOBLE ARMADO 16 mm X 508 mm CON TUERCAS Y ARANDELAS | u | 15.6 | 2.34 |  | Lima | 1
11072 | PERNO COCHE DE F°G° CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE :1/2"Øx5" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11073 | PERNO COCHE DE F°G° CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE :1/2"Øx6" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11074 | PERNO COCHE DE F°G° CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE :1/2"Øx7" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11075 | PERNO MAQUINADO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA DE COCHE 13 mm X 152 mm CON TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 4.76 | 0.71 |  | Lima | 1
11076 | PERNO TIRAFON:1/4"Øx4" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11077 | PERNO TIRAFON:3/8"Øx4" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11078 | PERNO TIRAFON:1/2"Øx4" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11079 | PERNO TIRAFON:1/2"Øx6" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11080 | PERNO TIRAFON:1/2"Øx8" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11081 | PERNO TIRAFON:1/4"Øx2" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11082 | PERNO TIRAFON:1/4"Øx3" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11083 | ESPIGA RECTA DE AoGo DE :3/4"Øx13" PARA CRUCETA CABEZA Pb. 1"Øx2", aislador 55-5 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11084 | ESPIGA RECTA DE AoGo DE :3/4"Øx14" (356mm) PARA CRUCETA CABEZA Pb. 1"Øx2", aislador 55-5 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11085 | ESPIGA RECTA DE AoGo DE :3/4"Øx13" (330.2mm) PARA CRUCETA CABEZA Pb. 1 3/8"Øx2", aislador 56-2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11086 | ESPIGA RECTA DE AoGo DE :3/4"Øx14" PARA CRUCETA CABEZA Pb. 1 3/8"Øx2", aislador 56-2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11087 | ESPIGA RECTA DE AoGo DE :3/4"Øx15"(356mm) PARA CRUCETA CABEZA Pb. 1 3/8"Øx2", aislador 56-2 | u | 36.65 | 5.5 |  | Lima | 1
11088 | ESPIGA RECTA DE AoGo DE :3/4"Øx15"(381mm) PARA CRUCETA CABEZA Pb. 1 3/8"Øx2", aislador 56-3 | u | 41.11 | 6.17 |  | Lima | 1
11089 | ESPIGA RECTA DE AoGo DE :3/4"Øx16"(406.4mm) PARA CRUCETA CABEZA Pb. 1 3/8"Øx2", aislador 56-3 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11090 | ESPIGA RECTA DE AoGo DE :3/4"Øx17"(432 mm) PARA CRUCETA CABEZA Pb. 1 3/8"Øx2", aislador 56-4 | u | 58.66 | 8.8 |  | Lima | 1
11091 | ESPIGA RECTA DE AoGo DE :3/4"Øx18"(457.2mm) PARA CRUCETA CABEZA Pb. 1 3/8"Øx2", aislador 56-4 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11092 | ESPIGA RECTA DE AoGo DE :VERTICE POSTE CABEZA Pb. 1"Øx2", 20" L(508mm), aislador 55-5 | u | 35.45 | 5.32 |  | Lima | 1
11093 | ESPIGA RECTA DE AoGo DE :VERTICE POSTE CABEZA Pb. 1 3/8"Øx2", 24" L(609mm), aislador 56-2 | u | 36 | 5.4 |  | Lima | 1
11094 | ESPIGA RECTA DE AoGo DE :VERTICE POSTE CABEZA Pb. 1 3/8"Øx2", 24" L(609mm), aislador 56-3 | u | 37.18 | 5.58 |  | Lima | 1
11095 | ESPIGA RECTA DE AoGo DE :VERTICE POSTE CABEZA Pb. 1 3/8"Øx2", 24" L(609mm), aislador 56-4 | u | 38.06 | 5.71 |  | Lima | 1
11096 | ESPIGA RECTA DE AoGo DE :TUBO ESPACIADOR DE AoGo 3/4"Ø x 70mm LONG | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11097 | ESPIGA RECTA DE AoGo DE :SOPORTE SEPARADOR DE VERTICE DE POSTE DE A°G° FABRICADO CON PLATINA DE 70 x 6,4 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11098 | PERNO GANCHO DE SUSPENSION(OJAL ABIERTO) F°G° DE :5/8" Ø x 5 63/64" LONG, C/ARANDELA FIJA, MOVIL TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11099 | PERNO GANCHO DE SUSPENSION(OJAL ABIERTO) F°G° DE :5/8 Ø 180 mm LONG, C/ARANDELA FIJA, MOVIL TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 7.21 | 1.08 |  | Lima | 1
11100 | PERNO GANCHO DE SUSPENSION(OJAL ABIERTO) F°G° DE :5/8" Ø x 8" LONG(200mm), C/ARANDELA FIJA, MOVIL TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 8.04 | 1.21 |  | Lima | 1
11101 | PERNO GANCHO DE SUSPENSION(OJAL ABIERTO) F°G° DE :5/8" Ø x 10" LONG, C/ARANDELA, MOVIL TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11102 | PERNO GANCHO DE SUSPENSION(OJAL ABIERTO) F°G° DE :5/8" Ø x 280mm LONG, C/ARANDELA, MOVIL TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 8.04 | 1.21 |  | Lima | 1
11103 | PERNO GANCHO DE SUSPENSION(OJAL ABIERTO) F°G° DE :5/8" Ø x 14" LONG, C/ARANDELA MOVIL TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 10.26 | 1.54 |  | Lima | 1
11104 | PERNO GANCHO DE SUSPENSION(OJAL ABIERTO) F°G° DE :5/8" Ø x 300mm LONG, C/ARANDELA MOVIL TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 9.747 | 1.46 |  | Lima | 1
11105 | PLANCHA GANCHO CURVADA (OJAL ABIERTO) PARA POSTE MT | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11106 | PERNO COCHE DE AoGo CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA DE : 1/2"Øx5" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11107 | PERNO COCHE DE AoGo CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA DE : 1/2"Øx6" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11108 | PERNO COCHE DE AoGo CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA DE : 1/2"Øx7" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11109 | TUERCA OJO DE F°G° FORJADO P/PERNO DE :16mm(5/8")Ø | u | 7.53 | 1.13 |  | Lima | 1
11110 | TUERCA OJO DE F°G° FORJADO P/PERNO DE :19mm(3/4")Ø | u | 8.05 | 1.21 |  | Lima | 1
11111 | ABRAZADERA PARTIDA DE AoGo, 3 PERNOS, 11/2"x3/16" DE 120 mmØ | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11112 | ABRAZADERA PARTIDA DE AoGo, 3 PERNOS, 11/2"x3/16" DE 135 mmØ | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11113 | ABRAZADERA PARTIDA DE AoGo, 3 PERNOS, 11/2"x3/16" DE 165 mmØ | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11114 | ABRAZADERA PARTIDA DE AoGo, 3 PERNOS, 2 1/2"x3/16" DE 200 mmØ | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11115 | ABRAZADERA PARTIDA DE AoGo, 3 PERNOS, 2"x1/4" DE 135 mmØ | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11116 | ABRAZADERA PARTIDA DE AoGo, 3 PERNOS, 2"x1/4" DE 165 mmØ | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11117 | ABRAZADERA PARTIDA DE AoGo, 3 PERNOS, 2"x1/4" DE 180 mmØ | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11118 | ABRAZADERA PARTIDA DE AoGo, 3 PERNOS, 2"x1/4" DE 200 mmØ | u | 74.1 | 11.12 |  | Lima | 1
11119 | ABRAZADERA PARTIDA DE AoGo, 3 PERNOS, 3"x1/4" DE 230 mmØ | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11120 | ABRAZADERA PARTIDA DE AoGo, 3 PERNOS, 3"x1/4" DE 250 mmØ | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11121 | ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO CAS O CASH PARA RIOSTRA 64 mm (2 1/2") x 160 mm (6 1/3") E=6 mm (1/4") (13 mm (1/2")X 76 mm (1 1/2")) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11122 | ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO CAS O CASH DE PLATINA 3" (76.2 mm) x 1/4" (6.35 mm) x 150 mm (6") | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11123 | ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO CAS O CASH DE PLATINA 3" x 1/4" X 175 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11124 | ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO CAS O CASH DE PLATINA 3" x 1/4" x 185 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11125 | ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO CAS O CASH PARA RIOSTRA 90 mm x 90 mm E=6 mm (90 mm X 90 mm) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11126 | ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO CAS O CASH DE PLATINA 2" x 1/8" x 400 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11127 | ARANDELA CUADRADA PLANA DE AoGo 2 1/4"x2 1/4"x3/16"(57 x 57 x 5 mm), HUECO 11/16"(18mm)Ø | u | 1.44 | 0.22 |  | Lima | 1
11128 | ARANDELA CUADRADA CURVADA DE AoGo 2 1/4"x2 1/4"x3/16"(57 x 57 x 5 mm), HUECO 11/16"(18mm)Ø | u | 1.44 | 0.22 |  | Lima | 1
11129 | ARANDELA CUADRADA PLANA DE AoGo 2 1/4"x2 1/4"x3/16"(57 x 57 x 5 mm), HUECO 13/16"(21mm)Ø | u | 1.39 | 0.21 |  | Lima | 1
11130 | ARANDELA CUADRADA CURVADA DE AoGo 2 1/4"x2 1/4"x3/16"(57 x 57 x 5 mm), HUECO 13/16"(21mm)Ø | u | 1.39 | 0.21 |  | Lima | 1
11131 | GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE A°G° P´CONDUCTOR DE :25-35 mm2, 2 PERNOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11132 | GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE A°G° P´CONDUCTOR DE :50-70 mm2, 3 PERNOS | u | 20.84 | 3.13 |  | Lima | 1
11133 | GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE A°G° P´CONDUCTOR DE :70-120 mm2, 3 PERNOS | u | 25.21 | 3.78 |  | Lima | 1
11134 | GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE A°G° P´CONDUCTOR DE : 120 - 240 mm2, 4 PERNOS | u | 70.91 | 10.64 |  | Lima | 1
11135 | GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE F°G° P´CONDUCTOR DE :16-70 mm2, 2 PERNOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11136 | GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE F°G° P´CONDUCTOR DE :16-70 mm2, 3 PERNOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11137 | GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE FºGº P' CONDUCTOR DE: 450 KCMIL ACAR, CAPACIDAD 11340 KG-F, TORQUE 480 INCH-LBS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11138 | GRAPA DE ANCLAJE AL. TIPO PISTOLA DE AL-AL P´CONDUCTOR DE :16-70 mm2, 2 PERNOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11139 | GRAPA DE ANCLAJE AL. TIPO PISTOLA DE AL-AL P´CONDUCTOR DE :25-35 mm2, 2 PERNOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11140 | GRAPA DE ANCLAJE AL. TIPO PISTOLA DE AL-AL P´CONDUCTOR DE :50-70 mm2, 3 PERNOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11141 | GRAPA DE ANCLAJE AL. TIPO PISTOLA DE AL-AL P´CONDUCTOR DE :70-120 mm2, 3 PERNOS | u | 48.12 | 7.22 |  | Lima | 1
11142 | GRAPA DE ANCLAJE AL. TIPO PISTOLA DE AL-AL P´CONDUCTOR DE :120-300 mm2, 4 PERNOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11143 | GRAPA DE ANCLAJE AL. TIPO COMPRESION DE AL-AL P´CONDUCTOR DE :120 mm2. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11144 | GRAPA DE ANCLAJE AL. TIPO COMPRESION DE AL-AL P´CONDUCTOR DE :240 mm2. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11145 | GRAPA DE SUSPENSION DE A°G°, P' CONDUCTOR DE:16-35mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11146 | GRAPA DE SUSPENSION DE A°G°, P' CONDUCTOR DE:50-70mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11147 | GRAPA DE SUSPENSION DE A°G°, P' CONDUCTOR DE:95-120mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11148 | GRAPA DE SUSPENSION DE A°G°, P' CONDUCTOR DE:150-185mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11149 | GRAPA DE SUSPENSION DE A°G°, P' CONDUCTOR DE:240-300mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11150 | GRAPA DE SUSPENSION DE AºGº P' CONDUCTOR DE 450 KCMIL ACAR, CAPACIDAD 11340 KG-F, TORQUE 480 INCH-LBS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11151 | GRAPA DE SUSPENSION DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE:16-35mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11152 | GRAPA DE SUSPENSION DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE:16-70mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11153 | GRAPA DE SUSPENSION DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE:50-70mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11154 | GRAPA DE SUSPENSION DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE:95-120mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11155 | GRAPA DE SUSPENSION DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE:150-185mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11156 | GRAPA DE SUSPENSION DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE:120-300mm2 | u | 57.5 | 8.63 |  | Lima | 1
11157 | GRAPA DE SUSPENSION, PARA CABLE AUTOPORTANTE:PARA Ø CABLE: 2,7-6mm | u | 6.6 | 0.99 |  | Lima | 1
11158 | GRAPA DE SUSPENSION, PARA CABLE AUTOPORTANTE:PARA Ø CABLE: 16-35 mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11159 | GRAPA DE SUSPENSION, PARA CABLE AUTOPORTANTE:PARA Ø CABLE: 50-70 mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11160 | GRAPA DE SUSPENSION, PARA CABLE AUTOPORTANTE:PARA Ø CABLE: 70-120 mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11161 | GRAPA DE SUSPENSION ANGULAR DE AL, P' CONDUCTOR DE: Ø16-70 mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11162 | GRAPA DE ANGULO DE A°G°, P' CONDUCTOR DE:16-35mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11163 | GRAPA DE ANGULO DE A°G°, P' CONDUCTOR DE:50-70mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11164 | GRAPA DE ANGULO DE A°G°, P' CONDUCTOR DE:95-120mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11165 | GRAPA DE ANGULO DE A°G°, P' CONDUCTOR DE:150-185mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11166 | GRAPA DE ANGULO DE A°G°, P' CONDUCTOR DE:240-300mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11167 | GRAPA DE ANGULO DE Al-AL, P' CONDUCTOR DE:16-50mm2 | u | 34.6 | 5.19 |  | Lima | 1
11168 | GRAPA DE ANGULO DE Al-AL, P' CONDUCTOR DE:16-70mm2 | u | 40.81 | 6.12 |  | Lima | 1
11169 | GRAPA DE ANGULO DE Al-AL, P' CONDUCTOR DE:70mm2 | u | 45 | 6.75 |  | Lima | 1
11170 | GRAPA DE ANGULO DE Al-AL, P' CONDUCTOR DE:95-120mm2 | u | 55 | 8.25 |  | Lima | 1
11171 | GRAPA DE ANCLAJE TIPO PUÑO DE A°G° P´CONDUCTOR DE :16-25mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11172 | GRAPA DE F° G° TIPO PUÑO DE 16 - 70 mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11173 | GRAPA DE ANCLAJE TIPO PUÑO DE AL-AL P´CONDUCTOR DE :16-25mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11174 | GRAPA DE ANCLAJE, PARA CABLE AUTOPORTANTE DE VIAS PARALELA A°G°, 2 PERNOS Ø ANCLAJE 2,7-6mm | u | 9.07 | 1.36 |  | Lima | 1
11175 | GRAPA DE ANCLAJE, PARA CABLE AUTOPORTANTE MORDAZA TERMINAL (SIMILAR SO 73), SECC. ANCL.25mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11176 | GRAPA DE ANCLAJE, PARA CABLE AUTOPORTANTE MORDAZA TERMINAL (SIMILAR SO 73), SECC. ANCL.35mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11177 | GRAPA DE ANCLAJE, PARA CABLE AUTOPORTANTE MORDAZA CONICA TERMINAL, SECC. ANCL. 16 - 35mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11178 | GRAPA DE ANCLAJE, PARA CABLE AUTOPORTANTE MORDAZA CONICA TERMINAL, SECC. ANCL. 16 - 70mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11179 | GRAPA DE ANCLAJE, PARA CABLE AUTOPORTANTE MORDAZA CONICA TERMINAL (SIMILAR SO 3.25), SECC. ANCL.25mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11180 | GRAPA DE ANCLAJE, PARA CABLE AUTOPORTANTE MORDAZA CONICA TERMINAL(SIMILAR SO 3.35), SECC. ANCL.35mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11181 | GRAPA DE ANCLAJE, PARA CABLE AUTOPORTANTE MORDAZA TERMINAL CONICA CON CHICOTE TENSOR, SECC. ANCL.25-70mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11182 | CANDADO X 50 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11183 | SEGURO DE F°G° (UÑA) TIPO ESCUADRA DE 3/4 in X 1/2 in PARA FIJACION DE TRANSFORMADOR EN PLATAFORMA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11184 | VARILLA DE ARMAR SIMPLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :25mm2 | u | 8.95 | 1.34 |  | Lima | 1
11185 | VARILLA DE ARMAR SIMPLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :35mm2 | u | 8.95 | 1.34 |  | Lima | 1
11186 | VARILLA DE ARMAR SIMPLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :50mm2 | u | 12.22 | 1.83 |  | Lima | 1
11187 | VARILLA DE ARMAR SIMPLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :70mm2 | u | 9.84 | 1.48 |  | Lima | 1
11188 | VARILLA DE ARMAR SIMPLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :95mm2 | u | 17.67 | 2.65 |  | Lima | 1
11189 | VARILLA DE ARMAR SIMPLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :120mm2 | u | 15.94 | 2.39 |  | Lima | 1
11190 | VARILLA DE ARMAR SIMPLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :150mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11191 | VARILLA DE ARMAR SIMPLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :185mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11192 | VARILLA DE ARMAR SIMPLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :240mm2 | u | 53.49 | 8.02 |  | Lima | 1
11193 | VARILLA DE ARMAR SIMPLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :300mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11194 | VARILLA DE ARMAR DOBLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :35mm2 | u | 10.59 | 1.59 |  | Lima | 1
11195 | VARILLA DE ARMAR DOBLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :50mm2 | u | 13.06 | 1.96 |  | Lima | 1
11196 | VARILLA DE ARMAR DOBLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :70mm2 | u | 15.71 | 2.36 |  | Lima | 1
11197 | VARILLA DE ARMAR DOBLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :95mm2 | u | 18.61 | 2.79 |  | Lima | 1
11198 | VARILLA DE ARMAR DOBLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :120mm2 | u | 23.85 | 3.58 |  | Lima | 1
11199 | VARILLA DE ARMAR DOBLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :150mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11200 | VARILLA DE ARMAR DOBLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :185mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11201 | VARILLA DE ARMAR DOBLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :240mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11202 | VARILLA DE ARMAR DOBLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :300mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11203 | BARRA DE COBRE ELECTROLITICO DE 20X5 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11204 | BARRA DE COBRE ELECTROLITICO DE 40X10 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11205 | BARRA DE COBRE ELECTROLITICO DE 40X5 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11206 | BARRA DE COBRE ELECTROLITICO DE 80X10 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11207 | FLEJE DE ACERO DE INOXIDABLE (CINTA BAND IT) DE 3/4"x30 m. AISI 201 | roll | 124.43 | 18.66 |  | Lima | 1
11208 | HEBILLA DE ACERO PARA FLEJE 3/4". AISI 201 | u | 1.37 | 0.21 |  | Lima | 1
11209 | CINTA PLANA DE ARMAR DE Al. DE 1.3 mm x 7.6 mm | m | 1.29 | 0.19 |  | Lima | 1
11210 | CINTA PLANA DE ARMAR DE Al. DE 1 mm x 10 mm | m | 1.29 | 0.19 |  | Lima | 1
11211 | HORQUILLA - BOLA, 18,000 lbs | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11212 | HORQUILLA - BOLA, 36,000 lbs | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11213 | HORQUILLA - OJO, 18,000 lbs | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11214 | HORQUILLA - OJO, 25,000 lbs | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11215 | HORQUILLA GUARDACABO 3/4" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11216 | CASQUILLO - OJO, CORTO 18,000 lbs | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11217 | CASQUILLO - OJO, LARGO 18,000 lbs. | u | 15.58 | 2.34 |  | Lima | 1
11218 | CASQUILLO - OJO, CON BASE PARA CUERNOS DE DESCARGA 18,000 lbs. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11219 | OJO - BOLA, 18,000 lbs | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11220 | OJO - BOLA, 25,000 lbs | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11221 | OJO - BOLA, CON BASE PARA CUERNOS DE DESCARGA, 18,000 lbs, | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11222 | ANILLO - BOLA, T ROTURA = 111 KN | u | 10.65 | 1.6 |  | Lima | 1
11223 | ROTULA - OJO, T ROTURA = 111 KN | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11224 | GRILLETE DE SUJECCION DE 5/8", 18,000 lbs | u | 12.9 | 1.94 |  | Lima | 1
11225 | GRILLETE TIPO LIRA 1/2''Ø DE AºGº | u | 12.03 | 1.8 |  | Lima | 1
11226 | GRILLETE TIPO LIRA 5/8''Ø DE AºGº | u | 52 | 7.8 |  | Lima | 1
11227 | GRILLETE TIPO RECTO 5/8"Ø DE AºGº | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11228 | GRILLETE TIPO RECTO 5/8"Ø DE AºGº MAS GUARDACABO, T. ROTURA 111 kN | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11229 | ESLABON PLANO T ROTURA = 111 KN | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11230 | ESLABON REVIRADO T ROTURA = 111 KN | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11231 | AMORTIGUADOR TIPO STOCKBRIGDE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE:35mm2 | u | 36.92 | 5.54 |  | Lima | 1
11232 | AMORTIGUADOR TIPO STOCKBRIGDE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE:50-70mm2, 1.6kg | u | 48.88 | 7.33 |  | Lima | 1
11233 | AMORTIGUADOR TIPO STOCKBRIGDE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE:95-120mm2, 3.4kg. | u | 97.96 | 14.69 |  | Lima | 1
11234 | AMORTIGUADOR TIPO STOCKBRIGDE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE:150mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11235 | AMORTIGUADOR TIPO STOCKBRIGDE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE:185-240mm2, 5.3kg. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11236 | AMORTIGUADOR TIPO STOCKBRIGDE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE:300-400mm2, 6.3kg. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11237 | AMORTIGUADOR DE VIBRACION PARA CONDUCTOR DE 35 mm2 TIPO HELICOIDAL | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11238 | PORTALINEA UNIPOLAR DE AoGo PARA AISLADOR ANSI 53-2, CON PIN DE 1/2" Ø | u | 4.68 | 0.7 |  | Lima | 1
11239 | PORTALINEA TRIFILAR DE AoGo PARA AISLADOR ANSI 53-2, CON PIN DE 1/2" Ø | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11240 | PORTALINEA PENTAFILAR DE AoGo PARA AISLADOR ANSI 53-2, CON PIN DE 1/2" Ø | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11241 | TEMPLADOR DE A°G° CUÑA DE 18mmx 100mm x 7,5mm CASCO DE 31mm x 90mm x 22mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11242 | ARMELLA TIRAFON DE A°G° DE 1/4" Ø x 2" DE LONG. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11243 | SEÑALIZADOR DE ACOMETIDAS x 250 u. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11244 | TEMPLADOR DE F°G° CUÑA DE 18mmx 100mm x 7,5mm CASCO DE 31mm x 90mm x 22mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11245 | TARUGOS DE CEDRO DE 13 mm Ø x 50 mm DE LONG. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
11246 | ARMELLA TIRAFON DE F°G° DE 1/4" Ø x 2" DE LONG. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
RET | RETENIDAS |  |  | 0 |  | Lima | 1
12001 | CABLE DE ACERO GALVANIZADO 3/8"(10mm)Ø, 7 HILOS (MARTIN SIEMENS) | m | 4.31 | 0.65 |  | Lima | 1
12002 | JUEGO DE CONTRAPUNTA FoGo DE 2"Øx0.75m CON ABRAZADERA F°G° | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
12003 | JUEGO DE CONTRAPUNTA FoGo DE 2"Øx1m CON ABRAZADERA F°G° | u | 80 | 12 |  | Lima | 1
12004 | JUEGO DE CONTRAPUNTA FoGo DE 2"Øx1.20m CON ABRAZADERA F°G° Y GRAPA DE AJUSTE | u | 86.25 | 12.94 |  | Lima | 1
12005 | GRAPA DOBLE VIA AoGo, 3 PERNOS, 6 LONG P' CABLE DE ACERO 3/8" Ø. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
12006 | ABRAZADERA DE 4 SECTORES PARA RETENIDA, DE 75 mm DE ALTURA, 6,35 mm DE ESPESOR Y 70 KN DE RESISTENCIA. DIÁMETRO SEGÚN DIMENSIONES DEL POSTE, INCLUYE 4 PERNOS DE 12,7 MM Ø X 63,5 MM Y 4 ARANDELAS | u | 63.64 | 9.55 |  | Lima | 1
12007 | ENLACE METÁLICO, DE 254 mm X 75 mm X 38 mm, DE 70 KN DE RESISTENCIA | u | 26.28 | 3.94 |  | Lima | 1
12008 | CANALETA GUARDACABLE FoGo 1,6mm(1/16")x 2400mm | u | 31.46 | 4.72 |  | Lima | 1
12009 | PERNO ANGULAR F°G° C/OJAL GUARDACABO DE 5/8"(16mm)Øx8" CON TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 9.22 | 1.38 |  | Lima | 1
12010 | PERNO ANGULAR F°G° C/OJAL GUARDACABO DE 5/8"(16mm)Øx10"(254mm) CON TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 10.61 | 1.59 |  | Lima | 1
12011 | PERNO ANGULAR F°G° C/OJAL GUARDACABO DE 5/8"Øx12" CON TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 10.01 | 1.5 |  | Lima | 1
12012 | VARILLA DE ANCL. CON OJAL GUARDACABO AoGo 5/8"(16mm)Øx1.80m DE LONG. C/TUERCAY CONTRATUERCA | u | 35 | 5.25 |  | Lima | 1
12013 | VARILLA DE ANCL. CON OJAL GUARDACABO AoGo 5/8"(16mm)Øx2.40m(8") DE LONG. C/TUERCAY CONTRATUERCA | u | 38.35 | 5.75 |  | Lima | 1
12014 | AMARRE(MORDAZA) PREFORMADO AoGo PARA CABLE DE 3/8"(10mm)Ø | u | 11.1 | 1.67 |  | Lima | 1
12015 | ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 AWG | kg | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
12016 | ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 AWG | kg | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
12017 | ARANDELA CUADRADA AoGo 4"x4"x1/4"(102 x 102 x 6,35 mm), HUECO 5/8"(18mm)Ø | u | 5.22 | 0.78 |  | Lima | 1
12018 | BLOQUES DE CONCRETO ARMADO DE :0.40 x 0.40 x 0.2m. | u | 47.95 | 7.19 |  | Lima | 1
12019 | BLOQUES DE CONCRETO ARMADO DE :0.50 x 0.50 x 0.20m | u | 53.89 | 8.08 |  | Lima | 1
12020 | GRILLETE TIPO RECTO 5/8"Ø DE AºGº MAS GUARDACABO, T. ROTURA 111 kN | u | 20 | 3 |  | Lima | 1
12021 | GRILLETE TIPO RECTO 5/8"Ø DE AºGº MAS GUARDACABO, T. ROTURA 70 kN | u | 12.75 | 1.91 |  | Lima | 1
PAT | PUESTAS A TIERRA |  |  | 0 |  | Lima | 1
13001 | BARRA DE COBRE 1/4 in X 1 in X 19 in PARA SISTEMA DE TIERRA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13002 | BARRA DE COBRE 5 mm X 10 cm X 30 cm APROX. PARA SISTEMA DE TIERRA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13003 | BARRA DE COBRE 5 mm X 5 cm X 20 cm APROX. PARA SISTEMA DE TIERRA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13004 | BARRA DE COBRE DE 5 mm X 5 cm X 25.4 cm PARA SISTEMA DE TIERRA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13005 | CAJA DE CONCRETO PARA P.T. (0,35Ø x 0,30 ) m TAPA REDONDA REFORZADO FLEJE DE ACERO | u | 65.19 | 9.78 |  | Lima | 1
13006 | CAJA DE REGISTRO DE POLIPROPILENO PARA PUESTA A TIERRA (COLOR VERDE) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13007 | CONECTOR DE BRONCE A PRESION PARA VARILLA DE TIERRA 5/8 in | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13008 | CONECTOR DE BRONCE A PRESION PARA VARILLA DE TIERRA 3/4 in | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13009 | CONECTOR DE BRONCE VARILLA TIPO AB 12 mm Ø(1/2"Ø) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13010 | CONECTOR DE BRONCE VARILLA TIPO AB 16 mm Ø(5/8"Ø) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13011 | CONECTOR DE BRONCE VARILLA TIPO AB 19 mm Ø(3/4"Ø) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13012 | CONECTOR DE COBRE PARA VARILLA DE 20 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13013 | CONECTOR DE COBRE PLANCHA TIPO J 3 mm X 7/8 in X 40 mm X 90 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13014 | CONECTOR DE COBRE TIPO AB PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13015 | CONECTOR DE COBRE TIPO AB PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA 16 mm2 | u | 8.02 | 1.2 |  | Lima | 1
13016 | CONECTOR DE COBRE TIPO ANDERSON PARA VARILLA DE 5/8" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13017 | CONECTOR DE CU P/CONEXION A TIERRA, CABLE A BANDEJA, COND. 2/0, PERNO DE 1/2" DE Ø, ROSCA 17/32" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13018 | CONECTOR TIPO C PARA VARILLAS DE 5/8 DE COBRE PURO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13019 | CONECTOR TIPO C PARA VARILLAS DE 7/8 DE COBRE PURO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13020 | CONDUCTOR TIPO COPPERWELD DE 25 mm2 | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13021 | PLANCHA DE COBRE TIPO "J" CON AGUJERO DE 5/8"Ø | u | 8.48 | 1.27 |  | Lima | 1
13022 | VARILLA COPPERWELD 16mm Ø(5/8")Øx2.40m | u | 40.6 | 6.09 |  | Lima | 1
13023 | VARILLA COPPERWELD 19mm Ø(3/4")Øx2.40m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13024 | VARILLA DE COBRE 16mm Ø(5/8")Øx2.40m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13025 | VARILLA DE COBRE 19mm Ø(3/4")Øx2.40m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13026 | PLATINA DE COBRE DE 60X0.6 mmx2.5m | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13027 | PLATINA DE FoGo 1/8 in X 10 cm X 15 cm | u | 38.75 | 5.81 |  | Lima | 1
13028 | PROTECTOR ANTIRROBO 254mm x 5mm, CON PERNO DE BRONCE | u | 19.3 | 2.9 |  | Lima | 1
13029 | SAL INDUSTRIAL | kg | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13030 | TIERRA DE CULTIVO | kg | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13031 | CARBON VEGETAL | kg | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13032 | BENTONITA SODICA | kg | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13033 | DOSIS DE BENTONITA SODICA (SACOx30kg.) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13034 | DOSIS QUIMICA(SUELO ARTIFICIAL-OXIDOS METALICOS) P/PUESTA A TIERRA X 5kg | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13035 | DOSIS THORGEL | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13036 | DOSIS PARA PUESTA A TIERRA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13037 | CEMENTO CONDUCTIVO X 25 g | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 2
13038 | SOLDADURA EXOTERMICA N° 150 ''T'' P' COND 25 mm2-VARILLA 5/8'' | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
13039 | SOLDADURA EXOTERMICA N° 150 ''T'' P' COND 35 mm2-VARILLA 5/8'' | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 2
13040 | SOLDADURA EXOTERMICA N° 150 ''T'' P' COND 50 mm2-VARILLA 5/8'' | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 3
13041 | SOLDADURA EXOTERMICA N° 150 ''T'' P' COND 70 mm2-VARILLA 5/8'' | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 4
13042 | SOLDADURA EXOTERMICA N° 150 ''+'' P' COND 25 mm2-VARILLA 5/8'' | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 5
13043 | SOLDADURA EXOTERMICA N° 150 ''+'' P' COND 35 mm2-VARILLA 5/8'' | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 6
13044 | SOLDADURA EXOTERMICA N° 150 ''+'' P' COND 50 mm2-VARILLA 5/8'' | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 7
13045 | SOLDADURA EXOTERMICA N° 150 ''+'' P' COND 70 mm2-VARILLA 5/8'' | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
TRAFO | TRANSFORMADOR |  |  | 0 |  | Lima | 1
14001 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 7.62±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:3 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14002 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 7.62±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14003 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 7.62±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14004 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 7.62±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14005 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 7.62±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14006 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 7.62±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14007 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 7.62±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:3 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14008 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 7.62±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14009 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 7.62±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:7.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14010 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 7.62±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14011 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 7.62±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14012 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 7.62±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14013 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 7.62±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14014 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T(H:1000 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:3 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14015 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T(H:1000 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14016 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T(H:1000 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14017 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T(H:1000 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14018 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T(H:1000 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14019 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T(H:1000 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14020 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T(H:1000 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, liO :5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14021 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T(H:1000 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, liO :10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14022 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T(H:1000 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, liO :15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14023 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T(H:1000 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, liO :25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14024 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T(H:1000 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, liO :37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14025 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:3 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14026 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14027 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14028 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14029 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14030 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14031 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:3 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14032 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14033 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14034 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14035 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14036 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 01 AISLADOR M.T (H:3500 msnm )ONAN, 13,2±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14037 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:3 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14038 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14039 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14040 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14041 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14042 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14043 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 03 AISLADORES B.T.(H:1000 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/046-0,23 kV, 60 Hz, liO5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14044 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 03 AISLADORES B.T.(H:1000 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/046-0,23 kV, 60 Hz, liO10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14045 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 03 AISLADORES B.T(H:1000 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/046-0,23 kV, 60 Hz, liO15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14046 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 03 AISLADORES B.T(H:1000 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/046-0,23 kV, 60 Hz, liO25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14047 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 2.4±2x2.5%/046-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:37 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14048 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 2.4±2x2.5%/046-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 2
14049 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 2.4±2x2.5%/046-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:80 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 2
14050 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/046-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:3 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14051 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/046-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14052 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/046-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14053 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/046-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14054 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/046-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14055 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/046-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14056 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:3 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14057 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14058 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/046-0,23 kV, 60 Hz, liO5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14059 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/046-0,23 kV, 60 Hz, liO10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14060 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/046-0,23 kV, 60 Hz, liO15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14061 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/046-0,23 kV, 60 Hz, liO25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14062 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/046-0,23 kV, 60 Hz, liO37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14063 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE :3 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14064 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE :5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14065 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE :10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14066 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE :15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14067 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE :25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14068 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE :37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14069 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:3 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14070 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14071 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14072 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14073 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14074 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14075 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 03 AISLADORES B.T (H:3500 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14076 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 03 AISLADORES B.T (H:3500 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14077 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 03 AISLADORES B.T (H:3500 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14078 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 03 AISLADORES B.T (H:3500 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14079 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 03 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14080 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 10-22.9 ± 2x2.5% / 0.460-0.230 kV, 60 Hz, IiO :5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14081 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 10-22.9 ± 2x2.5% / 0.460-0.230 kV, 60 Hz, IiO :10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14082 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 10-22.9 ± 2x2.5% / 0.460-0.230 kV, 60 Hz, IiO :15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14083 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 10-22.9 ± 2x2.5% / 0.460-0.230 kV, 60 Hz, IiO :25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14084 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 10-22.9 ± 2x2.5% / 0.460-0.230 kV, 60 Hz, IiO :37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14085 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 03 AISLADORES BT (H:3500 msnm)ONAN, 13.2 ± 2x2.5% / 0.460-0.230 kV, 60 Hz, IiO :5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14086 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 13.2 ± 2x2.5% / 0.460-0.230 kV, 60 Hz, IiO :10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14087 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 13.2 ± 2x2.5% / 0.460-0.230 kV, 60 Hz, IiO :15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14088 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 13.2 ± 2x2.5% / 0.460-0.230 kV, 60 Hz, IiO :25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14089 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 13.2 ± 2x2.5% / 0.460-0.230 kV, 60 Hz, IiO :37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14090 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 13.2 ± 2x2.5% / 0.460-0.230 kV, 60 Hz, IiO :50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14091 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:3 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14092 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14093 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14094 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14095 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14096 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14097 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 13.8 ± 2x2.5% / 0.460-0.230 kV, 60 Hz, IiO :5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14098 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 13.8 ± 2x2.5% / 0.460-0.230 kV, 60 Hz, IiO :10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14099 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 13.8 ± 2x2.5% / 0.460-0.230 kV, 60 Hz, IiO :15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14100 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 13.8 ± 2x2.5% / 0.460-0.230 kV, 60 Hz, IiO :25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14101 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 13.8 ± 2x2.5% / 0.460-0.230 kV, 60 Hz, IiO :37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14102 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 13.8 ± 2x2.5% / 0.460-0.230 kV, 60 Hz, IiO :50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14103 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE :3 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14104 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE :5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14105 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE :10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14106 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE :15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14107 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE :25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14108 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Iio DE :37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14109 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE :5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14110 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE :10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14111 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE :15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14112 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE :25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14113 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE :37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14114 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T (H:3500 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,46-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE :50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14115 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE AISLAMIENTO DE 1KVA 220/380 V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14116 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE AISLAMIENTO DE 2KVA 220/380 V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14117 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE AISLAMIENTO DE 3KVA 220/380 V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14118 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE AISLAMIENTO DE 5KVA 220/380 V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14119 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE AISLAMIENTO DE 7KVA 220/380 V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14120 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE AISLAMIENTO DE 8KVA 220/380 V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14121 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE AISLAMIENTO DE 10 KVA 220/380 V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14122 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE AISLAMIENTO DE 12KVA 220/380 V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14123 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE AISLAMIENTO DE 15KVA 220/380 V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14124 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE AISLAMIENTO DE 30KVA 220/380 V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14125 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE AISLAMIENTO DE 40KVA 220/380 V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14126 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE AISLAMIENTO DE 50KVA 220/380 V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14127 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14128 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14129 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 30 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14130 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14131 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14132 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14133 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 80 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14134 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 100 kVA | u | 14467.57 | 2170.14 |  | Lima | 1
14135 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 160 kVA | u | 19930.83 | 2989.62 |  | Lima | 1
14136 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 200 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14137 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE. 250 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14138 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 400 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14139 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 630 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14140 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 100 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14141 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14142 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 160 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14143 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 200 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14144 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14145 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE. 250 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14146 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14147 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 400 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14148 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14149 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 630 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14150 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14151 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 100 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14152 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14153 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 160 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14154 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 200 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14155 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14156 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE. 250 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14157 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14158 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 400 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14159 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14160 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 630 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14161 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14162 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 100 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14163 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14164 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 160 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14165 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 200 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14166 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14167 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE. 250 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14168 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14169 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 400 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14170 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14171 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 630 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14172 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14173 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 100 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14174 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14175 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 160 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14176 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 200 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14177 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14178 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE. 250 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14179 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14180 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 400 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14181 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 50 kVA | u | 10238.86 | 1535.83 |  | Lima | 1
14182 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 630 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14183 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14184 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 100 kVA | u | 14068.45 | 2110.27 |  | Lima | 1
14185 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14186 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 160 kVA | u | 19164.15 | 2874.62 |  | Lima | 1
14187 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 200 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14188 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14189 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE. 250 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14190 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14191 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 400 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14192 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14193 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 630 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14194 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 Yyn5 DE: 75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14195 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 15 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14196 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 25 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14197 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN,10-22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 37.5 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14198 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14199 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14200 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14201 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14202 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 10±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14203 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:100 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14204 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14205 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:160 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14206 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14207 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14208 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14209 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14210 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14211 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :100 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14212 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14213 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :160 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14214 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14215 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14216 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14217 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14218 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 15 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14219 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 25 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14220 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 37.5 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14221 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 50 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14222 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 75 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14223 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 100 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14224 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 160 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14225 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 200 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14226 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 250 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14227 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 400 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14228 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN,10±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 630 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14229 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 10±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 15 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14230 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 10±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 25 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14231 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 10±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 37.5 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14232 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 10±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 50 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14233 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 10±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 75 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14234 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 10±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 100 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14235 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 10±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 160 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14236 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 10±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 15 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14237 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 10±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 25 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14238 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 10±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 37.5 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14239 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 10±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 50 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14240 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 10±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 75 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14241 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14242 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14243 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14244 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14245 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14246 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14247 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14248 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14249 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14250 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14251 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:100 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14252 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 13.2±2x2.5%º/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:100 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14253 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14254 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14255 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14256 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14257 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14258 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:100 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14259 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14260 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14261 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14262 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14263 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14264 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 15 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14265 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 25 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14266 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 37.5 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14267 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 50 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14268 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 75 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14269 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 100 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14270 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT(H:3500 msnm) ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 15 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14271 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT(H:3500 msnm) ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 25 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14272 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT(H:3500 msnm) ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 37.5 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14273 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT(H:3500 msnm) ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 50 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14274 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT(H:3500 msnm) ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 75 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14275 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT(H:3500 msnm) ONAN, 13.2±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 100 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14276 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 13.2±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 15 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14277 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 13.2±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 25 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14278 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 13.2±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 37.5 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14279 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 13.2±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 50 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14280 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 13.2±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 75 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14281 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 13.2±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 100 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14282 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14283 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14284 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14285 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14286 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14287 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:100 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14288 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:160 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14289 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14290 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14291 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:20 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14292 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14293 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:30 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14294 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:35 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14295 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14296 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:39 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14297 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:40 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14298 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:45 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14299 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14300 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:55 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14301 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:60 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14302 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:64 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14303 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:65 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14304 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14305 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:80 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14306 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:84 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14307 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:100 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14308 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:125 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14309 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:160 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14310 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:315 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14311 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:1000 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14312 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14313 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:100 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14314 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14315 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:160 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14316 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14317 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14318 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14319 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14320 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:100 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14321 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14322 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:160 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14323 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14324 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14325 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14326 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE:75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14327 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 15 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14328 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 25 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14329 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 37.5 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14330 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 50 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14331 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 75 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14332 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 100 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14333 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 160 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14334 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 15 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14335 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 25 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14336 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 37.5 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14337 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 50 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14338 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 75 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14339 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 100 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14340 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 160 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14341 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 13.8±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 15 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14342 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 13.8±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 25 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14343 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 13.8±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 37.5 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14344 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 13.8±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 50 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14345 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 13.8±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 75 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14346 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 13.8±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 100 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14347 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 13.8±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE: 160 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14348 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE :15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14349 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE :25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14350 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE :37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14351 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE :50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14352 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE :75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14353 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE :100 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14354 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE :15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14355 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE :25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14356 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE :37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14357 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE :50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14358 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE :75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14359 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,44-0,38 kV, 60 Hz, Dyn5-yn5 DE :160 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14360 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :10 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14361 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :100 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14362 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14363 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14364 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14365 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14366 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14367 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :100 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14368 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14369 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14370 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14371 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14372 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 4 AISLADORES MT (H:3500 msnm)ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14373 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE : 15 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14374 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE : 25 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14375 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE : 37.5 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14376 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE : 50 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14377 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE : 75 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14378 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 06 AISLADORES B.T (H:3500 msnm) ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE : 100 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14379 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE : 15 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14380 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE : 25 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14381 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE : 37.5 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14382 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE : 50 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14383 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE : 75 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14384 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 22.9±2x2.5%/0,40-0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE : 100 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14385 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE : 15 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14386 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE : 25 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14387 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE : 37.5 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14388 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE : 50 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14389 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES B.T(H:3500 msnm) ONAN, 22.9±2x2.5%/0,23 KV, 60 HZ, Dyn5 DE : 75 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14390 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 33±2x2.5%/2.4 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :5 MVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14391 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3 AISLADORES MT (H:3500 msnm),ONAN, 33±2x2.5%/2.4 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :5 MVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14392 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3 AISLADORES MT (H:1000 msnm),ONAN, 34.5±2x2.5%/2.4 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :5 MVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14393 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3 AISLADORES MT (H:3500 msnm),ONAN, 34.5±2x2.5%/2.4 kV, 60 Hz, Yyn5 DE :5 MVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14394 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADOR A.T (H:1000 msnm )ONAF, 34.5±2x2.5%/13.2 kV, 60 Hz, 5MVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14395 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TRIFASICO (H:1000 msnm) DE 10 KVA 380 V / 220 V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14396 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TRIFASICO (H:1000 msnm) DE 15 KVA 380 V / 220 V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14397 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TRIFASICO (H:1000 msnm) DE 25 KVA 380 V / 220 V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14398 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TRIFASICO (H:1000 msnm) DE 37.5 KVA 380 V / 220 V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14399 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TRIFASICO (H:3500 msnm) DE 10 KVA 380 V / 220 V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14400 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TRIFASICO (H:3500 msnm) DE 10 KVA 380 V / 220 V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14401 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3 AISLADORES MT (H:1000 msnm),SECO, 2.4±2x2.5%/0.40-0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE : 400 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14402 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3 AISLADORES MT (H:3500 msnm),SECO, 2.4±2x2.5%/0.40-0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE : 400 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14403 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3 AISLADORES MT (H:1000 msnm),SECO, 7.6±2x2.5%/0.40-0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE : 400 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14404 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3 AISLADORES MT (H:3500 msnm),SECO, 7.6±2x2.5%/0.40-0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE : 400 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14405 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3 AISLADORES MT (H:1000 msnm),SECO, 10±2x2.5%/0.40-0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE : 400 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14406 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3 AISLADORES MT (H:3500 msnm),SECO, 10±2x2.5%/0.40-0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE : 400 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14407 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3 AISLADORES MT (H:1000 msnm),SECO, 13.2±2x2.5%/0.40-0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE : 400 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14408 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3 AISLADORES MT (H:3500 msnm),SECO, 13.2±2x2.5%/0.40-0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE : 400 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14409 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3 AISLADORES MT (H:1000 msnm),SECO, 13.8±2x2.5%/0.40-0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE : 400 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14410 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3 AISLADORES MT (H:3500 msnm),SECO, 13.8±2x2.5%/0.40-0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE : 400 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14411 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3 AISLADORES MT (H:1000 msnm),SECO, 2.4±2x2.5%/0.40-0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE : 400 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14412 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3 AISLADORES MT (H:3500 msnm),SECO, 22.9±2x2.5%/0.40-0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE : 400 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14413 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 1 BOB. DE TENSION, 1 BOB. DE CORRIENTE 10/ 5A, 15 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 30 VA TENSION Cl 0,2S, 1000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14414 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 2 BOB. DE TENSION, 2 BOB. DE CORRIENTE 10/ 5A, 15 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 30 VA TENSION Cl 0,2S, 1000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14415 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, H:1,000 msnm USO INT., 2 BOB. DE TENSION, 2 BOB. DE CORRIENTE 10 - 20 - 40 / 5A, 30 VA, 10/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2S | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14416 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, H:1,000 msnm USO INT., 2 BOB. DE TENSION, 2 BOB. DE CORRIENTE 15 - 30 - 45 / 5A, 30 VA, 10/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2S | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14417 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, H:1,000 msnm USO INT., 2 BOB. DE TENSION, 2 BOB. DE CORRIENTE 5 - 10 - 15 / 5A, 30 VA, 10/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2S | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14418 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 13.2kV, H:1,000 msnm EXT., 2 BOB. DE TENSION, 2 BOB. DE CORRIENTE 10 - 20 - 40 / 5A, 30 VA, 13,2/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2S | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14419 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 13.2kV, H:1,000 msnm EXT., 2 BOB. DE TENSION, 2 BOB. DE CORRIENTE 15 - 30 - 60 / 5A, 30 VA, 13,2/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2S | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14420 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 13.2kV, H:1,000 msnm EXT., 2 BOB. DE TENSION, 2 BOB. DE CORRIENTE 5 - 10 - 15 / 5A, 30 VA, 13,2/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2S | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14421 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 13.2kV, H:1,000 msnm INTERIOR, 2 BOB DE TENSION, 2 BOB DE CORRIENTE 10 - 20 - 40 / 5A, 30 VA, 13,2/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2, | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14422 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 13.2kV, H:1,000 msnm INTERIOR, 2 BOB DE TENSION, 2 BOB DE CORRIENTE 15 - 30 - 45 / 5A, 30 VA, 13,2/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2, | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14423 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 13.2kV, H:1,000 msnm INTERIOR, 2 BOB DE TENSION, 2 BOB DE CORRIENTE 5 - 10 - 15 / 5A, 30 VA, 13,2/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14424 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 13.8kV, H:1,000 msnm INTERIOR, 2 BOB DE TENSION, 2 BOB DE CORRIENTE 5 - 10 - 15 / 5A, 30 VA, 13,2/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2, | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14425 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 22.9kV, H:1,000 msnm INTERIOR, 2 BOB DE TENSION, 2 BOB DE CORRIENTE 5 - 10 - 15 / 5A, 30 VA, 13,2/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2, | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14426 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 22.9kV, H:1,000 msnm INTERIOR, 2 BOB DE TENSION, 2 BOB DE CORRIENTE 5 - 10 - 15 / 5A, 30 VA, 13,2/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2, | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14427 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 22.9kV, H:1,000 msnm INTERIOR, 2 BOB DE TENSION, 2 BOB DE CORRIENTE 5 - 10 - 15 / 5A, 30 VA, 13,2/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2, | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14428 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 22.9kV, H:1,000 msnm INTERIOR, 2 BOB DE TENSION, 2 BOB DE CORRIENTE 5 - 10 - 15 / 5A, 30 VA, 13,2/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2, | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14429 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 33kV, H:1,000 msnm INTERIOR, 2 BOB DE TENSION, 2 BOB DE CORRIENTE 5 - 10 - 15 / 5A, 30 VA, 13,2/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2, | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14430 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 34.5/0.22kV, 150/ 5A, Cl 0,2S, 2x50 VA DE TENSION, 2x30 VA DE CORRIENTE, 1000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14431 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 10/ 5A, 15 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 30 VA TENSION Cl 0,2S, 1000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14432 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 10/ 5A, 15 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 30 VA TENSION Cl 0,2S, 2500 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14433 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 10/ 5A,15 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 30 VA TENSION Cl 0,2S, 4000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14434 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 15-10/ 5A,15 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 30 VA TENSION Cl 0,2S, 1000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14435 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 15-10/ 5A,15 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 30 VA TENSION Cl 0,2S, 2500 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14436 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 15-10/ 5A, 15 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 30 VA TENSION Cl 0,2S, 4000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14437 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 5-2.5/ 5A,15 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 30 VA TENSION Cl 0,2S, 1000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14438 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 5-2.5/ 5A,15 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 30 VA TENSION Cl 0,2S, 2500 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14439 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 5-2.5/ 5A, 15 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 30 VA TENSION Cl 0,2S, 4000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14440 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 10-5/ 5A, 30 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 50 VA TENSION Cl 0,2S, 1000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14441 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 10-5/ 5A, 30 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 50 VA TENSION Cl 0,2S, 2500 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14442 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 10-5/ 5A, 30 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 50 VA TENSION Cl 0,2S, 4000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14443 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 15-10/ 5A, 30 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 50 VA TENSION Cl 0,2S, 1000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14444 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 15-10/ 5A, 30 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 50 VA TENSION Cl 0,2S, 2500 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14445 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 15-10/ 5A, 30 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 50 VA TENSION Cl 0,2S, 4000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14446 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 5-2.5/ 5A, 30 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 50 VA TENSION Cl 0,2S, 1000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14447 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 5-2.5/ 5A, 30 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 50 VA TENSION Cl 0,2S, 2500 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14448 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 5-2.5/ 5A, 30 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 50 VA TENSION Cl 0,2S, 4000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14449 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, H:1,000 msnm USO EXT., 2 BOB. DE TENSION, 2 BOB. DE CORRIENTE 10 - 20 - 40 / 5A, 30 VA, 10/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2, 12 kV | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14450 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, H:1,000 msnm USO EXT., 2 BOB. DE TENSION, 2 BOB. DE CORRIENTE 15 - 30 - 60 / 5A, 30 VA, 10/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2, 12 kV | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14451 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, H:1,000 msnm USO EXT., 2 BOB. DE TENSION, 2 BOB. DE CORRIENTE 5 - 10 - 15 / 5A, 30 VA, 10/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2, 12 kV | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14452 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, H:1,000 msnm USO INT., 2 BOB. DE TENSION, 2 BOB. DE CORRIENTE 10 - 20 - 40 / 5A, 30 VA, 10/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2, 12 kV | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14453 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, H:1,000 msnm USO INT., 2 BOB. DE TENSION, 2 BOB. DE CORRIENTE 15 - 30 - 45 / 5A, 30 VA, 10/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2, 12 kV | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14454 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, H:1,000 msnm USO INT., 2 BOB. DE TENSION, 2 BOB. DE CORRIENTE 5 - 10 - 15 / 5A, 30 VA, 10/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2, 12 kV | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14455 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 10/ 5A, 15 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 30 VA TENSION Cl 0,2S, 2500 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14456 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 10/ 5A,15 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 30 VA TENSION Cl 0,2S, 4000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14457 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 15-10/ 5A,15 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 30 VA TENSION Cl 0,2S, 1000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14458 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 15-10/ 5A,15 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 30 VA TENSION Cl 0,2S, 2500 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14459 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 15-10/ 5A, 15 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 30 VA TENSION Cl 0,2S, 4000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14460 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 5-2.5/ 5A, 30 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 50 VA TENSION Cl 0,2S, 1000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14461 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 5-2.5/ 5A, 30 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 50 VA TENSION Cl 0,2S, 2500 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14462 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 5-2.5/ 5A, 30 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 50 VA TENSION Cl 0,2S, 4000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14463 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 5-2.5/ 5A,15 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 30 VA TENSION Cl 0,2S, 1000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14464 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 5-2.5/ 5A,15 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 30 VA TENSION Cl 0,2S, 2500 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14465 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 5-2.5/ 5A, 15 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 30 VA TENSION Cl 0,2S, 4000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14466 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 10-5/ 5A, 30 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 50 VA TENSION Cl 0,2S, 1000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14467 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 10-5/ 5A, 30 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 50 VA TENSION Cl 0,2S, 2500 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14468 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 10-5/ 5A, 30 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 50 VA TENSION Cl 0,2S, 4000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14469 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 15-10/ 5A, 30 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 50 VA TENSION Cl 0,2S, 1000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14470 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 15-10/ 5A, 30 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 50 VA TENSION Cl 0,2S, 2500 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14471 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 10kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 15-10/ 5A, 30 VA CORRIENTE, 10/0,22 kV, 50 VA TENSION Cl 0,2S, 4000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14472 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 13.2kV, H:3,500 msnm EXT., 1 BOB. DE TENSION, 1 BOB. DE CORRIENTE 2 / 5A, 30 VA, 13,2/0,22 kV, 15 VA Cl 0,2, 17,5 kV | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14473 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 22.9kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 5/ 5A, 30 VA, 22.9/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2S, 1000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14474 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 22.9kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 5/ 5A, 30 VA, 22.9/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2S, 2500 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14475 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 22.9kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 5/ 5A, 30 VA, 22.9/0,22 kV, 50 VA Cl 0,2S, 4000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14476 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 22.9kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 10/ 5A, 30 VA, 22.9/0,22 kV, 15 VA Cl 0,2S, 1000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14477 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 22.9kV, 3 BOB. DE TENSION, 3 BOB. DE CORRIENTE 2/ 5A, 30 VA Cl 0,2, 17,5 kV, 1000 msnm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14478 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 22.9kV, 3x25 DE TENSION, 3x 15 DE CORRIENTE, 22.9/0.22kV, 2/ 5A, Cl 0,2S, CRUPO Yyn0, REFRIGERANTE ECOLOGICO, 06 AISLADORES MT, BORNERAS RITZ, IP 55, K-L ALTO RELIEVE, ANTIFERRORRESONANTE, 3500msnm. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14479 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO BARRA PASANTE, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 100 / 5 A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14480 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO BARRA PASANTE, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 200 / 5 A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14481 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO BARRA PASANTE, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 25 / 5 A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14482 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO BARRA PASANTE, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 300 / 5 A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14483 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO BARRA PASANTE, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 50 / 5 A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14484 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO BARRA PASANTE, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 500 / 5 A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14485 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO BARRA PASANTE, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 600 / 5 A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14486 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO BARRA PASANTE, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 800 / 5 A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14487 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO TOROIDAL, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 100 / 5A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14488 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO TOROIDAL, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 150 / 5A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14489 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO TOROIDAL, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 200 / 5A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14490 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO TOROIDAL, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 250 / 5A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14491 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO TOROIDAL, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 300 / 5A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14492 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO TOROIDAL, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 350 / 5A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14493 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO TOROIDAL, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 400 / 5A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14494 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO TOROIDAL, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 450 / 5A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14495 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO TOROIDAL, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 50 / 5A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14496 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO TOROIDAL, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 500 / 5A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14497 | TRANSF. DE CORRIENTE 10kV USO INT, DE : 100-200/1/1/1, 30VA CLASE 0,5-5P20, 1000 m.s.n.m. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14498 | TRANSF. DE CORRIENTE 10kV USO INT, DE : 100-200/5/5/5, 30VA CLASE 0,5-5P20, 1000 m.s.n.m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14499 | TRANSF. DE CORRIENTE 10kV USO INT, DE : 150-300/1/1/1, 30VA CLASE 0,5-5P20, 1000 m.s.n.m. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14500 | TRANSF. DE CORRIENTE 10kV USO INT, DE : 150-300/5/5A, 30VA, CLASE 0,5-5P10, 1000 m.s.n.m. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14501 | TRANSF. DE CORRIENTE 10kV USO INT, DE : 150-300/5/5A, 30VA, CLASE 0,5-5P10, 4500 m.s.n.m. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14502 | TRANSF. DE CORRIENTE 10kV USO INT, DE : 200/1/1A, 20 VA, CLASE 0,5, 5P10, 1000 m.s.n.m. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14503 | TRANSF. DE CORRIENTE 10kV USO INT, DE : 200-400/1/1A, 20 VA, CLASE 0,5, 5P10, 1000 m.s.n.m. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14504 | TRANSF. DE CORRIENTE 15kV, USO INT, DE : 20/5/5A, 50 VA, CLASE 0,2, 5P20, 3500m.s.n.m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14505 | TRANSF. DE CORRIENTE 15kV, USO INT, DE : 40/5/5A, 50 VA, CLASE 0,2, 5P20, 3500m.s.n.m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14506 | TRANSF. DE CORRIENTE 15kV, USO INT, DE : 50-100/5/5A, 20 VA, CLASE 0,2, 5P10, 1000m.s.n.m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14507 | TRANSF. DE CORRIENTE 60kV, USO EXT, DE : TIPO COLUMNA 72 kV, 100-200/1/1/1A, 30VA, CLASE 0,5, 5P20 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14508 | TRANSF. DE TENSION 12 kV 10/0.1 kV, 150 VA, CLASE 0,5, 5P10, 4500 m.s.n.m. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14509 | TRANSF. DE TENSION 12 kV 12 kV, TP : 10/ 3 / 0,1/3 kV, 50 kVA, Cl 0,5, Cl 3P | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14510 | TRANSF. DE TENSION 17,5 kV 13,2/0.110 kV+D1055, 30 VA CLASE 0,5, 5P10, 1000 m.s.n.m. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14511 | TRANSF. DE TENSION 19 kV 19/0.1 kV, 150 VA, CLASE 0,5, 5P10, 4500 m.s.n.m. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14512 | TRANSF. DE TENSION 19.94 kV 19/0.1 kV, 150 VA, CLASE 0,5, 5P10, 4500 m.s.n.m. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14513 | TRANSF. DE TENSION 22.9 kV 22.9/0.1 kV, 150 VA, CLASE 0,5, 5P10, 4500 m.s.n.m. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14514 | TRANSF. DE TENSION 33 kV 33/0.1 kV, 150 VA, CLASE 0,5, 5P10, 4500 m.s.n.m. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14515 | TRANSF. DE TENSION SECO REGULADO PARA RECLOSER 34.5 kV 34.5/0.1 kV, 150 VA, CLASE 0,5, 5P10, 4500 m.s.n.m. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14516 | REGULADOR DE TENSIÓN MONOFÁSICO 13,2 kV , 150 kV BIL, 50 A, REGULACIÓN DE +- 10% | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
14517 | REGULADOR DE TENSIÓN MONOFÁSICO 13,2 KV , 150 kV BIL, 100 A, REGULACIÓN DE +- 10% | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
TAB | TABLEROS, CELDAS, GABINETES, CAJAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS |  |  | 0 |  | Lima | 1
15001 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD1" SISTEMA TRIFASICO 380/220 - 220 V. (TRAFOS 10 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15002 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD1" SISTEMA TRIFASICO 380/220 - 220 V. (TRAFOS 15 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15003 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD1" SISTEMA TRIFASICO 380/220 - 220 V. (TRAFOS 25 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15004 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD1" SISTEMA TRIFASICO 380/220 - 220 V. (TRAFOS 37,5 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15005 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD2" SISTEMA TRIFASICO 380/220 - 220 V. (TRAFOS 50 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | 3630 | 544.5 |  | Lima | 1
15006 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD2" SISTEMA TRIFASICO 380/220 - 220 V. (TRAFOS 75 kVA)FIBRA DE VIDRIO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15007 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD2" SISTEMA TRIFASICO 380/220 - 220 V. (TRAFOS 100 kVA)FIBRA DE VIDRIO | u | 3850 | 577.5 |  | Lima | 1
15008 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD3" SISTEMA TRIFASICO 380/220 - 220 V. (TRAFOS 160 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | 4000 | 600 |  | Lima | 1
15009 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD3" SISTEMA TRIFASICO 380/220 - 220 V. (TRAFOS 200 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15010 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD3" SISTEMA TRIFASICO 380/220 - 220 V. (TRAFOS 250 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15011 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD4" SISTEMA MONOFASICO 440 - 220 V. (TRAFOS 15 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15012 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD4" SISTEMA MONOFASICO 440 - 220 V. (TRAFOS 25 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15013 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD4" SISTEMA MONOFASICO 440 - 220 V. (TRAFOS 37,5 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15014 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD4" SISTEMA MONOFASICO 440 - 220 V. (TRAFOS 50 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15015 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD4" SISTEMA MONOFASICO 440 - 220 V. MED. DIRECTA (TRAFOS 5 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15016 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD4" SISTEMA MONOFASICO 440 - 220 V. MED. DIRECTA (TRAFOS 10 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15017 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD4" SISTEMA MONOFASICO 440 - 220 V. MED. DIRECTA (TRAFOS 15 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15018 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD4" SISTEMA MONOFASICO 440 - 220 V. MED. DIRECTA (TRAFOS 25 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15019 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD4" SISTEMA MONOFASICO 440 - 220 V. MED. DIRECTA (TRAFOS 37.5 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15020 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD2" SISTEMA TRIFASICO 380/220 - 220 V. (TRAFOS 37.5 kVA)FIBRA DE VIDRIO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15021 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN METALICOS:TIPO "TD1" SISTEMA TRIFASICO 380/220 V. MED. DIRECTA (TRAFOS 10 kVA) ACERO INOXIDABLE | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15022 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN METALICOS:TIPO "TD1" SISTEMA TRIFASICO 380/220 V. MED. DIRECTA (TRAFOS 15 kVA) ACERO INOXIDABLE | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15023 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN METALICOS:TIPO "TD1" SISTEMA TRIFASICO 380/220 V. MED. DIRECTA (TRAFOS 25 kVA) ACERO INOXIDABLE | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15024 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN METALICOS:TIPO "TD1" SISTEMA TRIFASICO 380/220 V. MED. INDIRECTA (TRAFOS 37,5 kVA) ACERO INOXIDABLE | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15025 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN METALICOS:TIPO "TD2" SISTEMA TRIFASICO 380/220 V. MED. INDIRECTA (TRAFOS 50 kVA) ACERO INOXIDABLE | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15026 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN METALICOS:TIPO "TD2" SISTEMA TRIFASICO 380/220 V. MED. INDIRECTA (TRAFOS 75 kVA) ACERO INOXIDABLE | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15027 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN METALICOS:TIPO "TD4" SISTEMA MONOFASICO 440 - 220 V. MED. DIRECTA (TRAFOS 5 kVA) ACERO INOXIDABLE | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15028 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN METALICOS:TIPO "TD4" SISTEMA MONOFASICO 440 - 220 V. MED. DIRECTA (TRAFOS 10 kVA) ACERO INOXIDABLE | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15029 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN METALICOS:TIPO "TD4" SISTEMA MONOFASICO 440 - 220 V. MED. DIRECTA (TRAFOS 15 kVA) ACERO INOXIDABLE | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15030 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN METALICOS:TIPO "TD4" SISTEMA MONOFASICO 440 - 220 V. MED. DIRECTA (TRAFOS 25 kVA) ACERO INOXIDABLE | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15031 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN METALICOS:TIPO "TD4" SISTEMA MONOFASICO 440 - 220 V. MED. DIRECTA (TRAFOS 37,5 kVA) ACERO INOXIDABLE | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15032 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE PLANCHA LAF TD2: 3Ø, 380/220 Y 220 V, 100 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15033 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE PLANCHA LAF TD2: 3Ø, 380/220 Y 220 V, 50 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15034 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE PLANCHA LAF TD2: 3Ø, 380/220 Y 220 V, 75 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15035 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE PLANCHA LAF TD1: 3Ø, 380/220 Y 220 V, 15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15036 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE PLANCHA LAF TD1: 3Ø, 380/220 Y 220 V, 25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15037 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE PLANCHA LAF TD1: 3Ø, 380/220 Y 220 V, 37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15038 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE PLANCHA LAF TD3: 3Ø, 380/220 Y 220 V, 160 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15039 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE PLANCHA LAF TD3: 3Ø, 380/220 Y 220 V, 200 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15040 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE PLANCHA LAF TD3: 3Ø, 380/220 Y 220 V, 250 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15041 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE PLANCHA LAF TD4: 1Ø, 380/220 Y 220 V, 15 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15042 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE PLANCHA LAF TD4: 1Ø, 380/220 Y 220 V, 25 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15043 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE PLANCHA LAF TD4: 1Ø, 380/220 Y 220 V, 37.5 kVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15044 | TABLEROS DE DISTRIBUCION DE PLANCHA LAF 800X800X250(ANCHOxALTOxPROFUNDIDAD), DOS PUERTAS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15045 | TABLEROS DE DISTRIBUCION DE PLANCHA LAF 800X800X250(ANCHOxALTOxPROFUNDIDAD), DOS PUERTAS, TECHO INCLINADO , INC. ABRAZADERAS PARA POSTE | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15046 | TABLEROS DE DISTRIBUCION DE PLANCHA LAF 800X900X250(ANCHOxALTOxPROFUNDIDAD) DOS PUERTAS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15047 | TABLEROS DE DISTRIBUCION DE PLANCHA LAF 800X900X250(ANCHOxALTOxPROFUNDIDAD) DOS PUERTAS, TECHO INCLINADO , INC. ABRAZADERAS PARA POSTE | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15048 | TABLEROS DE DISTRIBUCION DE PLANCHA LAF 1000X900X250(ANCHOxALTOxPROFUNDIDAD) DOS PUERTAS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15049 | TABLEROS DE DISTRIBUCION DE PLANCHA LAF 1000X900X250(ANCHOxALTOxPROFUNDIDAD) DOS PUERTAS, TECHO INCLINADO , INC. ABRAZADERAS PARA POSTE | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15050 | CELDA DE LLEGADA AS,PROVISTA DE ASILADORES CAPACITIVOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15051 | CELDA DE REMONTE + PROTECCION EN 24kV,630AMP,20kA,MODELO "AS+TMKP" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15052 | CELDA DE SALIDA TMKP,SECCIONADOR DE POTENCIA SF6 + FISIBLES Y SECC. PUESTA A TIERRA, RELE SOBRE CARGA O FALLAS A TIERRA, TRAFOS DE CORRIENTE PARA MEDICION Y /O PRPOTECCION | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15053 | CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR BAJO CARGA EN SF6 O VACIO Y CONFUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTEEQUIPADA CON SECCIONADOR BAJO CARGA Vn=17.5 kV, In=400A, 34/110kV CON CORRIENTEDE CORTA DURACION 1 SEG >=20kA E INCORPORADO CON FUSIBLE LIMITADOR DECORRIENTE DE:In=12A (PARA TRANSFORMADDOR DE 100 kVA) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15054 | CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR BAJO CARGA EN SF6 O VACIO Y CONFUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTEEQUIPADA CON SECCIONADOR BAJO CARGA Vn=17.5 kV, In=400A, 34/110kV CON CORRIENTEDE CORTA DURACION 1 SEG >=20kA E INCORPORADO CON FUSIBLE LIMITADOR DECORRIENTE DE:In=12A (PARA TRANSFORMADDOR DE 160 kVA) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15055 | CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR BAJO CARGA EN SF6 O VACIO Y CONFUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTEEQUIPADA CON SECCIONADOR BAJO CARGA Vn=17.5 kV, In=400A, 34/110kV CON CORRIENTEDE CORTA DURACION 1 SEG >=20kA E INCORPORADO CON FUSIBLE LIMITADOR DECORRIENTE DE:In=15A (PARA TRANSFORMADDOR DE 200 kVA) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15056 | CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR BAJO CARGA EN SF6 O VACIO Y CONFUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTEEQUIPADA CON SECCIONADOR BAJO CARGA Vn=17.5 kV, In=400A, 34/110kV CON CORRIENTEDE CORTA DURACION 1 SEG >=20kA E INCORPORADO CON FUSIBLE LIMITADOR DECORRIENTE DE:In=20A (PARA TRANSFORMADDOR DE 250 kVA) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15057 | CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR BAJO CARGA EN SF6 O VACIO Y CONFUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTEEQUIPADA CON SECCIONADOR BAJO CARGA Vn=17.5 kV, In=400A, 34/110kV CON CORRIENTEDE CORTA DURACION 1 SEG >=20kA E INCORPORADO CON FUSIBLE LIMITADOR DECORRIENTE DE:In=25A (PARA TRANSFORMADDOR DE 320 kVA) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15058 | CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR BAJO CARGA EN SF6 O VACIO Y CONFUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTEEQUIPADA CON SECCIONADOR BAJO CARGA Vn=17.5 kV, In=400A, 34/110kV CON CORRIENTEDE CORTA DURACION 1 SEG >=20kA E INCORPORADO CON FUSIBLE LIMITADOR DECORRIENTE DE:In=30A (PARA TRANSFORMADDOR DE 400 kVA) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15059 | CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR BAJO CARGA EN SF6 O VACIO Y CONFUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTEEQUIPADA CON SECCIONADOR BAJO CARGA Vn=17.5 kV, In=400A, 34/110kV CON CORRIENTEDE CORTA DURACION 1 SEG >=20kA E INCORPORADO CON FUSIBLE LIMITADOR DECORRIENTE DE:In=30A (PARA TRANSFORMADDOR DE 630 kVA) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15060 | CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR BAJO CARGA EN SF6 O VACIO Y CONFUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTEEQUIPADA CON SECCIONADOR BAJO CARGA Vn=17.5 kV, In=400A, 34/110kV CON CORRIENTEDE CORTA DURACION 1 SEG >=20kA E INCORPORADO CON FUSIBLE LIMITADOR DECORRIENTE DE:In=100A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15061 | CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR BAJO CARGA EN SF6 O VACIO Y CONFUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTEEQUIPADA CON SECCIONADOR BAJO CARGA Vn=17.5 kV, In=400A, 34/110kV CON CORRIENTEDE CORTA DURACION 1 SEG >=20kA E INCORPORADO CON FUSIBLE LIMITADOR DECORRIENTE DE:In=200A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15062 | CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR BAJO CARGA EN SF6 Y CONFUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE Y MEDICIONEQUIPADA CON SECCIONADOR BAJO CARGA Vn=17.5 kV, In=200A, 34/110kV CON CORRIENTEDE CORTA DURACION 1 SEG > = 20kA INCORPORADO CON FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE DE:100 A ; 01 MEDIDOR ELECTRONICO MULTIFUNCION, 02 TRANSF DE CORRIENTE Y02 TRANSF DE TENSION | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15063 | CELDA DE PROTECCION CON INTERRUPTOR CORTE EN SF6 O VACIO Y CONPROTECCION MEDIANTE RELE DE PROTECCION AUTOALIMENTADOEQUIPADA CON INTERRUPTOR AUTONOMO CORTE EN SF6 Vn=17.5 kV, In=630 CON CORRIENTE DE CORTA DURACION 1 SEG > = 20 kA, SEC DE OPER 0-0.3 SEG-CO-3MINI-CO CON RELE DE PROTECION AUTOALIMENTADO Y FUNC ANSI 50, 51, 50 N, 51N Y PARA COMUNICACIÓN REMOTA Y CON ESPACIO PARA MOTOR | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15064 | CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR BAJO CARGA EN SF6 O VACIO Y CONFUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTEEQUIPADA CON SECCIONADOR BAJO CARGA Vn=17.5 kV, In=400A, 34/110kV CON CORRIENTEDE CORTA DURACION 1 SEG >=20kA E INCORPORADO CON FUSIBLE LIMITADOR DECORRIENTE DE:In=12A (PARA TRANSFORMADDOR DE 100 kVA) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15065 | CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR BAJO CARGA EN SF6 O VACIO Y CONFUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTEEQUIPADA CON SECCIONADOR BAJO CARGA Vn=17.5 kV, In=400A, 34/110kV CON CORRIENTEDE CORTA DURACION 1 SEG >=20kA E INCORPORADO CON FUSIBLE LIMITADOR DECORRIENTE DE:In=12A (PARA TRANSFORMADDOR DE 160 kVA) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15066 | CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR BAJO CARGA EN SF6 O VACIO Y CONFUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTEEQUIPADA CON SECCIONADOR BAJO CARGA Vn=17.5 kV, In=400A, 34/110kV CON CORRIENTEDE CORTA DURACION 1 SEG >=20kA E INCORPORADO CON FUSIBLE LIMITADOR DECORRIENTE DE:In=15A (PARA TRANSFORMADDOR DE 200 kVA) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15067 | CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR BAJO CARGA EN SF6 O VACIO Y CONFUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTEEQUIPADA CON SECCIONADOR BAJO CARGA Vn=17.5 kV, In=400A, 34/110kV CON CORRIENTEDE CORTA DURACION 1 SEG >=20kA E INCORPORADO CON FUSIBLE LIMITADOR DECORRIENTE DE:In=20A (PARA TRANSFORMADDOR DE 250 kVA) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15068 | CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR BAJO CARGA EN SF6 O VACIO Y CONFUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTEEQUIPADA CON SECCIONADOR BAJO CARGA Vn=17.5 kV, In=400A, 34/110kV CON CORRIENTEDE CORTA DURACION 1 SEG >=20kA E INCORPORADO CON FUSIBLE LIMITADOR DECORRIENTE DE:In=25A (PARA TRANSFORMADDOR DE 320 kVA) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15069 | CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR BAJO CARGA EN SF6 O VACIO Y CONFUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTEEQUIPADA CON SECCIONADOR BAJO CARGA Vn=17.5 kV, In=400A, 34/110kV CON CORRIENTEDE CORTA DURACION 1 SEG >=20kA E INCORPORADO CON FUSIBLE LIMITADOR DECORRIENTE DE:In=30A (PARA TRANSFORMADDOR DE 400 kVA) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15070 | CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR BAJO CARGA EN SF6 O VACIO Y CONFUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTEEQUIPADA CON SECCIONADOR BAJO CARGA Vn=17.5 kV, In=400A, 34/110kV CON CORRIENTEDE CORTA DURACION 1 SEG >=20kA E INCORPORADO CON FUSIBLE LIMITADOR DECORRIENTE DE:In=30A (PARA TRANSFORMADDOR DE 630 kVA) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15071 | CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR BAJO CARGA EN SF6 O VACIO Y CONFUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTEEQUIPADA CON SECCIONADOR BAJO CARGA Vn=17.5 kV, In=400A, 34/110kV CON CORRIENTEDE CORTA DURACION 1 SEG >=20kA E INCORPORADO CON FUSIBLE LIMITADOR DECORRIENTE DE:In=100A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15072 | CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR BAJO CARGA EN SF6 O VACIO Y CONFUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTEEQUIPADA CON SECCIONADOR BAJO CARGA Vn=17.5 kV, In=400A, 34/110kV CON CORRIENTEDE CORTA DURACION 1 SEG >=20kA E INCORPORADO CON FUSIBLE LIMITADOR DECORRIENTE DE:In=200A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15073 | CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR BAJO CARGA EN SF6 Y CONFUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE Y MEDICIONEQUIPADA CON SECCIONADOR BAJO CARGA Vn=17.5 kV, In=200A, 34/110kV CON CORRIENTEDE CORTA DURACION 1 SEG > = 20kA INCORPORADO CON FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE DE:100 A ; 01 MEDIDOR ELECTRONICO MULTIFUNCION, 02 TRANSF DE CORRIENTE Y02 TRANSF DE TENSION | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15074 | CELDA DE PROTECCION CON INTERRUPTOR CORTE EN SF6 O VACIO Y CONPROTECCION MEDIANTE RELE DE PROTECCION AUTOALIMENTADOEQUIPADA CON INTERRUPTOR AUTONOMO CORTE EN SF6 Vn=17.5 kV, In=630 CON CORRIENTE DE CORTA DURACION 1 SEG > = 20 kA, SEC DE OPER 0-0.3 SEG-CO-3MINI-CO CON RELE DE PROTECION AUTOALIMENTADO Y FUNC ANSI 50, 51, 50 N, 51N Y PARA COMUNICACIÓN REMOTA Y CON ESPACIO PARA MOTOR | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15075 | CELDA DE TRANFORMACION 2,200 ANCHO; 1,500 PROFUNDIDAD; 2700 ALTURA mm JUEGO DE AISLADORES PORTABARRA 15kV 400kg, BARRAS DE COBRE ELECTROLITICO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15076 | PRECINTO DE SEGURIDAD DE METAL PARA CAJA PORTAMEDIDOR | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15077 | PRECINTO DE SEGURIDAD DE PLASTICO PARA CAJA PORTAMEDIDOR | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15078 | TOMADATOS (CAJA Y TAPA) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15079 | TOMADATOS (CAJA) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15080 | CAJAS PORTAMEDIDOR: MONOFASICA DE 180 x 320 x 120mm(ANCHOxALTURAxPROFUNDIDAD) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15081 | CAJAS PORTAMEDIDOR: MONOFASICA LR DE 183 x 380 x 175mm(ANCHOxALTURAxPROFUNDIDAD) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15082 | CAJAS PORTAMEDIDOR: MONOFASICA DE 185 x 450 x 175 mm(ANCHOxALTURAxPROFUNDIDAD) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15083 | CAJAS PORTAMEDIDOR: MONOFASICA P/ PREPAGO DE 138 x 450 x 183 mm. (ANCHOxALTURAxPROFUNDIDAD) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15084 | CAJAS PORTAMEDIDOR :TRIFASICO TR DE 245x450x200mm(ANCHOxALTURAxPROFUNDIDAD) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15085 | CAJAS PORTAMEDIDOR :TRIFASICO LTM DE 245x525x200mm(ANCHOxALTURAxPROFUNDIDAD), CON SEGURO ANTIRROBO PARA CANDADO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
15086 | LAMPARA INCANDESCENTE, 220V DE :100W | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
PROT | EQUIPOS DE PROTECCIÓN, SECCIONAMIENTO CONTROL Y PROTECCIÓN |  |  | 0 |  | Lima | 1
16001 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :1 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16002 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :2 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16003 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :3 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16004 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :5 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16005 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :6 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16006 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :8 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16007 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :10 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16008 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :12 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16009 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :15 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16010 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :20 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16011 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :25 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16012 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :30 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16013 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :40 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16014 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :50 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16015 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :65 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16016 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :80 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16017 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :100 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16018 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :140 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16019 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :200 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16020 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :1 A | u | 7.96 | 1.19 |  | Lima | 1
16021 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :2 A | u | 8.31 | 1.25 |  | Lima | 1
16022 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :3 A | u | 7.63 | 1.14 |  | Lima | 1
16023 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :5 A | u | 8.53 | 1.28 |  | Lima | 1
16024 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :6 A | u | 9.4 | 1.41 |  | Lima | 1
16025 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :8 A | u | 9.86 | 1.48 |  | Lima | 1
16026 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :10 A | u | 10.4 | 1.56 |  | Lima | 1
16027 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :12 A | u | 12.12 | 1.82 |  | Lima | 1
16028 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :15 A | u | 12.17 | 1.83 |  | Lima | 1
16029 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :20 A | u | 11.31 | 1.7 |  | Lima | 1
16030 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :25 A | u | 15.8 | 2.37 |  | Lima | 1
16031 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :30 A | u | 11.92 | 1.79 |  | Lima | 1
16032 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :40 A | u | 12.8 | 1.92 |  | Lima | 1
16033 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :50 A | u | 19.68 | 2.95 |  | Lima | 1
16034 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :65 A | u | 23.9 | 3.59 |  | Lima | 1
16035 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :80 A | u | 34.33 | 5.15 |  | Lima | 1
16036 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :100 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16037 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :140 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16038 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :200 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16039 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO T, 27 kV, 10 kA DE :30 A (730 mm) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16040 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO T, 27 kV, 10 kA DE :50 A (730 mm) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16041 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO T, 27 kV, 10 kA DE :70 A (730 mm) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16042 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), EXTERIOR:100A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16043 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), EXTERIOR:10A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16044 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), EXTERIOR:125A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16045 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), EXTERIOR:160A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16046 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), EXTERIOR:16A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16047 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), EXTERIOR:200A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16048 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), EXTERIOR:250A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16049 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), EXTERIOR:25A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16050 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), EXTERIOR:2A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16051 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), EXTERIOR:32A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16052 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), EXTERIOR:40A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16053 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), EXTERIOR:4A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16054 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), EXTERIOR:50A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16055 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), EXTERIOR:63A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16056 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), EXTERIOR:6A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16057 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), EXTERIOR:75A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16058 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), INTERIOR:100A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16059 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), INTERIOR:10A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16060 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), INTERIOR:125A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16061 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), INTERIOR:160A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16062 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), INTERIOR:16A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16063 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), INTERIOR:200A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16064 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), INTERIOR:250A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16065 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), INTERIOR:25A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16066 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), INTERIOR:2A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16067 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), INTERIOR:32A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16068 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), INTERIOR:40A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16069 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), INTERIOR:4A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16070 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), INTERIOR:50A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16071 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), INTERIOR:63A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16072 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), INTERIOR:6A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16073 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 17.5 kV (TIPO CONCORDIA), INTERIOR:75A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16074 | INTERRUPTOR DE POTENCIA CORTE EN VACIO, TIPO EXTRAIBLE DE:12 kV, 1250 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16075 | INTERRUPTOR DE POTENCIA CORTE EN VACIO, TIPO EXTRAIBLE DE:12 kV, 1600 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16076 | INTERRUPTOR DE POTENCIA CORTE EN VACIO, TIPO EXTRAIBLE DE:12 kV, 2000 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16077 | INTERRUPTOR DE POTENCIA CORTE EN VACIO, TIPO EXTRAIBLE DE:12 kV, 800 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16078 | INTERRUPTOR DE POTENCIA CORTE EN VACIO, TIPO EXTRAIBLE DE:17.5 kV, 1250 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16079 | INTERRUPTOR DE POTENCIA CORTE EN VACIO, TIPO EXTRAIBLE DE:17.5 kV, 1600 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16080 | INTERRUPTOR DE POTENCIA CORTE EN VACIO, TIPO EXTRAIBLE DE:17.5 kV, 2000 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16081 | INTERRUPTOR DE POTENCIA CORTE EN VACIO, TIPO EXTRAIBLE DE:17.5 kV, 800 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16082 | INTERRUPTOR DE POTENCIA CORTE EN VACIO, TIPO FIJO DE:12 kV, 1250 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16083 | INTERRUPTOR DE POTENCIA CORTE EN VACIO, TIPO FIJO DE:12 kV, 1600 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16084 | INTERRUPTOR DE POTENCIA CORTE EN VACIO, TIPO FIJO DE:12 kV, 2000 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16085 | INTERRUPTOR DE POTENCIA CORTE EN VACIO, TIPO FIJO DE:12 kV, 800 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16086 | INTERRUPTOR DE POTENCIA CORTE EN VACIO, TIPO FIJO DE:17.5 kV, 1250 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16087 | INTERRUPTOR DE POTENCIA CORTE EN VACIO, TIPO FIJO DE:17.5 kV, 1600 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16088 | INTERRUPTOR DE POTENCIA CORTE EN VACIO, TIPO FIJO DE:17.5 kV, 2000 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16089 | INTERRUPTOR DE POTENCIA CORTE EN VACIO, TIPO FIJO DE:17.5 kV, 800 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16090 | INTERRUPTOR DE POTENCIA EN SF6, TIPO EXTRAIBLE DE:12 kV, 1250 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16091 | INTERRUPTOR DE POTENCIA EN SF6, TIPO EXTRAIBLE DE:12 kV, 2500 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16092 | INTERRUPTOR DE POTENCIA EN SF6, TIPO EXTRAIBLE DE:12 kV, 630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16093 | INTERRUPTOR DE POTENCIA EN SF6, TIPO EXTRAIBLE DE:17.5 kV, 1250 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16094 | INTERRUPTOR DE POTENCIA EN SF6, TIPO EXTRAIBLE DE:17.5 kV, 2500 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16095 | INTERRUPTOR DE POTENCIA EN SF6, TIPO EXTRAIBLE DE:17.5 kV, 630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16096 | INTERRUPTOR DE POTENCIA EN SF6, TIPO FIJO DE:12 kV, 1250 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16097 | INTERRUPTOR DE POTENCIA EN SF6, TIPO FIJO DE:12 kV, 2500 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16098 | INTERRUPTOR DE POTENCIA EN SF6, TIPO FIJO DE:12 kV, 630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16099 | INTERRUPTOR DE POTENCIA EN SF6, TIPO FIJO DE:17.5 kV, 1250 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16100 | INTERRUPTOR DE POTENCIA EN SF6, TIPO FIJO DE:17.5 kV, 2500 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16101 | INTERRUPTOR DE POTENCIA EN SF6, TIPO FIJO DE:17.5 kV, 630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16102 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MODULAR CURVA ''C'' BIPOLAR 25 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16103 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MODULAR CURVA ''C'' BIPOLAR 50 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16104 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MODULAR CURVA ''C'' 3 POLOS 32 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16105 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA FIJO 100 A 50kA-220V, 25kA-380V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16106 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA FIJO 16 A 50kA-220V, 25kA-380V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16107 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA FIJO 160 A 50kA-220V, 25kA-380V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16108 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA FIJO 175 A 50kA-220V, 25kA-380V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16109 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA FIJO 20 A 50kA-220V, 25kA-380V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16110 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA FIJO 200 A 50kA-220V, 25kA-380V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16111 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA FIJO 25 A 50kA-220V, 25kA-380V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16112 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA FIJO 250 A 50kA-220V, 25kA-380V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16113 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA FIJO 30 A 50kA-220V, 25kA-380V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16114 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA FIJO 32 A 50kA-220V, 25kA-380V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16115 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA FIJO 40 A 50kA-220V, 25kA-380V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16116 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA FIJO 50 A 50kA-220V, 25kA-380V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16117 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA FIJO 60 A 50kA-220V, 25kA-380V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16118 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA FIJO 63 A 50kA-220V, 25kA-380V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16119 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA FIJO 80 A 50kA-220V, 25kA-380V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16120 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA FIJO 125 A 50kA-220V, 25kA-380V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16121 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 1000 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16122 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 1000 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16123 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 1000 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16124 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 1000 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16125 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 16 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16126 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 16 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16127 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 16 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16128 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 16 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16129 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 160 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16130 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 160 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16131 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 160 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16132 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 160 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16133 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 1600 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16134 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 1600 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16135 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 1600 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16136 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 1600 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16137 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 20 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16138 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 20 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16139 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 20 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16140 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 20 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16141 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 40 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16142 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 40 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16143 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 40 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16144 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 40 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16145 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 63 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16146 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 63 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16147 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 63 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16148 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 63 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16149 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 80 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16150 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 80 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16151 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 80 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16152 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 80 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16153 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 100 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16154 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 100 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16155 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 100 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16156 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 100 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16157 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 125 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16158 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 125 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16159 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 125 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16160 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 125 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16161 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 1250 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16162 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 1250 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16163 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 1250 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16164 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 1250 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16165 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 200 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16166 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 200 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16167 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 200 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16168 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 200 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16169 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 25 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16170 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 25 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16171 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 25 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16172 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 25 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16173 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 250 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16174 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 250 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16175 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 250 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16176 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 250 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16177 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 2500 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16178 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 2500 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16179 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 2500 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16180 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 2500 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16181 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 300 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16182 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 300 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16183 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 300 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16184 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 300 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16185 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 32 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16186 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 32 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16187 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 32 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16188 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 32 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16189 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 320 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16190 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 320 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16191 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 320 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16192 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 320 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16193 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 3200 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16194 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 3200 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16195 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 3200 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16196 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 3200 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16197 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 400 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16198 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 400 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16199 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 400 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16200 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 400 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16201 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 50 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16202 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 50 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16203 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 50 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16204 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 50 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16205 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 500 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16206 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 500 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16207 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 500 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16208 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 500 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16209 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 630 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16210 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 630 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16211 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 630 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16212 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 630 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16213 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 800 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,20kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16214 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 800 A 100kA-220V,70kA-380V,65kA-440V,36kA-525V,35kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16215 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 800 A 55kA-220V,36kA-380V,30kA-440V,12kA-525V,8kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16216 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF. CAJA MOLDEADA REGULABLE 800 A 90kA-220V,70kA-380V,35kA-440V,20kA-525V,10kA-690V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16217 | INTERRUP. TERMOMAGNET. TRIF., DE CAJA MOLDEADA, REGULABLES, 500V, 85KA DE: - 80 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16218 | INTERRUP. TERMOMAGNET. TRIF., DE CAJA MOLDEADA, REGULABLES, 500V, 85KA DE: - 100 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16219 | INTERRUP. TERMOMAGNET. TRIF., DE CAJA MOLDEADA, REGULABLES, 500V, 85KA DE: - 160 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16220 | INTERRUP. TERMOMAGNET. TRIF., DE CAJA MOLDEADA, REGULABLES, 500V, 85KA DE: - 350 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16221 | PARARRAYOS DE PORCELANA, CLASE DISTRIBUCION, DE : 12 kV ,10 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16222 | PARARRAYOS DE PORCELANA, CLASE DISTRIBUCION, DE : 15 kV ,10 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16223 | PARARRAYOS DE PORCELANA, CLASE DISTRIBUCION, DE : 18 kV ,10 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16224 | PARARRAYOS DE PORCELANA, CLASE DISTRIBUCION, DE : 21 kV ,10 kA ó 20 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16225 | PARARRAYOS DE PORCELANA, CLASE DISTRIBUCION, DE : 24 kV ,10 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16226 | PARARRAYOS POLIMERICO DE OXIDO METALICO, CLASE DISTRIBUCION, DE :10 kV, 10 kA | u | 230.3 | 34.55 |  | Lima | 1
16227 | PARARRAYOS POLIMERICO DE OXIDO METALICO, CLASE DISTRIBUCION, DE :12 kV, 10.2 kV (MCOV), 10 kA | u | 221 | 33.15 |  | Lima | 1
16228 | PARARRAYOS POLIMERICO DE OXIDO METALICO, CLASE DISTRIBUCION, DE :15 kV, 10 kA | u | 244.31 | 36.65 |  | Lima | 1
16229 | PARARRAYOS POLIMERICO DE OXIDO METALICO, CLASE DISTRIBUCION, DE :18 kV, 10 kA, 15.3 kV MCOV | u | 254.33 | 38.15 |  | Lima | 1
16230 | PARARRAYOS POLIMERICO DE OXIDO METALICO, CLASE DISTRIBUCION, DE :21 kV, 17 kV (MCOV), 10 kA | u | 276.62 | 41.49 |  | Lima | 1
16231 | PARARRAYOS POLIMERICO DE OXIDO METALICO, CLASE DISTRIBUCION, DE :24 kV, 10 kA | u | 200.25 | 30.04 |  | Lima | 1
16232 | PARARRAYOS POLIMERICO DE OXIDO METALICO, CLASE DISTRIBUCION, DE :27 kV, 10 kA | u | 290.37 | 43.56 |  | Lima | 1
16233 | PARARRAYOS POLIMERICO DE OXIDO METALICO, CLASE DISTRIBUCION, DE :8 kV, 10kA (V mcov,poder de Ruptura) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16234 | PARARRAYOS POLIMERICO, CLASE DISTRIBUCION, DE : 12 kV,10 kA, L.FUGA 450 mm. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16235 | PARARRAYOS POLIMERICO, CLASE DISTRIBUCION, DE : 15 kV,10 kA, L.FUGA 500 mm. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16236 | PARARRAYOS POLIMERICO, CLASE DISTRIBUCION, DE : 18 kV,10 kA, L.FUGA 660 mm. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16237 | PARARRAYOS POLIMERICO, CLASE DISTRIBUCION, DE : 21 kV,10 kA, L.FUGA 700 mm. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16238 | PARARRAYOS POLIMERICO, CLASE DISTRIBUCION, DE : 24 kV,10 kA, L.FUGA 890 mm. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16239 | RECONECTADORES ELECTRONICOS:14.4 kV,560 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16240 | RECONECTADORES ELECTRONICOS:24.9 kV,560 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16241 | RECONECTADORES ELECTRONICOS:34.5 kV, 560 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16242 | RECONECTADORES ELECTRONICOS:38 kV, 630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16243 | RECONECTORES ELECTRONICOS: 14.4 kV,560 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16244 | INTERRUPTOR DE RECIERRE AUTOMATICO (RECLOSER) C/SIST. DE CONTROL ELECT. TRIPOLAR 27 kV, 150 kV | u | 71208.8 | 10681.32 |  | Lima | 1
16245 | RECONECTADOR (RECLOSER) TRIFASICO 38kV-16kA-800A-170kV BIL, 60HZ, INC. TABLERO DE CONTROL Y ACCES DE SUJEC, FUNCIÓN LIMITADOR DE POTENCIA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16246 | INTERRUPTOR DE RECIERRE AUTOMÁTICO (RECLOSER) CON SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO, MONOFÁSICO DE 27 kV, 150 kV-BIL, 12 KA | u | 43761.6 | 6564.24 |  | Lima | 1
16247 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA CAMARA EN SF6, USO EXTERIOR:12 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16248 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA CAMARA EN SF6, USO EXTERIOR:12 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16249 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA CAMARA EN SF6, USO EXTERIOR:17.5 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16250 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA CAMARA EN SF6, USO EXTERIOR:17.5 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16251 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA CAMARA EN SF6, USO EXTERIOR:24 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16252 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA CAMARA EN SF6, USO EXTERIOR:24 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16253 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA CAMARA EN SF6, USO EXTERIOR:36 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16254 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA CAMARA EN SF6, USO EXTERIOR:36 kV,800 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16255 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA CAMARA EN SF6, USO EXTERIOR:38 kV, 400 A.150kVBIL, 10kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16256 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA CAMARA EN VACIO, USO EXTERIOR:12 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16257 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA CAMARA EN VACIO, USO EXTERIOR:12 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16258 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA CAMARA EN VACIO, USO EXTERIOR:17.5 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16259 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA CAMARA EN VACIO, USO EXTERIOR:17.5 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16260 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA CAMARA EN VACIO, USO EXTERIOR:24 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16261 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA CAMARA EN VACIO, USO EXTERIOR:24 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16262 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA CAMARA EN VACIO, USO EXTERIOR:36 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16263 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA CAMARA EN VACIO, USO EXTERIOR:36 kV,800 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16264 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA CAMARA EN VACIO, USO EXTERIOR:38 kV,800 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16265 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA EN AIRE, USO EXTERIOR:12 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16266 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA EN AIRE, USO EXTERIOR:12 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16267 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA EN AIRE, USO EXTERIOR:17.5 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16268 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA EN AIRE, USO EXTERIOR:17.5 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16269 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA EN AIRE, USO EXTERIOR:24 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16270 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA EN AIRE, USO EXTERIOR:24 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16271 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA EN AIRE, USO EXTERIOR:36 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16272 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA EN AIRE, USO EXTERIOR:36 kV,800 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16273 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA FUSIBLE, USO INTERIOR:12 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16274 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA FUSIBLE, USO INTERIOR:12 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16275 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA FUSIBLE, USO INTERIOR:12 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16276 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA FUSIBLE, USO INTERIOR:17.5 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16277 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA FUSIBLE, USO INTERIOR:17.5 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16278 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA FUSIBLE, USO INTERIOR:24 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16279 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA FUSIBLE, USO INTERIOR:24 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16280 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA FUSIBLE, USO INTERIOR:36 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16281 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA FUSIBLE, USO INTERIOR:36 kV,800 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16282 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA FUSIBLE, USO INTERIOR:38 kV,800 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16283 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA, USO INTERIOR:12 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16284 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA, USO INTERIOR:12 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16285 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA, USO INTERIOR:15 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16286 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA, USO INTERIOR:15 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16287 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA, USO INTERIOR:17.5 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16288 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA, USO INTERIOR:17.5 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16289 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA, USO INTERIOR:24 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16290 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA, USO INTERIOR:24 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16291 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA, USO INTERIOR:25 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16292 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA, USO INTERIOR:25 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16293 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA, USO INTERIOR:36 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16294 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA, USO INTERIOR:36 kV,800 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16295 | SECCIONADOR TRIPOLAR DE POTENCIA, USO INTERIOR:38 kV,800 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16296 | SECCIONADOR UNIPOLAR, USO EXTERIOR:15 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16297 | SECCIONADOR UNIPOLAR, USO EXTERIOR:15 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16298 | SECCIONADOR UNIPOLAR, USO EXTERIOR:25 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16299 | SECCIONADOR UNIPOLAR, USO EXTERIOR:25 kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16300 | SECCIONADOR UNIPOLAR, USO INTERIOR:15 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16301 | SECCIONADOR UNIPOLAR, USO INTERIOR:15kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16302 | SECCIONADOR UNIPOLAR, USO INTERIOR:25 kV,400 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16303 | SECCIONADOR UNIPOLAR, USO INTERIOR:25kV,630 A. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16304 | SECCIONADOR CUT-OUT POLIMERICO :15 kV 110 kVBIL 100 A 16 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16305 | SECCIONADOR CUT-OUT POLIMERICO :27 kV 125 kVBIL 100 A 8 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16306 | SECCIONADOR CUT-OUT POLIMERICO :27 kV 125 kVBIL 200 A 10 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16307 | SECCIONADOR CUT-OUT POLIMERICO :27 kV 150 kVBIL 100 A 8 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16308 | SECCIONADOR CUT-OUT POLIMERICO :27 kV 150 kVBIL 200 A 10 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16309 | SECCIONADOR CUT-OUT POLIMERICO :36 kV 170 kVBIL 100 A 8 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16310 | SECCIONADOR CUT-OUT POLIMERICO :36 kV 170 kVBIL 200 A 10 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16311 | SECCIONADOR CUT-OUT POLIMERICO :38 kV 150 kVBIL 100 A 8 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16312 | SECCIONADOR CUT-OUT POLIMERICO :38 kV 150 kVBIL 200 A 10 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16313 | SECCIONADOR CUT-OUT POLIMERICO :38 kV 170 kVBIL 100 A 8 kA | u | 303.67 | 45.55 |  | Lima | 1
16314 | SECCIONADOR CUT-OUT POLIMERICO :38 kV 170 kVBIL 200 A 10 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16315 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA :15 kV,110 kV BIL, 100 A, 10 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16316 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA :15 kV,110 kV BIL, 200 A, 10 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16317 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA :15 kV,125 kV BIL, 100 A, 10 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16318 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA :15 kV,125 kV BIL, 200 A, 10 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16319 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA 27 kV,125 kV BIL, 100 A, 10 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16320 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA 27 kV,125 kV BIL, 100 A, 12 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16321 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA 27 kV,125 kV BIL, 200 A, 10 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16322 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA 27 kV,150 kV BIL, 100 A, 10 kA | u | 287.96 | 43.19 |  | Lima | 1
16323 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA 27 kV,150 kV BIL, 100 A, 12 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16324 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA 27 kV,150 kV BIL, 200 A, 10 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16325 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA:27 kV,170 kV BIL, 100 A, 10 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16326 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA:27 kV,170 kV BIL, 200 A, 10 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16327 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA:35 kV,195 kV BIL, 100 A, 12 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16328 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA :36 kV, 170 kV BIL, 100 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16329 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA :36 kV, 170 kV BIL, 200 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16330 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA:36 kV,195 kV BIL, 100 A, 8 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16331 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA 38 kV 150 kV BIL, 100 A, 5 kA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
16332 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA :38 kV, 170 kV BIL, 100 A | u | 287.96 | 43.19 |  | Lima | 1
16333 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA :38 kV, 170 kV BIL, 200 A | u | 440.04 | 66.01 |  | Lima | 1
16334 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2POLOS AC DE: 25A, 30mA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
TERM | TERMINACIONES, CONECTORES, EMPALMES, COBERTORES, CAJAS DE DERIVACIÓN Y ADHESIVOS ELÉCTRICOS |  |  | 0 |  | Lima | 1
17001 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T DE TERMOCONTRAIBLE:15 kV, P´ CABLE NKY, DE 3x35mm2 INC.TERMINAL. | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17002 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLEDE :15 kV, P´ CABLE NKY, DE 3x70mm2 INC.TERMINAL. | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17003 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :15 kV, P´ CABLE NKY, DE 3x120mm2 INC.TERMINAL. | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17004 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :15 kV, P´ CABLE NKY, DE 3x240mm2 INC.TERMINAL. | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17005 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :15 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 25mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17006 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :15 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 35mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17007 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :15 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 50mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 658.95 | 98.84 |  | Lima | 1
17008 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :15 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 70mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 659.68 | 98.95 |  | Lima | 1
17009 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :15 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 120mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 756.2 | 113.43 |  | Lima | 1
17010 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :15 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 185mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 776.825 | 116.52 |  | Lima | 1
17011 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :15 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 240mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 797.45 | 119.62 |  | Lima | 1
17012 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :15 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 300mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17013 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :15 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 25mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17014 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :15 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 35mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17015 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :15 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 50mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17016 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :15 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 70mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17017 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :15 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 120mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17018 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :15 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 185mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17019 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :15 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 240mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17020 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :15 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 300mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17021 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 35mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17022 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 50mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 877 | 131.55 |  | Lima | 1
17023 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 70mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 879.24 | 131.89 |  | Lima | 1
17024 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 120mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 880.39 | 132.06 |  | Lima | 1
17025 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 185mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 913.93 | 137.09 |  | Lima | 1
17026 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 240mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 947.47 | 142.12 |  | Lima | 1
17027 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 35mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17028 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 50mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17029 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 70mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17030 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 120mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17031 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 185mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17032 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 240mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17033 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 300mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17034 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :17.5 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 25mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17035 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :17.5 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 95mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17036 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :17.5 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 120mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17037 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :17.5 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 185mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17038 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :17.5 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 300mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17039 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :17.5 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 25mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17040 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :17.5 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 95mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17041 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :17.5 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 120mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17042 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :17.5 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 185mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17043 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :17.5 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 300mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17044 | JUEGO DE TERMINAL TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE SECO 35 kV, 120mm2 USO INTERIOR | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17045 | TERMINAL TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE SECO 35 kV, 120 mm2 USO EXTERIOR | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17046 | JUEGO DE TERMINAL TERMO CONTRAIBLE PARA CABLE SECO 45 kV, 150 mm2 USO INTERIOR | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17047 | JUEGO DE TERMINAL TERMO CONTRAIBLE PARA CABLE SECO 45 kV, 150mm2 USO EXYERIOR | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17048 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:4mm², CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17049 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:6mm², CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17050 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:10mm², CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17051 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:16mm², CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17052 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:25mm², CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17053 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:35mm², CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17054 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:50mm², CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17055 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:70mm², CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17056 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:95mm², CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17057 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:120mm², CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17058 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:185mm², CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17059 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:240mm²,CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17060 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:300mm², CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17061 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:4mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17062 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:6mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17063 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:10mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17064 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:16mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17065 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:25mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17066 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:35mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17067 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:50mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17068 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:70mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17069 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:95mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17070 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:120mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17071 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:150mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17072 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:185mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17073 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:240mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17074 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:300mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17075 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:150mm², CAÑON ESTANDAR, HUECO 10 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17076 | CONECTOR DE COBRE ESTAÑADO BIMETALICO TIPO PERNO PARTIDO (SPLIT BOLT):10/2.5-10mm² | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17077 | CONECTOR DE COBRE ESTAÑADO BIMETALICO TIPO PERNO PARTIDO (SPLIT BOLT)::16/2.5-16mm² | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17078 | CONECTOR DE COBRE ESTAÑADO BIMETALICO TIPO PERNO PARTIDO (SPLIT BOLT):25/2.5-25mm² | u | 6.04 | 0.91 |  | Lima | 1
17079 | CONECTOR DE COBRE ESTAÑADO BIMETALICO TIPO PERNO PARTIDO (SPLIT BOLT):35/2.5-35mm² | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17080 | CONECTOR DE COBRE ESTAÑADO BIMETALICO TIPO PERNO PARTIDO (SPLIT BOLT):50/2.5-50mm² | u | 6.08 | 0.91 |  | Lima | 1
17081 | CONECTOR DE COBRE ESTAÑADO BIMETALICO TIPO PERNO PARTIDO (SPLIT BOLT):70/10-70mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17082 | CONECTOR DE COBRE ESTAÑADO BIMETALICO TIPO PERNO PARTIDO (SPLIT BOLT):95/10-95mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17083 | CONECTOR DE COBRE ESTAÑADO BIMETALICO TIPO PERNO PARTIDO (SPLIT BOLT):120/10-120mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17084 | CONECTOR DE Cu, TIPO DOBLE VIA10-16mm², UN PERNO. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17085 | CONECTOR DE Cu, TIPO DOBLE VIA25-35mm², DOS PERNOS. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17086 | CONECTOR DE Cu, TIPO DOBLE VIA50-70mm², DOS PERNOS. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17087 | CONECTOR DE Cu, TIPO DOBLE VIA70-120mm², DOS PERNOS. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17088 | CONECTOR DE Al-Al TIPO DOBLE VIA16-35mm², DOS PERNOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17089 | CONECTOR DE Al-Al TIPO DOBLE VIA50-70mm², DOS PERNOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17090 | CONECTOR DE Al-Al TIPO DOBLE VIA70-120mm², DOS PERNOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17091 | CONECTOR DE Al-Al TIPO DOBLE VIA120-185mm², TRES PERNOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17092 | CONECTOR DE Al-Al TIPO DOBLE VIA16-70mm², UN PERNO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17093 | CONECTOR DE Al-Al TIPO DOBLE VIA16-120mm², DOS PERNOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17094 | CONECTOR BIMETALICO Al-Cu, TIPO DOBLE VIA10-50/2.5-10mm², UN PERNO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17095 | CONECTOR BIMETALICO Al-Cu, TIPO DOBLE VIA16-50/4-10mm², UN PERNO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17096 | CONECTOR BIMETALICO Al-Cu, TIPO DOBLE VIA16-70/4-25mm², UN PERNO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17097 | CONECTOR BIMETALICO Al-Cu, TIPO DOBLE VIA16-120/6-35mm², DOS PERNOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17098 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :4mm², BARRIL ESTANDAR. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17099 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :6mm², BARRIL ESTANDAR. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17100 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :10mm², BARRIL ESTANDAR. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17101 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :16mm², BARRIL ESTANDAR. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17102 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :25mm², BARRIL ESTANDAR. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17103 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :35mm², BARRIL ESTANDAR. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17104 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :50mm², BARRIL ESTANDAR. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17105 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :70mm², BARRIL LARGO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17106 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :95mm², BARRIL LARGO. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17107 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :120mm², BARRIL LARGO. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17108 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :150mm², BARRIL LARGO. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17109 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :185mm², BARRIL LARGO. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17110 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :240mm², BARRIL LARGO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17111 | CONECTOR DE DERIVACION A COMPRESION TIPO "C", SECCION DE :6-25/2.5-6mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17112 | CONECTOR DE DERIVACION A COMPRESION TIPO "C", SECCION DE :10/2.5-10mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17113 | CONECTOR DE DERIVACION A COMPRESION TIPO "C", SECCION DE :16/2.5-16mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17114 | CONECTOR DE DERIVACION A COMPRESION TIPO "C", SECCION DE :16-25/2.5-10mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17115 | CONECTOR DE DERIVACION A COMPRESION TIPO "C", SECCION DE :35/2.5-16mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17116 | CONECTOR DE DERIVACION A COMPRESION TIPO "C", SECCION DE :35/25-35mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17117 | CONECTOR DE DERIVACION A COMPRESION TIPO "C", SECCION DE :50/10-25mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17118 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :16/16 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17119 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :16/10 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17120 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :16/6 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17121 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :16/2,5-6 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17122 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :25/25 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17123 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :25/16 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17124 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :25/10 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17125 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :25/2,5-6 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17126 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :35/35 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17127 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :35/25 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17128 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :35/16 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17129 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :35/10 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17130 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :35/2,5-6 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17131 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :50/50 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 25.52 | 3.83 |  | Lima | 1
17132 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :50/35 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17133 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :50/25 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17134 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :50/16 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17135 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :50/10 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17136 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :50/2,5-6 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17137 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :70/70 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 21.49 | 3.22 |  | Lima | 1
17138 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :70/50 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 20.26 | 3.04 |  | Lima | 1
17139 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :70/35 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 20.26 | 3.04 |  | Lima | 1
17140 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :70/25 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17141 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :70/2,5-6 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17142 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :120/120 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17143 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :120/70 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 18.64 | 2.8 |  | Lima | 1
17144 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :120/50 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 47.77 | 7.17 |  | Lima | 1
17145 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :120/35 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 18.64 | 2.8 |  | Lima | 1
17146 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :150/150 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17147 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :185/185 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 97.5 | 14.63 |  | Lima | 1
17148 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :240/240 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | 90 | 13.5 |  | Lima | 1
17149 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :16/16 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17150 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :16/10 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17151 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :16/2,5-6 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17152 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :25/25 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17153 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :25/16 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17154 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :25/10 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17155 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :25/2,5-6 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17156 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :35/35 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17157 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :35/25 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17158 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :35/16 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17159 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :35/10 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17160 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :35/2,5-6 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17161 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :50/50 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17162 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :50/35 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17163 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :50/25 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17164 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :50/16 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17165 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :50/10 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17166 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :70/70 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17167 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :70/50 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17168 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :70/35 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17169 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :70/25 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17170 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :95/95 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17171 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :120/120 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17172 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :120/95 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17173 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :10/10 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17174 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :10/2,5-6 mm2 (Cu/Cu y/o Cu/Al) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17175 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :240/150 - 240/240mm² | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17176 | CONECTOR DE DERIVACIÓN TIPO CUÑA I( 3,17 - 8,12)/(3,17 - 7,42) mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17177 | CONECTOR DE DERIVACIÓN TIPO CUÑA II(3,17 - 8,12)/ (3,17 - 5,21) mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17178 | CONECTOR DE DERIVACIÓN TIPO CUÑA III(2,54 - 6,55)/(1,27 - 4,65) mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17179 | CONECTOR DE DERIVACIÓN TIPO CUÑA IV (2,54 - 6,55)/(1,27 - 4,65) mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17180 | CONECTOR DE DERIVACIÓN TIPO CUÑA V(2,54 - 4,93)/ (1,27 - 4,65) mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17181 | CONECTOR DE DERIVACIÓN TIPO CUÑA VI (8,01- 10,61)/ (6,64- 9,36) mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17182 | CONECTOR DE DERIVACIÓN TIPO CUÑA VII (4,66- 10,11)/ (4,66- 8,30) mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17183 | CONECTOR DE DERIVACIÓN TIPO CUÑA VIII (8,01- 10,11)/ (8,01- 10,11) mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17184 | CONECTOR DE DERIVACION TIPO CUÑA ASIMETRICO CDC-A-Vi(5,6 - 9,36)/(1,74 - 5,10) mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17185 | CONECTOR DE DERIVACION TIPO CUÑA ASIMETRICO CDC-B-La(6,2 - 9,36)/(1,74 - 5,10) mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17186 | CONECTOR DE DERIVACION TIPO CUÑA ASIMETRICO CDC-C-Ma(8,2 - 12,74)/(1,74 - 5,10) mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17187 | CONECTOR DE DERIVACION TIPO CUÑA ASIMETRICO CDC-D-Br(9,5 - 12,74)/(1,74 - 5,10) mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17188 | CONECTOR DE DERIVACION TIPO CUÑA ASIMETRICO CDC-F-VdAz(5,6 - 8,33)/(1,74 - 5,10) mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17189 | CONECTOR DE DERIVACION TIPO CUÑA ASIMETRICO CDC-G-ViAz(5,6 - 8,33)/(1,36 - 1,73) mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17190 | CONECTOR DE DERIVACION TIPO CUÑA ASIMETRICO CDC-H-LaAz(5,6 - 9,36)/(1,36 - 1,73) mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17191 | CONECTOR DE DERIVACION TIPO CUÑA ASIMETRICO CDC-J-MaAz(9,34 - 11,10)/(1,74 - 5,10) mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17192 | CONECTOR DE DERIVACION TIPO CUÑA ASIMETRICO CDC-K-BrAz(9,34 - 11,10)/(1,36 - 1,73) mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17193 | CONECTOR DE DERIVACION TIPO CUÑA ASIMETRICO CDC-L-CiAz(14,6 - 12,50)/(2,25 - 5,10) mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17194 | CONECTOR DE DERIVACION TIPO PERFORACION DE AISLAMIENTO 8 - 3/0AWG A 16 - 8AWG | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17195 | CINTA AISLANTE VINILICA TEMFLEX 1700 3/4X18 m ROJO | roll | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17196 | CINTA AISLANTE VINILICA TEMFLEX 1700 3/4X18 m AMARILLO | roll | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17197 | CINTA AISLANTE VINILICA TEMFLEX 1700 3/4X18 m NEGRA | roll | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17198 | CINTA AISLANTE VINILICA TEMFLEX 1700 3/4X18 m AZUL | roll | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17199 | CINTA AISLANTE VINILICA TEMFLEX 1700 3/4X18 m BLANCO | roll | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17200 | CINTA AISLANTE VINILICA TEMFLEX 1700 3/4X18 m VERDE | roll | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17201 | CINTA AISLANTE VINILICA SCOTCH 33+ 3/4X20 m | roll | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17202 | CINTA AISLANTE AUTOFUND.MASTIC SCOTCH 2228 2"X3 m TS 35 kV | roll | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17203 | CINTA AISLANTE AUTOFUND.MASTIC SCOTCH 2229 3 3/4 "(95.30mm)x3 m, 3.18mm de ESPESOR, 1kV | roll | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17249 | CINTA BAND IT DE 19 mm y hebilla | roll | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17204 | CORREA PLASTICA DE AMARRE DE 360 mm X 7.6 mm X 1.7 mm (100 unidades) | bls | 28.19 | 4.23 |  | Lima | 1
17205 | MODULOS DE DERIVACION DE ACOMETIDAS (4 SALIDAS), RESINA AISLANTE O POLIMERICA SISTEMA 380/220V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17206 | MODULOS DE DERIVACION DE ACOMETIDAS (6 SALIDAS), RESINA AISLANTE O POLIMERICA SISTEMA 380/220V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17207 | MODULOS DE DERIVACION DE ACOMETIDAS (6 SALIDAS), RESINA AISLANTE O POLIMERICA SISTEMA 440/220V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17208 | MODULOS DE DERIVACION DE ACOMETIDAS (9 SALIDAS), RESINA AISLANTE O POLIMERICA SISTEMA 380/220V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17209 | MODULOS DE DERIVACION DE ACOMETIDAS (9 SALIDAS), RESINA AISLANTE O POLIMERICA SISTEMA 440/220V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17210 | MODULOS DE DERIVACION DE ACOMETIDAS (12 SALIDAS), RESINA AISLANTE O POLIMERICA SISTEMA 440/220V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17211 | MANGUITO DE REPARACION DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE:16mm² | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17212 | MANGUITO DE REPARACION DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE:25mm² | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17213 | MANGUITO DE REPARACION DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE:35mm² | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17214 | MANGUITO DE REPARACION DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE:50mm² | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17215 | MANGUITO DE REPARACION DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE:70mm² | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17216 | MANGUITO DE REPARACION DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE:120mm² | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17217 | MANGUITO DE REPARACION DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:16mm² | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17218 | MANGUITO DE REPARACION DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:25mm² | u | 9.35 | 1.4 |  | Lima | 1
17219 | MANGUITO DE REPARACION DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:35mm² | u | 10.15 | 1.52 |  | Lima | 1
17220 | MANGUITO DE REPARACION DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:50mm² | u | 14.74 | 2.21 |  | Lima | 1
17221 | MANGUITO DE REPARACION DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:70mm² | u | 18.91 | 2.84 |  | Lima | 1
17222 | MANGUITO DE REPARACION DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:95mm² | u | 27.04 | 4.06 |  | Lima | 1
17223 | MANGUITO DE REPARACION DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:120mm² | u | 42.32 | 6.35 |  | Lima | 1
17224 | MANGUITO DE EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:16mm² | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17225 | MANGUITO DE EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:25mm² | u | 8.08 | 1.21 |  | Lima | 1
17226 | MANGUITO DE EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:35mm² | u | 9.94 | 1.49 |  | Lima | 1
17227 | MANGUITO DE EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:50mm² | u | 13.53 | 2.03 |  | Lima | 1
17228 | MANGUITO DE EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:70mm² | u | 15.16 | 2.27 |  | Lima | 1
17229 | MANGUITO DE EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:95mm² | u | 25.27 | 3.79 |  | Lima | 1
17230 | MANGUITO DE EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:120mm² | u | 35.83 | 5.37 |  | Lima | 1
17231 | MANGUITO DE EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:150mm² | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17232 | MANGUITO DE EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:185mm² | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17233 | MANGUITO DE EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:240mm² | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17234 | MANTA ABIERTA TERMOCONTRACTIL, 1000V, DE 1.20 m, PARA SECCION DE:10-35 mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17235 | MANTA ABIERTA TERMOCONTRACTIL, 1000V, DE 1.20 m, PARA SECCION DE:50-70 mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17236 | MANTA ABIERTA TERMOCONTRACTIL, 1000V, DE 1.20 m, PARA SECCION DE:95-120 mm3 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17237 | MANTA ABIERTA TERMOCONTRACTIL, 1000V, DE 1.20 m, PARA SECCION DE:150-300 mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17238 | MANTA ABIERTA TERMOCONTRACTIL, 1000V, DE 1.20 m, PARA SECCION DE: 25-70 mm2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17239 | CAPUCHON TERMOCONTRACTIL, SELLADOR PUNTA DE CABLE:4-10mm2. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17240 | CAPUCHON TERMOCONTRACTIL, SELLADOR PUNTA DE CABLE:16-35mm2. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17241 | CAPUCHON TERMOCONTRACTIL, SELLADOR PUNTA DE CABLE:50-70mm2. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17242 | CAPUCHON TERMOCONTRACTIL, SELLADOR PUNTA DE CABLE:50-95mm2. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17243 | CAPUCHON TERMOCONTRACTIL, SELLADOR PUNTA DE CABLE:120-240mm2. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17244 | BARRAS DE DERIVACION RESINA ASILANTE POLIMERICA, MONOPOLAR (4 SALIDAS) CON PUNTOS PARA CORTE | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17245 | BARRA DE DERIVACION UNIPOLAR AISLADA (BARRAJE) 6 CAPUCHONES (SALIDAS) 175A, 600V. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17246 | GRAPA DE A°G°COBREADO, TIPO "U" (Longitud,Ø interior, Ø alambre grapa) 13/8"x1/2"x3/16" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17247 | GRAPA DE A°G°COBREADO, TIPO "U" (Longitud,Ø interior, Ø alambre grapa) 11/2"x3/8"x3/16" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
17248 | GRAPA DE A°G°COBREADO, TIPO "U" (Longitud,Ø interior, Ø alambre grapa) 2"x1/4"x3/16" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
MED-ACC | INSTRUMENTACIÓN: EQUIPOS, SENSORES Y ACCESORIOS |  |  | 0 |  | Lima | 1
18001 | DETECTOR DE TENSION MT Hasta 36 kV | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
18002 | MEDIDOR ELECTRONICO 1Ø,C1,2H,220V,10-40A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
18003 | MEDIDOR ELECTRONICO DE :4 HILOS 120-480 V, I máx. 100 A, MEDICION DIRECTA | u | 1425 | 213.75 |  | Lima | 1
18004 | MEDIDOR MULTIFUNCION POLIFÁSICO A1800 4HILOS, CL 0,2, 1(10) A 120-480V 60HZ, CON MODEM DE COMUNICACIÓN | u | 3825 | 573.75 |  | Lima | 1
18005 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO TOROIDAL, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 100 / 5A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
18006 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO TOROIDAL, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 150 / 5A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
18007 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO TOROIDAL, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 200 / 5A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
18008 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO TOROIDAL, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 250 / 5A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
18009 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO TOROIDAL, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 300 / 5A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
18010 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO TOROIDAL, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 350 / 5A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
18011 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO TOROIDAL, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 400 / 5A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
18012 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO TOROIDAL, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 450 / 5A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
18013 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO TOROIDAL, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 50 / 5A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
18014 | TRANSF. DE CORRIENTE 1kV, TIPO TOROIDAL, H:1000 msnm, 60 Hz DE : 500 / 5A, Cl 0.5. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
18015 | CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO NH 80 7 HILOS 2.5 mm2 X 100 m COLOR BLANCO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
18016 | CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO NH 80 7 HILOS 2.5 mm2 X 100 m COLOR AZUL | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
18017 | CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO NH 80 7 HILOS 2.5 mm2 X 100 m COLOR NEGRO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
18018 | CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO NH 80 7 HILOS 2.5 mm2 X 100 m COLOR ROJO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
18019 | CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO NH 80 7 HILOS 2.5 mm2 X 100 m COLOR VERDE | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
ILUM | ILUMINACION |  |  | 0 |  | Lima | 1
19001 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION, DE 50 W, INCL.BALASTO,IGNITOR, CONDENSADOR, BASE Y FUSIBLES. | u | 226.43 | 33.96 |  | Lima | 1
19002 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION, DE 70 W, INCL.BALASTO,IGNITOR, CONDENSADOR, BASE Y FUSIBLES. | u | 255.92 | 38.39 |  | Lima | 1
19003 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION, DE 100 W, INCL.BALASTO,IGNITOR, CONDENSADOR, BASE Y FUSIBLES. | u | 285 | 42.75 |  | Lima | 1
19004 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION, DE 150 W, INCL.BALASTO,IGNITOR, CONDENSADOR, BASE Y FUSIBLES. | u | 320.33 | 48.05 |  | Lima | 1
19005 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION, DE 250 W, INCL.BALASTO,IGNITOR, CONDENSADOR, BASE Y FUSIBLES. | u | 350 | 52.5 |  | Lima | 1
19006 | LUMINARIA CON LÁMPARA LED 45 W CON PANEL SOLAR | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
19007 | LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 50 W E-27, TUBULAR. | u | 40.13 | 6.02 |  | Lima | 1
19008 | LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 70 W E-27, TUBULAR. | u | 51.24 | 7.69 |  | Lima | 1
19009 | LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 100 W E-40, TUBULAR. | u | 60 | 9 |  | Lima | 1
19010 | LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 150 W E-40, TUBULAR. | u | 69.39 | 10.41 |  | Lima | 1
19011 | LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 250 W E-40, TUBULAR. | u | 80 | 12 |  | Lima | 1
19012 | LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 400 W E-40, REFLECTOR | u | 110 | 16.5 |  | Lima | 1
19013 | PASTORALES PARABOLICOS DE F°G°:PS/0.50m/0.60m/1.5"Ø/15° | u | 37.8 | 5.67 |  | Lima | 1
19014 | PASTORALES PARABOLICOS DE F°G°:PS/1.0m/0.93m/1.5"Ø/15° | u | 68.18 | 10.23 |  | Lima | 1
19015 | PASTORALES PARABOLICOS DE F°G°:PS/1.5m/1.11m/1.5"Ø/15° | u | 78.83 | 11.82 |  | Lima | 1
19016 | PASTORALES PARABOLICOS DE F°G°:PS/3.2m/2.30m/1.5"Ø/15° | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
19017 | PASTORALES PARABOLICOS DE F°G°:PS/3.2m/3.0m/2.0"Ø/15° | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
19018 | ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORALES1 1/2" x 140mmØ (POSTE) 1 1/2"Ø (PASTORAL), 3/16" ESPESOR (SIMPLE) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
19019 | ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORALES1 1/2" x 245mmØ (POSTE) 1 1/2"Ø (PASTORAL), 3/16" ESPESOR (SIMPLE) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
19020 | ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORALES1 1/2" x 140mmØ (POSTE) 2"Ø (PASTORAL), 3/16" ESPESOR (SIMPLE) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
19021 | ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORALES1 1/2" x 245mmØ (POSTE) 2"Ø (PASTORAL), 3/16" ESPESOR (SIMPLE) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
19022 | ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORALES1 1/2" x 140mmØ (POSTE) 1 1/2"Ø (PASTORAL), 3/16" ESPESOR (DOBLE) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
19023 | ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORALES1 1/2" x 245mmØ (POSTE) 1 1/2"Ø (PASTORAL), 3/16" ESPESOR (DOBLE) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
19024 | ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORALES1 1/2" x 140mmØ (POSTE) 2"Ø (PASTORAL), 3/16" ESPESOR (DOBLE) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
19025 | ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORALES1 1/2" x 245mmØ (POSTE) 2"Ø (PASTORAL), 3/16" ESPESOR (DOBLE) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
19026 | ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORALES1 1/2" x 140mmØ (POSTE) 1 1/2"Ø (PASTORAL), 3/16" ESPESOR (TRIPLE) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
19027 | ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORALES1 1/2" x 245mmØ (POSTE) 1 1/2"Ø (PASTORAL), 3/16" ESPESOR (TRIPLE) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
19028 | ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORALES1 1/2" x 140mmØ (POSTE) 2"Ø (PASTORAL), 3/16" ESPESOR (TRIPLE) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
19029 | ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORALES1 1/2" x 245mmØ (POSTE) 2"Ø (PASTORAL), 3/16" ESPESOR (TRIPLE) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
19030 | ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORALES1 1/2" x 125mmØ (POSTE) 1 1/2"Ø (PASTORAL), 3/16" ESPESOR (SIMPLE) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
19031 | ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORALES1 1/2" x 125mmØ (POSTE) 1 1/2"Ø (PASTORAL), 3/16" ESPESOR (DOBLE) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
19032 | ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORALES1 1/2" x 125mmØ (POSTE) 1 1/2"Ø (PASTORAL), 3/16" ESPESOR (TRIPLE DE TRES CUERPOS) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
19033 | ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORALES1 1/2" x 125mmØ (POSTE) 2"Ø (PASTORAL), 3/16" ESPESOR (SIMPLE) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
19034 | ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORALES1 1/2" x 125mmØ (POSTE) 2"Ø (PASTORAL), 3/16" ESPESOR (DOBLE) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
19035 | ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORALES1 1/2" x 125mmØ (POSTE) 1 1/2"Ø (PASTORAL), 3/16" ESPESOR (DOBLE DE DOS CUERPOS) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
19036 | ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORALES1 1/2" x 155mmØ (POSTE) 1 1/2"Ø (PASTORAL), 3/16" ESPESOR (SIMPLE) | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
QUIM | COMBUSTIBLES, GRASAS, ACEITES, PINTURAS Y AFINES , ASEO Y LIMPIEZA INDUSTRIAL |  |  | 0 |  | Lima | 1
20001 | GRASA DIELECTRICA SILICONADA X 1 kg | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20002 | GRASA NEUTRA | kg | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20003 | SELLADOR IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO | gal | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20004 | SOLVENTE DIELECTRICO ECOLOGICO, 30kV/2.5mm | gal | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20005 | WAYPE INDUSTRIAL | kg | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20006 | CARBON MINERAL | kg | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20007 | PEGAMENTO ASFALTICO | L | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20008 | PEGAMENTO SILICONA GRIS X 220 g | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20009 | THINNER ACRILICO | gal | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20010 | GRASA COBREADA PROT. ANTIAGARR. RESIST. ARCO Y TEMP.1095ºC | kg | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20011 | GRASA DE USO GENERAL CONTRA EL OXIDO, CORROSION Y HERRUMBRE | kg | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20012 | IMPRIMANTE PARA PARED | gal | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20013 | CATALIZADOR PARA POLIURETANO 500 mL | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20014 | IMPRIMANTE ASFALTICA | gal | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20015 | PINTURA ACRILICA DE TRANSITO COLOR AMARILLO | gal | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20016 | PINTURA ACRILICA DE TRANSITO COLOR BLANCO | gal | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20017 | PINTURA ACRILICA DE TRANSITO COLOR NEGRO | gal | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20018 | PINTURA ACRILICA DE TRANSITO COLOR VERDE | gal | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20019 | PINTURA ACRILICA DE TRANSITO COLOR ROJO BERMELLON | gal | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20020 | IMPRIMANTE ANTICORROSIVO EPOXICO | gal | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20021 | PINTURA MACROPOXICA | gal | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20022 | PINTURA ASFALTICA | gal | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
20023 | UNDERCOATING | gal | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
GEN | GENERADORES, ACUMULADORES DE ENERGÍA Y ACCESORIOS |  |  | 0 |  | Lima | 1
21001 | GRUPO ELECTRÓGENO FIAT 60Hz, 220V-380V-440 VMODELO-MF-65.MOTOR-N45 SM2A.ALTERNADOR-GTA 201AIHB.POTENCIA-60kW | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
21002 | ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 11 KVA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
21003 | BATERÍA 13 PLACAS 12 V 90 A | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
21004 | CARGADOR DE BATERIA SOLAR 800 MA 5 V | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
21005 | PANEL SOLAR DE 120 W | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
AUT | AUTOMATIZACION |  |  | 0 |  | Lima | 1
22001 | SENSOR DE NIVEL PARA POZOS TUBULARES | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
22002 | VARIADOR DE VELOCIDAD 75 kW | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
22003 | BOMBA TURBINA SUMERGIBLE DE 75 HP, 3600 / 1800 RPM- MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE- IMPULSOR CERRADO- POZO ALINEADO- OPERACION SILENCIOSA-CONTIENE CABLE SUMERGIBLE,COLUMNA DE DESCARGA, UNION. ABRAZADERA,ELECTRODO DE NIVEL,CODO DE DESCARGA ,TABLERO DE CONTROL, VALVULA DE PURGA DE AIRE, MANOMETRO, VALVULA CHECK, VALVULA DE COMPUERTA, CAUDALIMETRO. | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
22004 | BOMBA PARA AGUA DE 60 HP | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
22005 | BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
22006 | ELECTROBOMBA DE 10 HP | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
SEG | SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |  | 0 |  | Lima | 1
23001 | DETECTOR DE TENSION ELECTRICA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
23002 | DETECTOR DE HUMO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
23003 | CINTA DE SEÑALIZACION AMARILLA PARA CABLE SUBTERRANEO. B.T.ANCHO 15 cm X ROLLO DE 5 kg | roll | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
23004 | CINTA DE SEÑALIZACION ROJA PARA CABLE SUBTERRANEO. M.T. ANCHO 15 cm X ROLLO DE 5 kg | roll | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
23005 | CINTA DE SEÑALIZACION VERDE PARA COMUNICACIONES. ANCHO 15 cm X ROLLO DE 5 kg | roll | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
23006 | CINTA REFLECTIVA DE SEGURIDAD | roll | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
23007 | SEÑALIZADOR DE ACOMETIDA PLASTICA SLS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
23008 | GUANTE AISLANTE 20 KV | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
23009 | SOPORTE DE METAL PARA EXTINTOR DE 4 kg | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
23010 | EXTINTOR DE ACETATO DE POTASIO DE 4 kg | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
23011 | CONO DE SEGURIDAD REFLECTIVO 18 in COLOR NARANJA | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
23012 | LETRERO AUTOADHESIVO EN VINIL DE 20 cm X 30 cm USO OBLIGATORIO DE GUANTES DE SEGURIDAD | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
23013 | LETRERO AUTOADHESIVO EN VINIL DE 30 cm X 20 cm INSTRUCCIONES EN USO DE EXTINTOR CO2 | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
23014 | LETRERO DE SEÑALIZACION AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
23015 | LETRERO DE SEÑALIZACION AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm BOTIQUÍN | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
23016 | LETRERO DE SEÑALIZACION DE ACRÍLICO 20 cm X 30 cm ALARMA CONTRA INCENDIO | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
23017 | CINTA REFLECTIVA DE 2 in X 100 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
METAL | ALAMBRES, BARRAS, PLANCHAS, PERFILES Y SIMILARES DE METAL |  |  | 0 |  | Lima | 1
24001 | ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 12 | kg | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
24002 | ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16 | kg | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
24003 | PLANCHA DE FIERRO ESTRIADA DE 3/16 in X 2.40 m X 1.20 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
24004 | PERFIL DE ACERO ASTM A-36 TIPO U DE 6 in X 30 ft | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
24005 | RIOSTRA ANGULAR DE ACERO GALVANIZADO DE 38 mm X 38 mm X 5 mm y 1000 mm | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
24006 | VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1 in | kg | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
24007 | VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/4 in X 9 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
24008 | VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8 in X 9 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
24009 | VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X 9 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
24010 | VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
24011 | VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 8 mm X 9 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
24012 | MALLA DE ACERO GALVANIZADO 1/4 in COCADA 1.20 m DE ANCHO | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
TUB-ACC | TUBOS, CONEXIONES Y ACCESORIOS, MANGUERAS Y EMPAQUETADURAS |  |  | 0 |  | Lima | 1
25001 | TUBO DE F°G° DE 1 " Ø x 1,5 mm x 6 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25002 | TUBO DE F°G° DE 1 1/2 " Ø x 1,5 mm x 6 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25003 | TUBO DE F°G° DE 1 1/4'' Ø x 1,5 mm x 6 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25004 | TUBO DE F°G° DE 2 1/2'' Ø X 1,2 mmx 6 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25005 | TUBO DE F°G° DE 2'' Ø x 1,5 mm x 6 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25006 | TUBO DE F°G° DE 2'' Ø x 2 mm x 6 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25007 | TUBO DE F°G° DE 3/4 "Ø x 1,5 mm x 6 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25008 | TUBO DE F°G° DE 3''Ø X 1,2 mm x 6 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25009 | TUBO DE F°G° DE 4 " Ø x 2 mm x 6 m | u | 334 | 50.1 |  | Lima | 1
25010 | TUBO DE F°G° DE 4 " Ø x 2.5 mm x 6.4 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25011 | TUBO DE F°G° DE 6 " Ø x 5 mm x 6 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25012 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 1 1/2 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25013 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 1 1/4 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25014 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 1 3/8 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25015 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 1 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25016 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 1 in X 5 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25017 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 1/2 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25018 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 1/2 in X 5 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25019 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 11/2 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25020 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 2 1/2 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25021 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 2 3/4 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25022 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 2 in | m | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25023 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 2 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25024 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 25/32 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25025 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 3 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25026 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 3 in X 5 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25027 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 3/4 in X 3 m | u | 12 | 1.8 |  | Lima | 1
25028 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 3/8 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25029 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 4 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25030 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 4 in X 5 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25031 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 5 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25032 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 5/8 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25033 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 63/64 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25034 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEL 1 1/2 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25035 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEL 1 1/4 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25036 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEL 1 3/4 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25037 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEL 1 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25038 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEL 1/2 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25039 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEL 2 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25040 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEL 3/4 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25041 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEL 5/8 in X 3 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25042 | CODO CON ROSCA DE PVC 1/2 in X 45º | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25043 | CODO CON ROSCA DE PVC 1 in X 45º | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25044 | CODO CON ROSCA DE PVC 3/4 in X 45° | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25045 | CODO CON ROSCA DE PVC 1 in X 45º | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25046 | CODO CON ROSCA DE PVC 1 1/2 in X 45º | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25047 | CODO CON ROSCA DE PVC SAP 2 in X 45º | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25048 | CODO PVC SAP DE 45° 2" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25049 | CODO PVC SAP DE 45° 3" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25050 | CODO PVC SAP DE 45° 4" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25051 | CODO PVC SAP DE 90° 1" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25052 | CODO PVC SAP DE 90° 2" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25053 | CODO PVC SAP DE 90° 3" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25054 | CODO PVC SAP DE 90° 3/4" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25055 | CODO PVC SAP DE 90° 4" | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25056 | CURVA PVC SAP 1 1/2''Ø x 90 GRADOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25057 | CURVA PVC SAP 1'' Ø x 90 GRADOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25058 | CURVA PVC SAP 1/2'' Ø x 90 GRADOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25059 | CURVA PVC SAP 2''Ø x 90 GRADOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25060 | CURVA PVC SAP 3"Ø | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25061 | CURVA PVC SAP 3/4'' Ø x 180 GRADOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25062 | CURVA PVC SAP 3/4'' Ø x 90 GRADOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25063 | CURVA PVC SAP 4'' Ø x 90 GRADOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25064 | CURVA PVC SAP 5/8''Ø x 180 GRADOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
25065 | CURVA PVC SAP 5/8''Ø x 90 GRADOS | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
CONST-ARQ | CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA |  |  | 0 |  | Lima | 1
26001 | CEMENTO PORTLAND TIPO MS I | bls | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26002 | CEMENTO PORTLAND TIPO MS V | bls | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26003 | YESO | kg | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26004 | LADRILLO KING KONG | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26005 | GRAVILLA DE 1/2'' | m3 | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26006 | GRAVILLA DE 3/4'' | m3 | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26007 | PIEDRA DE 1/2'' ZARANDEADO (DE CANTO RODADO) | m3 | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26008 | PIEDRA MEDIANA DE RIO PARA SOBRE CIMIENTO DE 4-8'' Ø | m3 | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26009 | MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 10 mm X 10 mm X 2.50 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26010 | MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 10 mm X 20 mm X 2.54 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26011 | MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 10 mm X 43 mm X 2.50 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26012 | MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 10 mm X 500 mm X 3.00 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26013 | MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 10 mm X 58 mm X 0.25 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26014 | PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 11 in X 7.00 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26015 | PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 16 in X 3.60 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26016 | PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 2 1/5 in X 1.20 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26017 | PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 2 1/5 in X 2.00 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26018 | PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 2 1/5 in X 2.50 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26019 | PALO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 2 1/5 in X 3.00 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26020 | PUNTAL DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 3 in X 3.00 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26021 | PUNTAL DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 4 1/2 in X 3.00 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26022 | PUNTAL DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 4 in X 3.00 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26023 | PUNTAL DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 4 in X 3.50 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26024 | PUNTAL DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 5 in X 2.50 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26025 | PUNTAL DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 5 in X 3.50 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26026 | PUNTAL DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 5 in X 4.00 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26027 | PUNTAL DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 5 in X 4.50 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26028 | PUNTAL DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 6 in X 6.00 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26029 | PUNTAL DE MADERA MISA (Cariniana pyriformis) 3 in X 4.50 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26030 | TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 12 mm X1.22 m X 2.44 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26031 | TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 15 mm X 1.22 m X 2.44 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26032 | TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 18 mm X 1.20 m X 2.40 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26033 | TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 18 mm X 1.22 m X 2.44 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26034 | TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 18 mm X 2.15 m X 2.44 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26035 | TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 21 mm X 1.22 m X 2.44 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26036 | TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 9 mm X 1.22 m X 2.44 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26037 | AGUA PARA OBRA | L | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26038 | ARENA FINA | m3 | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26039 | ARENA GRUESA | m3 | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26040 | ASFALTO EN CALIENTE | p3 | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26041 | ASFALTO LIQUIDO RC 250 | gal | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26042 | BREA LIQUIDA SIMILAR(UNDERCOATING) | gal | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26043 | CARPETA ASFALTICA | m2 | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26044 | CARPETA ASFALTICA (POR VOLUMEN) | m3 | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26045 | CARPETA ASFALTICA 1 1/2 in | m2 | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26046 | CARPETA ASFALTICA DE 2 in | m2 | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26047 | CARPETA ASFALTICA DE 3 in | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26048 | CONCRETO PREMEZCLADO | m3 | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26049 | CONCRETO PREMEZCLADO FC 100 kg/cm2 | m3 | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26050 | CONCRETO PREMEZCLADO FC 140 kg/cm2 | m3 | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26051 | CONCRETO PREMEZCLADO FC 175 kg/cm2 | m3 | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26052 | CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 kg/cm2 | m3 | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26053 | CONCRETO PREMEZCLADO FC 245 kg/cm2 | m3 | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26054 | CONCRETO PREMEZCLADO FC 280 kg/cm2 | m3 | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26055 | PUERTA DE METAL 1.20 m X 2.50 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26056 | REJA DE FIERRO 1.12 m X 3.06 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
26057 | VENTANA CON ANGULO DE FIERRO 70 cm X 1 in X 2.50 m | u | 1 | 0.15 |  | Lima | 1
12022 | AMARRE PREFORMADO AoGo PARA CABLE DE 3/8"Ø | u | 7.03 | 1.05 |  | Lima | 1
12023 | ARANDELA CUADRADA AoGo 4"x4"x1/4", HUECO 13/16"Ø | u | 4.2 | 0.63 |  | Lima | 1
Note on D3: ====== ID#AAAANNaCkbg ESOLUTIONS (2021-06-29 20:27:40) No incluye impuestos (IGV/IVA)
Note on E3: ====== ID#AAAANNaCkbU ESOLUTIONS (2021-06-29 20:27:40) No incluye impuestos (IGV/IVA)

## S-ArmadosMT
SUC |  | ARMADOS DE MEDIA TENSIÓN
Formato: | Matriz |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |  | A |  |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |  | A | A | A | A | A | [7 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [10 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | [8 empty] | A | A | A | A |  | A | A | A | [8 empty] | A | A | A | A | [9 empty] | A |  |  | A | A | A | [15 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |  |  | A |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |  | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
ID | Descripcion | Unidad | A1(1.2) | A1(1.5) | A1(2.0) | A1-P(1.2) | A1-P(1.5) | A1-P(2.0) | A1-D(1.2) | A1-D(1.5) | A1-D(2.0) | A2(0.6) | A2(0.8) | A2(1.0) | A2(1.5) | A2-D(0.6) | A2-D(0.8) | A2-D(1.0) | A2-D(1.5) | A2-C | A2-C-D | A2-L | A3 | A3-1 | A4 | A4-1 | A4-2 | A5 | A5-1 | A6(0.6) | A6(0.8) | A6(1.0) | A6(1.5) | A6-D(0.6) | A6-D(0.8) | A6-D(1.0) | A6-D(1.5) | A6-2(0.6) | A6-2(0.8) | A6-2(1.0) | A6-2(1.5) | A6-S | A7 | A7-1 | A7-1-D | A7-S | A7-S-1 | A7-S-2 | A7-S-C | A7-S-P | A7-S-12 | A8(0.6) | A8(0.8) | A8(1.0) | A8(1.5) | A9 | A9-D | A9-P | A10(0.6) | A10(0.8) | A10(1.0) | A10(1.5) | A10-1(0.6) | A10-1(0.8) | A10-1(1.0) | A10-1(1.5) | A10-1-D(0.6) | A10-1D(0.6) | A10-1D(0.8) | A10-1D(1.0) | A10-1D(1.5) | A10-2(0.6) | A10-2(0.8)2 | A10-2(1.0)3 | A10-2(1.5)4 | A10-3(0.6)5 | A10-3(0.8)6 | A10-3(1.0)7 | A10-3(1.5)8 | A10-D(0.6) | A10-D(0.8) | A10-D(1.0) | A10-D(1.5) | A11(0.6) | A11(0.8) | A11(1.0) | A11(1.5) | A11-S(0.6) | A11-S(0.8) | A11-S(1.0) | A11-S(1.5) | A12 | A13(0.6) | A14(0.6) | A14(0.8) | A14(1.0) | A14(1.5) | A15(0.6) | A15(0.8) | A15(1.0) | A15(1.5) | A15-D(0.6) | A15-D(0.8) | A15-D(1.0) | A15-D(1.5) | A16(1.2) | A16(1.5) | A16(2.0) | A16-D(1.2) | A16-D(1.5) | A16-D(2.0) | A16-2D(1.2) | A16-2D(1.5) | A16-2D(2.0) | A17 | A18(0.6) | A18(0.8) | A18(1.0) | A18(1.5) | A18-D(0.6) | A18-D(0.8) | A18-D(1.0) | A18-D(1.5) | A18-D1(0.6) | A18-D1(0.8) | A18-D1(1.0) | A18-D1(1.5) | A18-S(0.6)2 | A18-S(0.8) | A18-S(1.0) | A18-S(1.5) | A19(0.6) | A19(0.8)2 | A19(1.0) | A19(1.5) | A20(0.6) | A20(0.8) | A20(1.0) | A20(1.5) | A14-D-T(0.6) | A14-D-T(0.8) | A14-D-T(1.0) | A14-D-T(1.5) | A20-T(0.6) | A20-T(0.8) | A20-T(1.0) | A20-T(1.5) | A23(1.2) | A23(1.5) | A23(2.0) | A25(1.2) | A25(1.5) | A25(2.0) | A27-S(1.2) | A27-S2(1.5) | A27-S2(2.0) | A27-S-2(1.2) | A27-S-2(1.5) | A27-S-2(2.0) | A27(1.2) | A27(1.5) | A27(2.0) | A28(1.2) | A28(1.5) | A28(2.0) | A28-D(1.2) | A28-D(1.5) | A28-D(2.0) | A29(1.2) | A29(1.5) | A29(2.0) | A29-D(1.2) | A29-D(1.5) | A29-D(2.0) | AH1 | AH2 | AH2-D | E1(2.2) | E1(2.6) | E1-1(2.2) | E1-1(2.6) | E2(2.2) | E2(2.6) | E3(2.2) | E3(2.6) | E4(2.2) | E4(2.6) | E5(2.2) | E5(2.6) | E7(2.2) | E7(2.6) | E8(2.2) | E8(2.6) | E9(2.2) | E9(2.6) | D5-SEC-S | P1 | P2 | P2-C | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | PRH-3-1 | PSEC-3 | PSEC-3P | SEC1 | SEC2 | SEC3 | SEC4 | SEC5 | SEC6 | SEC7 | SEC8 | SEC9 | SEC10 | SEC11 | SEC12 | SEC13(0.6) | SEC13(0.8) | SEC13(1.0) | SEC13(1.5) | SEC14 | SEC15 | SEC15-1 | SEC18 | SEC21 | SAM-3S | SAM1 | SAM2 | SAM3 | SAM3-1 | SAM3-2 | SAM4 | SAM5 | SAM5-1 | SAM6 | SAM7 | SAM8 | SAM9 | SAM10 | SAM11 | SAM11-1 | SAM12 | SAM13 | SAM14 | SAM15 | SAM16 | SAM17 | SAM18 | SAM18-S | SAM20 | SAM1E | SAM2E | SAM3E | SAM4E | SAM5E | SAB1 | SAB2 | SAB3 | SAB4 | SAB5 | SAB6 | SAB7 | SAB8 | SAB9 | SAB13-D | SAB14 | SAB20-SECC | SBC1 | SBC2 | SBC3 | SBC4 | SBC5 | SBC6 | SBC7 | SBC8 | SBC9 | PMI1 | PMI2 | PMI3 | PMI4 | PMI5 | PMI6 | PMI7 | PMI8 | PMI9 | PMI20 | PMI10 | PMI11 | PMI12 | PMI13 | PMI14 | PMI15 | PMI16 | PMI17 | PMI18 | A3(0.6) | A3(0.8) | A3(1,0) | A3(1,5) | A9(1,2) | A9(1,5) | A9(2,0) | Columna1 | PD10 | PD11 | PD12 | PD13 | RCL7 | B1-D(1.2) | B1-D(1.5) | B1-D(2.0) | B1-2D | B2(0.6) | B2(0.8) | B2(1.0) | B2-D(1.0) | B2(1.5) | B2-T(1.2) | B2-T(1.5) | B2-T(2.0) | B23(1.2) | B23(1.5) | B23(2.0) | B23-D(1.2) | B23-D(1.5) | B23-D(2.0) | B1-P(1.2) | B1-P(1.5) | B1-P(2.0) | B6-D(0.6) | B6-D(0.8) | B6-D(1.0) | B6-D(1.5) | B7-S-1 | B8-T(1.2) | B8-T(1.5) | B8-T(2.0) | B10(0.6) | B10(0.8) | B10(1.0) | B10-D(1.0) | B10(1.5) | B10-2(0.6) | B10-2(0.8) | B10-2(1.0) | B10-2(1.5) | B11(0.6) | B11(0.8) | B11(1.0) | B11(1.5) | B14-D-T(0.6) | B14-D-T(0.8) | B14-D-T(1.0) | B14-D-T(1.0)2 | B1(1.2) | B1(1.5) | B1(2.0) | B25(1.2) | B25(1.5) | B25(2.0) | B27-S-1(1.2) | B27-S-1(2.0) | B28-1(1.5) | B28-1(2.0) | B28-D(1.2) | B28-D(1.5) | B28-D(2.0) | B28(1.2) | B28(1.5) | B28(2.0) | B28-S(1.2) | B28-S(2.0) | B28-D2(1.2) | B28-D2(1.5) | B28-D2(2.0) | B28-D3(2.0) | B28-D4(2.0) | B29(1.2) | B29(1.5) | B29(2.0) | B29-1(1.2) | B29-1(1.5) | B29-1(2.0) | B29-1-D(1.2) | B29-1-D(1.5) | B29-1-D(2.0) | B29-D2(1.2) | B29-D2(2.0) | BH1 | BH2-D | BD4-SEC-S | BD5 | BD6 | E1(2.2)2 | E1(2.6)3 | E1-1(2.2)4 | E1-1(2.6)5 | E2(2.2)6 | E2(2.6)7 | BE3(2.2) | BE3(2.6) | E4(2.2)8 | E4(2.6)9 | BE5 | P110 | P211 | P2-C12 | P313 | P414 | P515 | P616 | P717 | P818 | SEC119 | SEC220 | SEC321 | SEC422 | SEC523 | SEC624 | SEC725 | SEC826 | SEC927 | SEC1028 | SEC1129 | SEC1230 | SEC13(0.6)31 | SEC13(0.8)32 | SEC13(1.0)33 | SEC13(1.5)34 | SEC1435 | SEC1536 | SEC15-137 | SEC18-1 | BSEC19 | BSEC20 | BSEC20-1 | BSEC20-1-D(1.2) | BSEC20-1-D(1.5) | BSEC20-1-D(2.0) | BSEC21 | BSEC22 | BSEC23 | BSEC24-D | BSEC25(0.6) | BSEC25(0.8) | BSEC25(1.0) | BSEC25(1.5) | BSEC26 | BSEC27(1.2) | BSEC27(1.5) | BSEC27(2.0) | SAM138 | SAM239 | SAM340 | SAM3-141 | SAM3-242 | SAM443 | SAM544 | SAM5-145 | SAM646 | SAM747 | SAM848 | BSAM8 | BSAM8-D | BSAM8-2D | SAM949 | SAM1050 | SAM1151 | SAM11-152 | SAM1253 | SAM1354 | SAM1455 | SAM1556 | SAM1657 | SAM1758 | BSAM19 | BSAM19-1 | BSAM19-2 | BSAM19-2-D | SAM1E59 | SAM2E60 | SAM3E61 | SAM4E62 | SAM5E63 | SAB164 | SAB265 | SAB366 | SAB467 | SAB568 | SAB669 | SAB770 | SAB871 | SAB972 | BSAB13 | BSAB13-D | BSAB15 | SBC173 | SBC274 | SBC375 | SBC476 | SBC577 | SBC678 | SBC779 | SBC880 | SBC981 | BSBC10 | BSBC11 | BSBC12 | PMI182 | PMI283 | PMI384 | PMI485 | PMI586 | PMI687 | PMI788 | PMI889 | PMI990 | PMI2091 | PMI1092 | PMI1193 | PMI1294 | PMI1395 | PMI1496 | PMI1597 | PMI1698 | PMI1799 | PMI18100 | PMI19 | BPMI22 | ET | EC | PD0 | PD1 | PD2 | PD3 | PD4 | PD5 | PD6 | PD7 | PD8 | C28-D(1.2) | C28-D(1.5) | C28-D(2.0) | C29(1.5) | E1(2.2)101 | E1(2.6)102 | E1-1(2.2)103 | E1-1(2.6)104 | E2(2.2)105 | E2(2.6)106 | E3(2.2)107 | E3(2.6)108 | E4(2.2)109 | E4(2.6)110 | P1111 | P2112 | P2-C113 | P3114 | P4115 | P5116 | P6117 | P7118 | P8119 | SEC1120 | SEC2121 | SEC3122 | SEC4123 | SEC5124 | SEC6125 | SEC7126 | SEC8127 | SEC9128 | SEC10129 | SEC11130 | SEC12131 | SEC13(0.6)132 | SEC13(0.8)133 | SEC13(1.0)134 | SEC13(1.5)135 | SEC14136 | SEC15137 | SEC15-1138 | CSEC20-1(1.2) | CSEC20-1(1.5) | CSEC20-1(2.0) | CSEC18(2.0) | SAM1139 | SAM2140 | SAM3141 | SAM3-1142 | SAM3-2143 | SAM4144 | SAM5145 | SAM5-1146 | SAM6147 | SAM7148 | SAM8149 | SAM9150 | SAM10151 | SAM11152 | SAM11-1153 | SAM12154 | SAM13155 | SAM14156 | SAM15157 | SAM16158 | SAM17159 | CSAM18 | SAM1E160 | SAM2E161 | SAM3E162 | SAM4E163 | SAM5E164 | SAB1165 | SAB2166 | SAB3167 | SAB4168 | SAB5169 | SAB6170 | SAB7171 | SAB8172 | SAB9173 | SBC1174 | SBC2175 | SBC3176 | SBC4177 | SBC5178 | SBC6179 | SBC7180 | SBC8181 | SBC9182 | PMI1183 | PMI2184 | PMI3185 | PMI4186 | PMI5187 | PMI6188 | PMI7189 | PMI8190 | PMI9191 | PMI20192 | PMI10193 | PMI11194 | PMI12195 | PMI13196 | PMI14197 | PMI15198 | PMI16199 | PMI17200 | PMI18201 | PMI19202 | CPMI22 | ET203 | EC204 | PD0205 | PD1206 | PD2207 | PD3208 | PD4209 | PD5210 | PD6211 | PD7212 | PD8213 | PD9 | PD10214 | PD11215 | PD12216 | PD13217 | PD-34.5 | A18-34.5 | PMI3-34.5 | RCL-1-34.5 | A21-34.5 | A22-34.5 | A19-34.5 | A4-1-34.5 | A12-34.5 | A10-34.5 | A11-34.5 | A7-34.5 | SAB11-34.5 | E10 | ESEC17 | PMI192 | ET3 | EC4 | PD05 | PD16 | PD27 | PD38 | PD49 | PD510 | PD611 | PD712 | PD813 | PD914 | PD915 | PD1016 | PD1117 | PD1218 | PD1319 | C4 | C4-2 | C7-1 | C25(1.5) | C27(1.5) | C28(1.2) | C28(1.5) | C28(2.0) | D1 | D2 | D3 | BUENO | MALO | REGULAR | D-SEC | RA | BZ 1 | SEDC1 | MANGUITO-EMPALME | MANGUITO-REPARACION
ACP | ACCESORIOS DE CONCRETO PARA POSTES | [685 empty] | 0 | [39 empty] | 0
5001 | CRUCETA SIMETRICA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :Z/1.20/300 | u | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [96 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [38 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | [22 empty] | 1 | [93 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | [36 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [58 empty] | 1 | [32 empty] | 1 | [32 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [68 empty] | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1 | [14 empty] | LEYENDA | 95
5002 | CRUCETA SIMETRICA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :Z/1.50/300 | u |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [96 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [38 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [54 empty] | 1 | [30 empty] | 1 | [8 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | [19 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [60 empty] | 1 | [30 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [49 empty] | 1 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 1 |  | 1 | [13 empty] | ESTAN EN AUTOCAD Y NO EN EXCEL | 135.05
5005 | CRUCETA SIMETRICA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :Z/2.00/300 | u |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 3 | 3 | [27 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [49 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [37 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 3 | [19 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | [15 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | [22 empty] | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | [18 empty] | 3 | [16 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [13 empty] | 3 | [16 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 | [12 empty] | ESTAN EN EXCEL Y NO EN AUTOCAD | 192.4
5010 | CRUCETA ASIMETRICA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :ZA/1.50/0.90/250 | u | [45 empty] | 2 | [99 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [39 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [39 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [48 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 2 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [43 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [34 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 137.87
5013 | MENSULA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :M/0.60/250 | u |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 4 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [29 empty] | 4 | 1 | [5 empty] | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 4 | 1 | [5 empty] | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 66.91
5014 | MENSULA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :M/0.80/250 | u | [10 empty] | 3 |  |  |  | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [13 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | [65 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 6 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [22 empty] | 3 | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [63 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | [17 empty] | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [17 empty] | 6 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 3 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [42 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 6 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 80.46
5015 | MENSULA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :M/1.00/250 | u | [11 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [13 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | [50 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 3 | 2 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 2 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | [23 empty] | 3 | 3 | [15 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 3 | 2 | [13 empty] | 3 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 3 | 3 | 2 |  | 2 | [9 empty] | 1 |  | 2 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 3 | 2 |  | 2 | [6 empty] | 1 |  | 2 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | [22 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 89.98
5017 | MENSULA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :M/1.50/300 | u | [12 empty] | 3 |  |  |  | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [13 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3 |  | 1 | [74 empty] | 3 | [74 empty] | 2 | [21 empty] | 3 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [74 empty] | 3 | [17 empty] | 3 | [79 empty] | 2 | 4 | [50 empty] | 3 | [70 empty] | 2 | 4 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [38 empty] | 168.31
5018 | MENSULA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE :M/1.80/300 | u | [105 empty] | 1 |  |  | 1 | [38 empty] | 1 | [148 empty] | 1 | [231 empty] | 1 | [122 empty] | 1 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 186.91
5019 | MEDIA PALOMILLA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO: 1.10/100 | u | [724 empty] | 108.28
5020 | MEDIA PALOMILLA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO: 1.30/100 | u | [44 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [174 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [154 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [75 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 125.96
5021 | MEDIA PALOMILLADE CONCRETO ARMADO VIBRADO: 1.50/100 | u | [206 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | [40 empty] | 2 | [79 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | [38 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 149.27
5023 | MEDIA PALOMILLADE CONCRETO ARMADO VIBRADO: 2.20/100 | u | [266 empty] | 2 | 2 | 4 | [226 empty] | 2 | 2 | 2 | [186 empty] | 0 | [39 empty] | 155.27
5024 | PALOMILLA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO: 2.20/100 | u | [257 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [222 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [122 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 155.27
5026 | MEDIA LOZA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO: 1.10/750 , INCL.(2) PLATINAS FoGo Y PERNOS DE FoGo | u | [227 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [161 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [64 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 336.853
5029 | MEDIA LOZA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO: 1.50/750 | u | [229 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | [12 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [159 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [58 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 390.17
AMP | ACCESORIOS DE MADERA PARA POSTES | [685 empty] | 0 | [39 empty] | 0
6002 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:90 mm x 115 mm x 1.20 m (3 1/2" x 4 1/2" x 1.20m) | u | [306 empty] | 1 | [86 empty] | 1 | [273 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 83.48
6005 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:90 mm x 115 mm x 2.40 m (3 1/2" x 4 1/2" x 2.4m) | u | [204 empty] | 3 | 3 | [21 empty] | 2 | [39 empty] | 1 | [39 empty] | 1 | [129 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | [141 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [80 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1 | [22 empty] | 159.46
6006 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:90 mm x 115 mm x 3.0 m (3 1/2" x 4 1/2" x 3.0m) | u | [203 empty] | 1 | [480 empty] | 0 | [39 empty] | 192.16
6016 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:101 mm x 101 mm x 1.20 m (4" x 4"x 1.20m) | u | [670 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 116.975
6018 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:101 mm x 101 mm x 2.50 m (4" x 4"x 2.50m) | u | [276 empty] | 2 | [228 empty] | 2 | [125 empty] | 2 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 243.6979
6020 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:101 mm x 127 mm x 1.50 m (4" x 5"x 1.50m) | u | [289 empty] | 2 | [231 empty] | 2 | [122 empty] | 2 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 146.2188
6021 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:101 mm x 127 mm x 1.80 m (4" x 5" x 1.80m) | u | [286 empty] | 1 |  | 1 | [229 empty] | 1 |  | 1 | [120 empty] | 1 |  | 1 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 175.4625
6022 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:101 mm x 127 mm x 2.40 m (4" x 5" x 2.40m) | u | [675 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 233.95
6024 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:101 mm x 127 mm x 4.30 m (4" x 5" x 4.30m) | u | [674 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [39 empty] | 409.62
6025 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:102 mm x 127 mm x 2.40 m | u | [391 empty] | 6 | [292 empty] | 0 | [39 empty] | 233.95
6026 | CRUCETA DE MADERA NACIONAL TRATADA DE:102 mm x 127 mm x 4.30 m | u | [390 empty] | 3 | [293 empty] | 0 | [39 empty] | 409.62
BFA | BASTIDORES DE FIERRO Y ACCESORIOS | [685 empty] | 0 | [39 empty] | 0
7004 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 50mm x 50mm x 6 mm x 0.710m (2"x2 "x1/4"x0.710m)CON DISEÑO | u | [306 empty] | 1 | [86 empty] | 1 | [273 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 23.17
7005 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 50mm x 50mm x 6 mm x 1.796m (2"x2 "x1/4"x1.796m)CON DISEÑO | u | [529 empty] | 1 | [122 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [38 empty] | 125.58
7006 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 50mm x 50mm x 6 mm x 1.42m (2"x2"x1/4"x1.42m) CON DISEÑO | u | [307 empty] | 1 | [360 empty] | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1 | [22 empty] | 1
7007 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 50mm x 50mm x 6 mm x 1.55m (2"x2"x1/4"x1.55m) CON DISEÑO | u | [295 empty] | 7 | 1 | [230 empty] | 7 | 1 | [121 empty] | 7 | 1 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
7008 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 50mm x 50mm x 6 mm x 2.021m (2"x2"x1/4"x2.021m) CON DISEÑO | u | [175 empty] | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 6 | [9 empty] | 2 | [50 empty] | 3 | 3 | 6 | [40 empty] | 2 | 2 | [98 empty] | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 3 |  | 4 | [9 empty] | 2 | [67 empty] | 3 | 3 | 6 | [43 empty] | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | [8 empty] | 2 | [46 empty] | 3 | 3 | 6 | [37 empty] | 2 | 2 | 2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [38 empty] | 158.81
7009 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 50mm x 50mm x 6 mm x 2.486m (2"x2"x1/4"x2.486m) CON DISEÑO | u | [177 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 6 | [59 empty] | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | [140 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 3 |  | 4 | [76 empty] | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | [62 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | [54 empty] | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | [39 empty] | 1
7013 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 75mm x75mm x6 mm x 1.60 m( 3"x3"x1/4"x1.60m)CON DISEÑO | u | [295 empty] | 4 | [231 empty] | 4 | [122 empty] | 4 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
7014 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 75mm x75mm x6 mm x 2.20 m( 3"x3"x1/4"x2.20m)CON DISEÑO | u | [175 empty] | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 6 | [9 empty] | 2 | [50 empty] | 3 | 3 | 6 | [40 empty] | 7 | 5 | [98 empty] | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 3 |  | 4 | [9 empty] | 2 | [67 empty] | 3 | 3 | 6 | [43 empty] | 7 | 5 | 4 | [16 empty] | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | [8 empty] | 2 | [46 empty] | 3 | 3 | 6 | [37 empty] | 7 | 5 | 4 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [38 empty] | 194.3
7015 | PERFIL DE F°G°TIPO "L" DE: 75mm x75mm x6 mm x 2.60 m( 3"x3"x1/4"x2.60m)CON DISEÑO | u | [177 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 6 | [59 empty] | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | [140 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 3 |  | 4 | [76 empty] | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | [62 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | [54 empty] | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | [39 empty] | 281.01
7030 | PERFIL DE F°G° TIPO "U" DE: 50mmx50mmx60mm x 6mm x 2.40m (2''x2''x2 1/4''x1/4"x 2.4m) | u | [252 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [215 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [115 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
7031 | PERFIL DE F°G° TIPO "U" DE: 50mmx50mmx75mm x 6mm x 1.00m (2''x2''x3''x1/4"x 1.00m) | u | [295 empty] | 2 | 2 | [230 empty] | 2 | 2 | [121 empty] | 2 | 2 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 136.7
7032 | PERFIL DE F°G° TIPO "U" DE: 50mmx50mmx75mm x 6mm x 2,00m (2''x2''x3''x1/4" x2.00m) | u | [264 empty] | 1 | [228 empty] | 1 | [35 empty] | 1 | [92 empty] | 1 | [29 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [38 empty] | 197.6
7035 | PERFIL DE F°G° TIPO "U" DE: 50mmx50mmx75mm x 9.5mm x 2.80m (2''x2''x3''x3/8"x 2.80m) | u | [265 empty] | 2 | [228 empty] | 2 | [128 empty] | 2 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
7037 | PERFIL DE F°G° TIPO "U" DE: 50mmx50mmx100mm x 9.5mm x 2.40m (2''x2''x4''x3/8" x2.40m) | u | [264 empty] | 2 | [228 empty] | 2 | [128 empty] | 2 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 267.5
7038 | PERFIL DE F°G° TIPO "U" DE: 50mmx50mmx100mm x 9.5mm x 2.80m (2''x2''x4''x3/8" x2.80m) | u | [201 empty] | 2 | [50 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | [153 empty] | 2 | [67 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | [74 empty] | 2 | [46 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 314.62
7043 | PERFIL DE F°G° TIPO "U" DE: 75mmx75mmx100mm x 9.5mm x 2,40m (3''x3''x4''x3/8" x2.40m) | u | [670 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [39 empty] | 1
7050 | DISTANCIADOR BT TIPO CONTRAPUNTA DE FoGo DE 1.00mX2"Ø | u | [670 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
DBMBCCA | DUCTOS, BUZONES, MURETE, BANDEJA, CANALETA, CAJAS DE PASO Y ACCESORIOS | [685 empty] | 0 | [39 empty] | 0
8019 | MURETE DE CONCRETO PARA CAJA PORTAMEDIDOR LTM DE 1.6x0.80x0.30 m(ALTO, ANCHO, PROFUNDIDAD) | u | [278 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [213 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [102 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [38 empty] | 1
8011 | BUZON DE CONCRETO TIPO 1 | u | [719 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
AISBPA | AISLADORES, BAQUELITAS Y PAPEL AISLANTE | [685 empty] | 0 | [39 empty] | 0
9006 | AISLADORES DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI:56-3, 38 kV, 533 mm LINEA DE FUGA | u | [436 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [66 empty] | 3 | [174 empty] | 0 | [26 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 54.8
9032 | AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN 28 kV (HIBRIDO), INCLUYE SOPORTE A°G° | u | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |  | 3 | 2 | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [14 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [61 empty] | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |  |  | 4 | 7 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 3 |  | 2 | 1 |  | 4 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 7 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |  | 2 | 2 | 4 |  | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |  |  | 4 | 7 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 |  | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 1 |  | 4 |  | 2 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  | 2 | 4 |  | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | [9 empty] | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |  |  | 4 | 7 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 3 |  | 2 | 1 |  | 4 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |  | 2 | 2 | 4 |  | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | [9 empty] | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [9 empty] | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | [13 empty] | 1
9034 | AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN 36 kV (HIBRIDO), INCLUYE SOPORTE A°G° | u | [89 empty] | 3 | [58 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | [558 empty] | 1
9016 | AISLADOR POLIMERICO TIPO: LINE POST:25 kV, 420 mm LINEA DE FUGA TIPO HORIZONTAL GOMA SILICON | u | [19 empty] | 3 | [256 empty] | 2 | [228 empty] | 2 | [125 empty] | 2 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 190
9017 | AISLADOR POLIMERICO TIPO: LINE POST:35 kV, 660 mm LINEA DE FUGA TIPO HORIZONTAL GOMA SILICON | u | [672 empty] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 201.86
9020 | AISLADORES DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI:52-3, 320 mm LINEA DE FUGA | u | [542 empty] | 6 | 6 | 6 | 12 | [38 empty] | 6 | 6 | 6 | 12 | [21 empty] | 6 | [43 empty] | 6 | [16 empty] | 36 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 27 | 18 | 9 | 27 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 12 | 18 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | [13 empty] | 1
9023 | AISLADOR POLIMERICO PARA SUSPENSION 27 kV 804 mm LINEA DE FUGA, CON HERRAJES DE F°G°. | u | [163 empty] | 3 | 3 | 3 | [225 empty] | 12 | [50 empty] | 6 | [34 empty] | 6 | 6 | 3 | 3 | [203 empty] | 0 | [27 empty] | 1 | [11 empty] | 1
9024 | AISLADOR POLIMERICO PARA SUSPENSION 35 kV, 955 mm LINEA DE FUGA, CON HERRAJES DE F°G°. | u | [166 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [190 empty] | 3 | 3 | [21 empty] | 6 | 6 | 6 | [46 empty] | 6 | [9 empty] | 6 | [239 empty] | 0 | [39 empty] | 1
9025 | AISLADOR POLIMERICO PARA SUSPENSION 36 kV LINEA DE FUGA 1116 mm, 145 kVBIL , CON HERRAJES DE F°G°. | u | [20 empty] | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [15 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 |  | 6 |  | 3 | [6 empty] | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 2 | 6 | 6 | [9 empty] | 3 | 6 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 2 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 3 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  | 6 | 6 | 6 | [12 empty] | 6 | [21 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 6 |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 36 |  | 3 | [6 empty] | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [11 empty] | 3 | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 2 | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 3 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 36 |  | 3 | [6 empty] | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 2 | [12 empty] | 3 | 6 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 2 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 3 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  | 6 | 6 | 6 | 3 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 | [30 empty] | 69.65
9031 | AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN 25 kV (HIBRIDO), 775 mm LINEA DE FUGA INCLUYE SOPORTE A°G° | u | [45 empty] | 3 | [91 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [18 empty] | 3 | 3 | 3 | [13 empty] | 2 | 2 | 3 | 2 | [155 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [45 empty] | 1 | [290 empty] | 0 | [39 empty] | 137.71
CABCEC | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS-COMUNICACIONES | [685 empty] | 0 | [39 empty] | 0
10113 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x25 mm2. | m | [183 empty] | 2 | 2 | [539 empty] | 29.95
10238 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 8.7/15 kV DE :1x120 mm2. | m | [39 empty] | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 10 | [36 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | [36 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | [64 empty] | 10 | [56 empty] | 10 | [84 empty] | 10 | [26 empty] | 10 | 10 | [8 empty] | 10 | 10 | [61 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [220 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 79.3836
10266 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):2x1.5 mm2 | m | [682 empty] | 90 | 0 | 45 | [39 empty] | 2.9106
10269 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):2x6 mm2 | m | [511 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 20 | 14 | [107 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 20 | 14 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 11.6424
10275 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):3x1.5 mm2 | m | [527 empty] | 14 | 14 | 14 | [120 empty] | 14 | 14 | 14 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 4.3659
10276 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):3x2.5 mm2 | m | [278 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [213 empty] | 12 | [122 empty] | 12 | [36 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | [38 empty] | 7.2765
10277 | CORDON PORTATIL DE COBRE (NPT):3x4 mm2 | m | [278 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [213 empty] | 12 | [16 empty] | 14 | 14 | 14 | [103 empty] | 12 | [16 empty] | 14 | 14 | 14 | [17 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | [38 empty] | 11.6424
10307 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE BLANDO, DE :25 mm2, 7 HILOS | m | 3 | 3.2 | [123 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | [64 empty] | 9 | [10 empty] | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 14 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 12 | 10 |  |  | 10 | 8 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 12 |  | 9 | 10 | 4.5 | 4.5 |  |  | 10 | 10 | 4.5 | 9 |  | 4.5 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 30 |  |  | 23 | 28 | 12 | 24 | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 | 24 | 12 |  | 12 | 12 | 28 |  | 28 | 25 | 25 | [12 empty] | 15 | [25 empty] | 9 | [56 empty] | 12 | [22 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 14 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 12 | 15 | 9 | [5 empty] | 9 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 8 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 12 |  | 9 | 10 | 4.5 | 4.5 |  |  | 10 | 10 | 4.5 | 9 | 4.5 | 4.5 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 30 |  |  | 23 | 23 |  |  | 28 | 12 | 24 | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 | 24 | 12 |  | 12 | 12 | 28 |  | 28 | 25 | 25 | 25 | 24 | [34 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 14 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 12 |  |  |  |  | 10 | 8 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 |  |  | 12 |  | 9 | 10 | 4.5 | 4.5 |  |  | 10 | 10 | 4.5 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 30 |  |  | 23 | 28 | 12 | 24 | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 | 24 | 12 |  | 12 | 12 | 28 |  | 28 | 25 | 25 | 25 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | [38 empty] | 4.75
10313 | CONDUCTOR DE COBRE TIPO THW:4 mm2, CABLEADO | m | [670 empty] | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
10319 | CONDUCTOR TIPO CPI (WP):35 mm2, CABLEADO | m | [22 empty] | 2.6 |  | 2.6 | [16 empty] | 2.5 | [6 empty] | 6 | [76 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [12 empty] | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [27 empty] | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 | [9 empty] | 4.5 | [21 empty] | 5 |  | 10 | [21 empty] | 10 | 10 | 10 | [14 empty] | 18 | 18 | 18 | [40 empty] | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 8 | 8 | 8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 10 | 3 | 4 | [6 empty] | 4.5 | 4.5 |  |  | 2.5 | [28 empty] | 5 | 10 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 4.4 | 2.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | [11 empty] | 10 | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | [14 empty] | 18 | 18 | 18 | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | [20 empty] | 20 | [11 empty] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | [38 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | [21 empty] | 10 | [43 empty] | 5 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | [13 empty] | 2.9
10320 | CONDUCTOR TIPO CPI (WP):50 mm2, CABLEADO | m | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.6 | 4 | 3.2 | 3.5 | 4 | 3.4 | 4 | 4.6 | 6.1 | 3.4 | 4 | 4.6 | 6.1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 |  | 2.6 |  | 5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.6 | 6.1 | 3.5 | 4 | 4.6 | 6.1 | 3.5 | 4 | 4.6 | 6.1 | 7 | 3 |  |  | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 |  | 3.5 | 4 | 4.6 | 6.1 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.6 | 6.1 | 3.5 | 4 | 4.6 | 6.1 |  | 3.5 | 4 | 4.6 | 6.1 | 3.5 | 4 | 6.1 | 9 | 4 | 5.5 | 6.1 | 9 | 3.5 | 4 | 4.6 | 6.1 | 3.5 | 4 | 4.6 | 6.1 | 3.5 | 4 | 4.6 | 6.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.6 | 6.1 | 3.5 | 4 | 4.6 | 6.1 |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 6.1 | 8.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.4 | 5 | 6.5 | [12 empty] | 3.5 | 4 | 4.6 | 6.1 | 5.6 | 6.9 | 8.1 | 10.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | [7 empty] | 3.1 | 4.5 | 6 | 3.1 | 4.5 | 6 | [6 empty] | 3.1 | 4.5 | 6 | 3.1 | 4.5 | 6 | 3.1 | 4.5 | 6 | 3.1 | 4.5 | 6 |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | [7 empty] | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 |  | 4.4 | 4.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7.5 | 5.5 |  | 4.5 |  | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7.5 | 6.5 | 12 | 12 | 10 | 6.5 | 8 | 10 |  |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 41 | 16 | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |  |  | 10 | 14 | 25 | 20 | 24 | 10 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 49 | 26 | 26 | [8 empty] | 1 | 3 | 3 | 1.5 | [19 empty] | 2 | 2.6 | 4 | [64 empty] | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 |  |  | 4 | 4 |  | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7.5 | 5.5 | [19 empty] | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 6 | 7.5 | 6.5 | 12 | 12 | 10 | 6.5 | 8 | 10 |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 41 | 16 | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 14 | 25 | 20 | 24 | 10 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 49 | 26 | 26 | 26 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7.5 | 5.5 |  |  |  |  | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7.5 | 6.5 | 12 | 12 | 10 | 6.5 | 8 | 10 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 41 | 16 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |  |  | 10 | 14 | 25 | 20 | 24 | 10 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 49 | 26 | 26 | 26 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 6.6 | 10.4 | 2.4 | 4.5 | 4.7 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 1.5 | [21 empty] | 4.22
10329 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :16 mm2, 7 HILOS | m | [206 empty] | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 6 |  |  | 5 | 1.5 | [12 empty] | 1.5 | [6 empty] | 1.5 | [32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |  | 3 | 3 | [13 empty] | 5 |  | 5 | [40 empty] | 3 | [56 empty] | 4.5 | [22 empty] | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 6 |  |  | 5 | 1.5 | [23 empty] | 7.5 |  |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | 1.5 | [36 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | 5 |  | 5 | [38 empty] | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 6 |  |  | 5 | 1.5 | [13 empty] | 1.5 | [6 empty] | 1.5 | [27 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |  | 3 | 3 | [13 empty] | 5 |  | 5 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0.928
10331 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :35 mm2, 7 HILOS | m | [508 empty] | 23 | [161 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 2.03
10333 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :70 mm2, 19 HILOS | m | [670 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 4.06
10344 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO CABLEADO ENGRASADO, DE:250 MCM,19 HILOS | m | [227 empty] | 15 |  | 8 | [9 empty] | 8 | [24 empty] | 8 | [189 empty] | 8 | [12 empty] | 8 | [25 empty] | 8 | [37 empty] | 3 | 6 | 1 | [55 empty] | 8 | [9 empty] | 8 | [22 empty] | 8 | [31 empty] | 3 | 6 | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 6 | 1 | [35 empty] | 12.1814
10358 | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO SOLIDO TEMPLE BLANDO DE: 16 mm2 | m | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | [8 empty] | 2 | 4 | 4 | 2.5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 7.5 | 12 | 12 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | 1.5 | [10 empty] | 1
10360 | CONDUCTOR TIPO COPPERWELD N°4 AWG (25 mm2) 40% CONDUCTIVIDAD | m | [42 empty] | 5 | [22 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | [30 empty] | 5 | 6.1 | 8.1 | 9.8 | [14 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [41 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [192 empty] | 3 | 3 | [318 empty] | 0 | [39 empty] | 11.88
FERR-ACC | FERRETERIA Y ACCESORIOS | [685 empty] | 0 | [39 empty] | 0
11024 | PERNO MAQUINADO DE ACERO GALVANIZADO 16 mm X 152 mm X 356 mm CON TUERCA Y CONTRATUERCA | u | [203 empty] | 2 | [63 empty] | 2 | [122 empty] | 6 | [46 empty] | 1 | [246 empty] | 0 | [39 empty] | 1
11025 | PERNO MAQUINADO DE ACERO GALVANIZADO 16 mm X 152 mm X 305 mm CON TUERCA Y CONTRATUERCA | u | [226 empty] | 6 | 2 | [210 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | [140 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [82 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
11026 | PERNO MAQUINADO DE ACERO GALVANIZADO 16 mm X 152 mm X 254 mm CON TUERCA Y CONTRATUERCA | u | [193 empty] | 2 | [10 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 2 | [38 empty] | 4 | [43 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | [43 empty] | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | [9 empty] | 2 |  | 2 | [20 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [38 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [65 empty] | 2 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 1
11027 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:1/2"Øx6" | u | [259 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [223 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [123 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 4
11028 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:1/2"Øx8" | u | [256 empty] | 13 |  |  | 10 | [5 empty] | 8 | [219 empty] | 13 |  |  | 10 | [5 empty] | 8 | [119 empty] | 13 |  |  | 10 | [5 empty] | 8 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
11029 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:1/2"Øx10" | u | [204 empty] | 2 | 2 | [89 empty] | 10 | 6 | [9 empty] | 1 | 1 | [219 empty] | 10 | 6 | 4 | [120 empty] | 10 | 6 | 4 | [14 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [14 empty] | 1 | 1 | [22 empty] | 1
11031 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:5/8"Øx6" | u | [675 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [39 empty] | 4.83
11032 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:5/8"Øx8" | u | [121 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [139 empty] | 14 | [228 empty] | 14 | [128 empty] | 14 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 7.51
11033 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:5/8"Øx10" | u | 2 | 2 | [187 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | [200 empty] | 1 | [276 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 7
11034 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:5/8"Øx12" | u | [175 empty] | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | [12 empty] | 8 | [44 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | [138 empty] | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [7 empty] | 8 | [60 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | [60 empty] | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [7 empty] | 8 | [42 empty] | 2 | 2 |  |  | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | [55 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | [39 empty] | 8
11035 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:5/8"Øx14" | u | [201 empty] | 1 | [54 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | [147 empty] | 1 | [71 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | [68 empty] | 1 | [50 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 8.62
11036 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:5/8"Øx16" | u | [438 empty] | 1 | 1 | 1 | [143 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [82 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
11037 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:5/8"Øx18" | u | [201 empty] | 1 | [54 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | [147 empty] | 1 | [71 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | [68 empty] | 1 | [50 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
11038 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:5/8"Øx20" | u | [256 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | [219 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | [119 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
11039 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:3/4"Øx8" | u | [675 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
11040 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:3/4"Øx10" | u | [675 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
11041 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:3/4"Øx12" | u | [675 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
11042 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:3/4"Øx14" | u | [675 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
11043 | PERNO MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE F°G°:3/4"Øx18" | u | [675 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
11045 | PERNO OJO FoGo DE :5/8"Øx8" CON TUERCA, ARANDELA Y CONTRATUERCA | u | [20 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [17 empty] | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [21 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | [22 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2 | [23 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | [10 empty] | 3 | [19 empty] | 2 | [21 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | [13 empty] | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 4 | 2 | [8 empty] | 2 | [32 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | [20 empty] | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 2 | [32 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | [10 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 | [33 empty] | 7.73
11046 | PERNO OJO FoGo DE :5/8"Øx10" CON TUERCA, ARANDELA Y CONTRATUERCA | u | [22 empty] | 6 | [19 empty] | 6 |  |  |  | 3 | 3 | [55 empty] | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [36 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [34 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1 | [21 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 3 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 |  | 1 | [14 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [16 empty] | 1 | [25 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [17 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [49 empty] | 2 |  | 1 | [22 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 2 |  |  | 1 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 |  | 1 | [11 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 6 | 6 | 3 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 8.92
11047 | PERNO OJO FoGo DE :5/8"Øx12" CON TUERCA, ARANDELA Y CONTRATUERCA | u | [23 empty] | 3 | [15 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [31 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [69 empty] | 1 | [11 empty] | 3 |  | 3 | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3 | 2 | [11 empty] | 3 | 6 |  |  |  | 3 | 2 | [21 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 6 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 6 | [111 empty] | 1 | [8 empty] | 3 |  | 3 | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3 | 2 | [27 empty] | 3 | 6 | [6 empty] | 3 | 2 | [22 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 6 |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 6 | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 3 |  | 3 | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3 | 2 | [12 empty] | 3 | 6 |  |  |  | 3 | 2 | [19 empty] | 2 |  | 3 |  | 3 | 3 | 6 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 6 | [10 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | [19 empty] | 1 | [11 empty] | 8.92
11049 | PERNO OJO FoGo DE :3/4"Øx8" CON TUERCA, ARANDELA Y CONTRATUERCA | u | [671 empty] | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | [39 empty] | 12.22
11051 | PERNO OJO FoGo DE :3/4"Øx12" CON TUERCA, ARANDELA Y CONTRATUERCA | u | [670 empty] | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 17
11054 | PERNO OJO AoGo DE :5/8"Øx8" (16mm Ø x 203mm) CON TUERCA, ARANDELA Y CONTRATUERCA | u | [99 empty] | 3 | [33 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | [122 empty] | 3 | [101 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | [49 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [68 empty] | 2 | [32 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [38 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [65 empty] | 2 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 11.16
11055 | PERNO OJO AoGo DE :5/8"Øx10" (16mm Ø x 254mm) CON TUERCA, ARANDELA Y CONTRATUERCA | u | [24 empty] | 6 | [16 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [155 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 3 | [133 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | [57 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 1 | [64 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [38 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [65 empty] | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 11.88
11057 | PERNO DOBLE ARMADO, INC. 4 TUERCAS DE A°G°, DE:16mm (5/8")Øx14" | u | [226 empty] | 3 | [216 empty] | 3 | [240 empty] | 0 | [39 empty] | 1
11058 | PERNO DOBLE ARMADO, INC. 4 TUERCAS DE A°G°, DE:16mm (5/8")Øx16"(406mm) CON TUERCA Y ARANDELA | u | [201 empty] | 1 | [5 empty] | 4 | [205 empty] | 1 |  |  | 4 | [146 empty] | 1 |  |  | 4 | [103 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
11059 | PERNO DOBLE ARMADO, INC. 4 TUERCAS DE A°G°, DE:16mm (5/8")Øx18"(457mm) CON TUERCA Y ARANDELA | u | [125 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 3 | [7 empty] | 4 | 4 | [10 empty] | 2 | 4 | [12 empty] | 3 | 3 | [10 empty] | 1 |  |  | 3 | [9 empty] | 3 |  | 5 |  | 4 | [37 empty] | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | [23 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | [11 empty] | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 4 | 4 | [10 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | [15 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  | 3 | [9 empty] | 3 |  |  |  | 4 | [32 empty] | 2 | [15 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 4 | 4 | [25 empty] | 3 | 3 | [8 empty] | 2 |  |  | 3 | [9 empty] | 3 | [44 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | 1 | [22 empty] | 1
11060 | PERNO DOBLE ARMADO, INC. 4 TUERCAS DE A°G°, DE:16mm (5/8")Øx20" | u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | [37 empty] | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |  | 1 |  | 2 | [31 empty] | 1 | 1 | 1 | [35 empty] | 2 | 2 | 2 | [37 empty] | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |  | 3 | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | [9 empty] | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 |  |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |  | 1 |  | 2 | 4 | 1 | [25 empty] | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |  | 1 |  | 2 | 4 | [17 empty] | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | [38 empty] | 12.14
11062 | PERNO DOBLE ARMADO, INC. 4 TUERCAS DE A°G°, DE:16mm (5/8")Øx24" | u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [13 empty] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [61 empty] | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 |  | 2 | [31 empty] | 1 | 1 | 1 | [75 empty] | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 |  | 2 | 4 | [26 empty] | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 |  | 2 | 4 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [38 empty] | 15.25
11068 | PERNO DOBLE ARMADO, INC. 4 TUERCAS DE A°G°, DE:19mm (3/4")Øx24" | u | [670 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [39 empty] | 1
11070 | PERNO DE FIERRO GALVANIZADO ROSCADO TIPO DOBLE ARMADO 16 mm X 457 mm CON TUERCAS Y ARANDELAS | u | [48 empty] | 1 | [60 empty] | 3 | 3 | 3 | [29 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [9 empty] | 1 | [32 empty] | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | [125 empty] | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [22 empty] | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 12 | [13 empty] | 3 | [32 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | [54 empty] | 3 | 2 | [144 empty] | 2 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 14.87
11071 | PERNO DE FIERRO GALVANIZADO ROSCADO TIPO DOBLE ARMADO 16 mm X 508 mm CON TUERCAS Y ARANDELAS | u | [249 empty] | 3 | 3 | [16 empty] | 4 | [46 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [27 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 3 | [43 empty] | 6 | 1 |  |  |  | 1 | [22 empty] | 3 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 6 | 6 | [12 empty] | 6 | [32 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 | [38 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | [43 empty] | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 15.6
11073 | PERNO COCHE DE F°G° CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE :1/2"Øx6" | u | [306 empty] | 1 | 1 | [85 empty] | 1 | [273 empty] | 1 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1
11075 | PERNO MAQUINADO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA DE COCHE 13 mm X 152 mm CON TUERCA Y CONTRATUERCA | u | [204 empty] | 6 | 6 | [21 empty] | 4 | [210 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 2 | [141 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [82 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 2 | [6 empty] | 4.76
11088 | ESPIGA RECTA DE AoGo DE :3/4"Øx15"(381mm) PARA CRUCETA CABEZA Pb. 1 3/8"Øx2", aislador 56-3 | u |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [158 empty] | 2 | [33 empty] | 2 | [38 empty] | 5 | [42 empty] | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 | [29 empty] | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | 4.5 | 3 | 5 | [10 empty] | 2 |  | 2 | 3 | [14 empty] | 4 | 5 | 4 | [9 empty] | 2 | 3 | 2 | [20 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | [39 empty] | 2 | 2 | 2 | [66 empty] | 2 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 41.11
11089 | ESPIGA RECTA DE AoGo DE :3/4"Øx16"(406.4mm) PARA CRUCETA CABEZA Pb. 1 3/8"Øx2", aislador 56-3 | u | 2 | 2 | [668 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
11094 | ESPIGA RECTA DE AoGo DE :VERTICE POSTE CABEZA Pb. 1 3/8"Øx2", 24" L(609mm), aislador 56-3 | u | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [49 empty] | 1 | [137 empty] | 1 | [33 empty] | 1 | [38 empty] | 2 | [41 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [43 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 4.5 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [38 empty] | 1 | 1 | 1 | [66 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 37.18
11099 | PERNO GANCHO DE SUSPENSION(OJAL ABIERTO) F°G° DE :5/8 Ø 180 mm LONG, C/ARANDELA FIJA, MOVIL TUERCA Y CONTRATUERCA | u | [197 empty] | 1 | 1 | [210 empty] | 1 | 1 | [148 empty] | 1 | 1 | [109 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 7.21
11109 | TUERCA OJO DE F°G° FORJADO P/PERNO DE :16mm(5/8")Ø | u | [23 empty] | 3 | 3 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [14 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [34 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [21 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 3 | 5 | 5 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 1 | [9 empty] | 3 | 6 | [27 empty] | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 |  | 3 | [9 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 6 | 6 | [12 empty] | 3 | [29 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [35 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 12 | 3 |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 |  |  | 2 | 2 | 3 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 1 | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | [32 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 4 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 6 | 6 | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 1 | [37 empty] | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | [9 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 6 | 6 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 3 | [10 empty] | 3 | 1 | [18 empty] | 7.53
11110 | TUERCA OJO DE F°G° FORJADO P/PERNO DE :19mm(3/4")Ø | u | [670 empty] | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [39 empty] | 8.05
11121 | ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO CAS O CASH PARA RIOSTRA 64 mm (2 1/2") x 160 mm (6 1/3") E=6 mm (1/4") (13 mm (1/2")X 76 mm (1 1/2")) | u | [435 empty] | 1 | [248 empty] | 0 | [39 empty] | 1
11127 | ARANDELA CUADRADA PLANA DE AoGo 2 1/4"x2 1/4"x3/16"(57 x 57 x 5 mm), HUECO 11/16"(18mm)Ø | u | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |  | 9 | 6 |  |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 4 |  | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | [8 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | [12 empty] | 27 | 27 | 18 | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 19 | 19 | 27 | 18 | 12 | 12 | 27 | 27 | 4 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 36 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 2 | 6 | 9 | 1 |  | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 |  | 10 | 6 | 4 | 33 | 33 | 33 | 12 | 12 | 6 | 6 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 32 | 14 | 2 | 18 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 |  | 2 | 38 | 18 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 36 | 10 | 1 | 8 | 27 | 27 | 18 | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 36 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 14 | 4 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 38 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 2 |  | 8 | 6 | 6 | 9 | 1 |  | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 |  | 10 | 10 | 10 | 12 | 33 | 33 | 33 | 12 | 12 | 6 | 6 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 32 | 12 | 12 | 16 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 |  | 2 | 38 | 18 | 16 | 10 |  |  |  |  | 9 | 3 | 3 | 9 |  | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 27 | 27 | 18 | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 2 | 6 | 9 | 1 |  | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 |  | 10 | 33 | 33 | 33 | 12 | 12 | 6 | 6 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 32 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 |  | 2 | 38 | 18 | 16 | 10 |  |  |  |  | 9 | 3 | 3 | 9 |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 6 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 12 | 16 | 16 |  |  |  |  | 9 | 3 | 3 | 9 |  | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1.44
11128 | ARANDELA CUADRADA CURVADA DE AoGo 2 1/4"x2 1/4"x3/16"(57 x 57 x 5 mm), HUECO 11/16"(18mm)Ø | u | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 12 | 6 | 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [12 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [18 empty] | 6 | 6 | [10 empty] | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 6 | 6 | 12 | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |  | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  | 2 | 12 | 12 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 4 | 4 | 2 |  | 12 | 8 | 12 | 12 | 18 | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 12 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |  | 12 |  | 6 | [9 empty] | 2 | 2 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 6 |  | 4 | 2 | [7 empty] | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 6 | 6 | 12 | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 |  | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |  | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2 | 12 | 12 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 8 | 12 | 12 | 18 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |  | 12 |  | 6 | 8 | [7 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 4 | [6 empty] | 6 | 6 |  |  | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 6 | 6 | 12 | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 12 | 12 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 4 | 12 | 8 | 12 | 12 | 18 | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 12 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |  | 12 |  | 6 | 8 | 4 | [6 empty] | 4 |  | 6 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | [6 empty] | 4 |  | 6 | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1.44
11129 | ARANDELA CUADRADA PLANA DE AoGo 2 1/4"x2 1/4"x3/16"(57 x 57 x 5 mm), HUECO 13/16"(21mm)Ø | u | [106 empty] | 10 | 10 | 10 | [561 empty] | 14 | 6 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | [39 empty] | 1.39
11130 | ARANDELA CUADRADA CURVADA DE AoGo 2 1/4"x2 1/4"x3/16"(57 x 57 x 5 mm), HUECO 13/16"(21mm)Ø | u | [106 empty] | 6 | 6 | 6 | [561 empty] | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1.39
11207 | FLEJE DE ACERO DE INOXIDABLE (CINTA BAND IT) DE 3/4"x30 m. AISI 201 | roll | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.066667 | 0.06 | 0.066667 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.3 | 0.06 | 0.066667 | 0.06 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.33333 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [9 empty] | 0.33 | 0.33 | 0.33 | [9 empty] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.26667 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |  | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.36 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.03 | 0.09 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.26 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.36 | 0.36 | 0,36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | [11 empty] | 0.03 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.23 | 0.23 | 0.06 | 0.06 | [6 empty] | 0.36 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.23 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.36 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.03 | 0.36 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.36 | 0.36 | 0,36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.2 | [11 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.36 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.36 | 0.36 | 0,36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.23 | [15 empty] | 0.03 | 0 | 0.066667 | 0.23333 | 0.16667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.23333 | 0.066667 | 7 | 0.36 | [16 empty] | 0.03 |  |  |  | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [13 empty] | 124.43
11208 | HEBILLA DE ACERO PARA FLEJE 3/4". AISI 201 | u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |  | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [11 empty] | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 7 | 7 | 2 | 2 | [6 empty] | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 7 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |  | 1 | 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | [15 empty] | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0.23333 | 12 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1.37
11209 | CINTA PLANA DE ARMAR DE Al. DE 1.3 mm x 7.6 mm | m | [20 empty] | 3 | 2 | 6 | 10.8 | 10.8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4.8 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | [9 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | [6 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.6 | 2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 3 | 3 | 1 | 5 |  |  |  |  | 2 |  | 7.2 | 9.6 | 9.6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 2 | 7.2 | 7.2 | [9 empty] | 3 | 6 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 2 |  |  | 3.6 | 4.5 | 3.6 |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3.6 | 7.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 3 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  | 6 | 6 | 6 | [12 empty] | 7.2 | [21 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 3.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 6 | 6 | 4.8 | 4.8 |  | 14.4 | 7.2 |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 |  |  | 2 | 2 |  | 3 | 1 | 5 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 2 | 7.2 | 3 |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  | 7.2 | 3.6 | 7.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | [11 empty] | 3 | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 2 |  |  | 7.2 | 7.2 | 4.5 | 3.6 |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7.2 | 7.2 | 4.5 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 3 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  | 6 | 6 | 6 | 3 | 3.6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 |  |  | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.2 | [8 empty] | 3 | 6 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 2 |  |  | 3.6 |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 3 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  | 6 | 6 | 6 | 3 | 4.5 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 | [8 empty] | 10.8 | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 7.2 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 | [12 empty] | 7.2 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | [13 empty] | 1.29
11211 | HORQUILLA - BOLA, 18,000 lbs | u | [670 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
11217 | CASQUILLO - OJO, LARGO 18,000 lbs. | u | [542 empty] | 3 | 3 | 3 | 6 | [38 empty] | 3 | 3 | 3 | 6 | [65 empty] | 3 | [16 empty] | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 6 | 9 |  | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | [13 empty] | 15.58
11222 | ANILLO - BOLA, T ROTURA = 111 KN | u | [542 empty] | 3 | 3 | 3 | 6 | [38 empty] | 3 | 3 | 3 | 6 | [21 empty] | 3 | [43 empty] | 3 | [16 empty] | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | [13 empty] | 10.65
11226 | GRILLETE TIPO LIRA 5/8''Ø DE AºGº | u | [22 empty] | 3 | 6 | 9 | [16 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [60 empty] | 6 | 6 | 6 | [13 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [12 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | [9 empty] | 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | [27 empty] | 3 |  | 6 | 6 | 3 | 3 | [9 empty] | 1 | 8 | 6 | [20 empty] | 6 | 6 | [22 empty] | 3 | 3 | 3 | [15 empty] | 3 | 6 | [40 empty] | 6 | [21 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |  | 12 | 6 |  | 3 | [10 empty] | 3 | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 6 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [27 empty] | 6 | 6 | 3 | [17 empty] | 3 | [9 empty] | 6 | 6 | 3 | [20 empty] | 3 | [11 empty] | 3 | 3 | 3 | 6 | [18 empty] | 1 | [19 empty] | 3 | 3 | 3 | 6 | [21 empty] | 3 | [43 empty] | 3 | [16 empty] | 12 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | [18 empty] | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | [11 empty] | 52
RET | RETENIDAS | [685 empty] | 0 | [39 empty] | 0
12001 | CABLE DE ACERO GALVANIZADO 3/8"(10mm)Ø, 7 HILOS (MARTIN SIEMENS) | m | [264 empty] | 2 | [13 empty] | 3 | [214 empty] | 3 | [16 empty] | 3 | [111 empty] | 3 | [10 empty] | 3 | [35 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 4.31
12014 | AMARRE(MORDAZA) PREFORMADO AoGo PARA CABLE DE 3/8"(10mm)Ø | u | [172 empty] | 5 | [88 empty] | 6 | 2 | 2 | 2 | [225 empty] | 6 | 2 | 2 | 2 | [125 empty] | 6 | 2 | 2 | 2 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 11.1
12015 | ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 AWG | kg | [670 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
12016 | ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 AWG | kg | [264 empty] | 2 | [405 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
PAT | PUESTAS A TIERRA | [685 empty] | 0 | [39 empty] | 0
13021 | PLANCHA DE COBRE TIPO "J" CON AGUJERO DE 5/8"Ø | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |  |  | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 |  |  | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 7 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 9 | 12 | 9 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 36 | 3 | 6 | [5 empty] | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 9 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 | 9 | 12 | 9 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 | 3 | 6 | [5 empty] | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 9 | 12 | 9 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | [12 empty] | 8.48
13027 | PLATINA DE FoGo 1/8 in X 10 cm X 15 cm | u | [675 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 38.75
TRAFO | TRANSFORMADOR | [685 empty] | 0 | [39 empty] | 0
14430 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 34.5/0.22kV, 150/ 5A, Cl 0,2S, 2x50 VA DE TENSION, 2x30 VA DE CORRIENTE, 1000 msnm | u | [672 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
14478 | TRANSF. MIXTOS (TRAFOMIX) 22.9kV, 3x25 DE TENSION, 3x 15 DE CORRIENTE, 22.9/0.22kV, 2/ 5A, Cl 0,2S, CRUPO Yyn0, REFRIGERANTE ECOLOGICO, 06 AISLADORES MT, BORNERAS RITZ, IP 55, K-L ALTO RELIEVE, ANTIFERRORRESONANTE, 3500msnm. | u | [278 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [213 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [103 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [38 empty] | 1
14515 | TRANSF. DE TENSION SECO REGULADO PARA RECLOSER 34.5 kV 34.5/0.1 kV, 150 VA, CLASE 0,5, 5P10, 4500 m.s.n.m. | u | [673 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
TAB | TABLEROS, CELDAS, GABINETES, CAJAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS | [685 empty] | 0 | [39 empty] | 0
15085 | CAJAS PORTAMEDIDOR :TRIFASICO LTM DE 245x525x200mm(ANCHOxALTURAxPROFUNDIDAD), CON SEGURO ANTIRROBO PARA CANDADO | u | [278 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [213 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [103 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [38 empty] | 1
PROT | EQUIPOS DE PROTECCIÓN, SECCIONAMIENTO CONTROL Y PROTECCIÓN | [685 empty] | 0 | [39 empty] | 0
16021 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :2 A | u | [670 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 8.31
16031 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :30 A | u | [670 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 11.92
16034 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :65 A | u | [295 empty] | 3 | 3 | [230 empty] | 3 | 3 | 3 | [120 empty] | 3 | 3 | 3 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [38 empty] | 23.9
16038 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 27 kV, 10 kA DE :200 A | u | [670 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
16230 | PARARRAYOS POLIMERICO DE OXIDO METALICO, CLASE DISTRIBUCION, DE :21 kV, 17 kV (MCOV), 10 kA | u | [194 empty] | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 0 | 3 | [11 empty] | 3 | [9 empty] | 3 | [20 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | [27 empty] | 3 | [112 empty] | 3 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | [40 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | [30 empty] | 3 | [30 empty] | 3 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 3 | [31 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | [24 empty] | 3 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 276.62
16245 | RECONECTADOR (RECLOSER) TRIFASICO 38kV-16kA-800A-170kV BIL, 60HZ, INC. TABLERO DE CONTROL Y ACCES DE SUJEC, FUNCIÓN LIMITADOR DE POTENCIA | u | [673 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
16252 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA CAMARA EN SF6, USO EXTERIOR:24 kV,630 A. | u | [269 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [209 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [103 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
16309 | SECCIONADOR CUT-OUT POLIMERICO :36 kV 170 kVBIL 100 A 8 kA | u | [204 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | [137 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | [19 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | [58 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 3 | [6 empty] | 1
16310 | SECCIONADOR CUT-OUT POLIMERICO :36 kV 170 kVBIL 200 A 10 kA | u | [278 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [213 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [103 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [17 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | [38 empty] | 1
16319 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA 27 kV,125 kV BIL, 100 A, 10 kA | u | [193 empty] | 3 | [31 empty] | 3 |  | 3 | [21 empty] | 3 | 3 | 3 | [14 empty] | 3 | 3 | 6 | [40 empty] | 3 | [82 empty] | 3 | [41 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [11 empty] | 3 | 3 | 3 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [14 empty] | 3 | 3 | 3 | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | [74 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [21 empty] | 3 | [43 empty] | 3 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
16321 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA 27 kV,125 kV BIL, 200 A, 10 kA | u | [435 empty] | 3 | [248 empty] | 0 | [39 empty] | 1
16322 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA 27 kV,150 kV BIL, 100 A, 10 kA | u | [530 empty] | 3 | [153 empty] | 0 | [39 empty] | 287.96
16324 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA 27 kV,150 kV BIL, 200 A, 10 kA | u | [436 empty] | 3 | 3 | [246 empty] | 0 | [39 empty] | 1
TERM | TERMINACIONES, CONECTORES, EMPALMES, COBERTORES, CAJAS DE DERIVACIÓN Y ADHESIVOS ELÉCTRICOS | [685 empty] | 0 | [39 empty] | 0
17021 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 35mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | [183 empty] | 2 | 2 | [9 empty] | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 9 | [522 empty] | 1
17044 | JUEGO DE TERMINAL TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE SECO 35 kV, 120mm2 USO INTERIOR | u | [682 empty] | 3 | 0 | 3 | [39 empty] | 1
17052 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:25mm², CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u | [670 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
17053 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:35mm², CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u | [670 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
17065 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:25mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u | [244 empty] | 9 | [227 empty] | 9 | [131 empty] | 9 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
17066 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:35mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u | [243 empty] | 9 | [227 empty] | 9 | [131 empty] | 9 | [66 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
17078 | CONECTOR DE COBRE ESTAÑADO BIMETALICO TIPO PERNO PARTIDO (SPLIT BOLT):25/2.5-25mm² | u | [22 empty] | 1 |  | 1 | [23 empty] | 1 | [60 empty] | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [25 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [24 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [21 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | 4 | 2 | [14 empty] | 5 | 2 | 2 | [40 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | [39 empty] | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | 3 | 3 | 4 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 4 | [14 empty] | 5 | 5 | 4 | [9 empty] | 7 | 1 | 3 | [20 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [38 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 3 | [43 empty] | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 6.04
17079 | CONECTOR DE COBRE ESTAÑADO BIMETALICO TIPO PERNO PARTIDO (SPLIT BOLT):35/2.5-35mm² | u | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |  | 1 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |  | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 5 |  |  |  | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 2 | 2 | 2 | [61 empty] | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | [19 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 |  |  |  | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 5 |  |  |  | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 |  |  |  | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1
17097 | CONECTOR BIMETALICO Al-Cu, TIPO DOBLE VIA16-120/6-35mm², DOS PERNOS | u | [280 empty] | 12 | 12 |  | 6 |  |  |  | 12 | [29 empty] | 6 | [194 empty] | 12 | 12 |  | 6 |  |  |  | 12 | [11 empty] | 6 | 12 |  |  |  |  | 6 | [97 empty] | 12 | 12 |  | 6 |  |  |  | 12 | [11 empty] | 6 | 12 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 12 |  |  |  |  | 6 | [18 empty] | 2 | [5 empty] | 12 | [6 empty] | 1
17104 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :50mm², BARRIL ESTANDAR. | u | [39 empty] | 6 |  |  |  | 6 | [41 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | [106 empty] | 6 | 6 | [21 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [184 empty] | 6 | 6 | [18 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [125 empty] | 6 | 6 | [18 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [88 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
17131 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :50/50 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | [169 empty] | 3 | 3 | 3 | [133 empty] | 2 | 3 | 2 | [85 empty] | 3 | [142 empty] | 6 |  | 3 | 6 |  | 3 | [117 empty] | 6 |  | 3 | 6 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6 |  | 3 | 6 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | [22 empty] | 25.52
17132 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :50/35 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 12 | [10 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |  |  | 3 | 3 | [5 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [38 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 6 | 6 | [7 empty] | 6 | 6 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 6 | 12 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 |  |  | 6 | 12 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 3 |  | 6 |  | 12 | 12 | 12 | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | [11 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [10 empty] | 6 | 6 | [18 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 2 | 2 | 3 |  | 6 | 6 | [6 empty] | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 6 | 12 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 | 12 | 3 | 3 | [7 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 |  |  | 6 | 15 | 12 | 3 | 12 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 3 |  | 6 |  | 12 | 12 | 12 | 6 |  |  |  | 2 | 6 | 6 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 2 | 2 |  | 6 | 6 | [6 empty] | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 6 | 12 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 |  |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 |  |  | 6 | 12 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 3 |  | 6 |  | 12 | 12 | 12 | 6 |  |  |  | 2 | 6 | 6 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 2 | 6 | 6 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2 | [21 empty] | 1
17143 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :120/70 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | [670 empty] | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 18.64
17144 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :120/50 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | [364 empty] | 6 | 6 | [318 empty] | 0 | [39 empty] | 47.77
17145 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :120/35 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u | [125 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | [12 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | [190 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | [21 empty] | 6 | 6 | [12 empty] | 6 |  |  | 6 | [54 empty] | 6 | [80 empty] | 12 | [153 empty] | 0 | [39 empty] | 18.64
17201 | CINTA AISLANTE VINILICA SCOTCH 33+ 3/4X20 m | roll |  | 0.06 |  |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  | 0.1 | 0.06 | [11 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |  |  |  | 0.09 | [5 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  | 0.06 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [8 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [11 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | [16 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [42 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [6 empty] | 0.12 | 0.12 | [9 empty] | 0.12 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.04 |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.12 |  |  | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0,12 | 0.12 |  | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |  | 0.06 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | [8 empty] | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | [86 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.12 | 0.12 | [6 empty] | 0.12 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | [19 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [5 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.12 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.12 | 0.06 | 0,12 | 0.12 |  | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |  | 0.06 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |  |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.12 | 0.12 | [6 empty] | 0.12 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.04 |  |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.12 |  |  | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0,12 | 0.12 |  | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |  | 0.06 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | [21 empty] | 1
17203 | CINTA AISLANTE AUTOFUND.MASTIC SCOTCH 2229 3 3/4 "(95.30mm)x3 m, 3.18mm de ESPESOR, 1kV | roll | [6 empty] | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 | [11 empty] | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 |  |  |  | 0.27 | [5 empty] | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  | 0.18 |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | [11 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | [16 empty] | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | [42 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.36 | 0.36 | [9 empty] | 0.36 |  | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  | 0.18 | 0.36 | 0.09 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.12 |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.36 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.36 |  |  | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0,36 | 0.36 |  | 0.18 | 0.18 |  |  | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.09 |  | 0.18 |  | 0.36 | 0.36 | 0.36 | [8 empty] | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | [86 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.36 | 0.36 | [6 empty] | 0.36 |  | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  | 0.18 | 0.36 | 0.09 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.12 | [19 empty] | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.18 | 0.36 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.36 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.36 |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.36 | 0.18 | 0,36 | 0.36 |  | 0.18 | 0.18 |  |  | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.09 |  | 0.18 |  | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.18 |  | 0.18 | 0.36 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.06 | 0.06 |  | 0.36 | 0.36 | [6 empty] | 0.36 |  | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  | 0.18 | 0.36 | 0.09 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.12 |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.36 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.18 | 0.18 |  | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.36 |  |  | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0,36 | 0.36 |  | 0.18 | 0.18 |  |  | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.09 |  | 0.18 |  | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.18 |  | 0.18 | 0.36 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | [21 empty] | 1
17249 | CINTA BAND IT DE 19 mm y hebilla | roll | [41 empty] | 2 | [112 empty] | 2 | 2 | 2 | [567 empty] | 1
17204 | CORREA PLASTICA DE AMARRE DE 360 mm X 7.6 mm X 1.7 mm (100 unidades) | bls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 28.19
17246 | GRAPA DE A°G°COBREADO, TIPO "U" (Longitud,Ø interior, Ø alambre grapa) 13/8"x1/2"x3/16" | u | [675 empty] | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
MED-ACC | INSTRUMENTACIÓN: EQUIPOS, SENSORES Y ACCESORIOS | [685 empty] | 0 | [39 empty] | 0
18004 | MEDIDOR MULTIFUNCION POLIFÁSICO A1800 4HILOS, CL 0,2, 1(10) A 120-480V 60HZ, CON MODEM DE COMUNICACIÓN | u | [278 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [213 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [103 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [38 empty] | 3825
QUIM | COMBUSTIBLES, GRASAS, ACEITES, PINTURAS Y AFINES , ASEO Y LIMPIEZA INDUSTRIAL | [685 empty] | 0 | [39 empty] | 0
20011 | GRASA DE USO GENERAL CONTRA EL OXIDO, CORROSION Y HERRUMBRE | kg | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.1 | 0.37 | 0.25 | 0.4 | 0.31 | 0.4 | 0.31 | 0.21 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.34 | 0.16 |  |  | 0.19 | 0.17 |  | 0.21 | 0.17 |  | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.31 | 0.5 | 0.32 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.16 | 0.61 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | [7 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | [12 empty] | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | [21 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [18 empty] | 0.52 | 0.52 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | [9 empty] | 0.67 | 0.42 | 0.55 | 0.1 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.37 | 0.32 |  |  |  | 0.55 | 0.55 | 0.63 | 0.67 | 0.63 | 0.55 | 0.5 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.61 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.55 | 0.33 |  |  |  | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.22 | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.35 | 0.49 | 0.23 | 0.46 | 0.51 | 0.32 | 0.18 | 0.47 | 0.4 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.08 |  |  |  | 0.53 | 0.53 | 0.67 | 0.29 | 0.51 | 0.57 | 0.57 | 1.02 | 0.48 | 0.8 | 0.82 | 0.76 | 1.11 | 0.69 |  |  |  | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.94 | 0.68 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.7 | 0.42 | 0.51 | 0.64 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.33 | 0.53 | 0.38 | 0.54 | 0.34 | 0.31 | 0.65 | 0.11 | 0.59 | 0.87 | 0.75 | [8 empty] | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | [19 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.14 | [64 empty] | 0.52 | 0.52 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.29 | 0.29 |  | 0.67 | 0.42 | 0.55 | 0.1 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.37 | 0.32 | 0.55 | 0.55 | 0.63 | 0.67 | 0.63 | 0.55 | 0.5 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.61 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.55 | 0.33 | [19 empty] | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.22 | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.35 | 0.49 | 0.23 |  |  |  | 0.46 | 0.51 | 0.32 | 0.18 | 0.47 | 0.4 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.08 |  |  |  |  | 0.53 | 0.53 | 0.67 | 0.29 | 0.51 | 0.57 | 0.57 | 1.02 | 0.48 | 0.8 | 0.82 | 0.76 | 1.11 | 0.69 |  |  |  | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.94 | 0.68 | 0.45 | 0.42 | 0.39 |  |  |  | 0.7 | 0.42 | 0.51 | 0.64 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.33 | 0.53 | 0.38 | 0.54 | 0.34 | 0.31 | 0.65 | 0.11 | 0.59 | 0.87 | 0.75 | 0.67 |  | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.27 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |  |  |  |  | 0.52 | 0.52 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.67 | 0.42 | 0.55 | 0.1 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.37 | 0.32 | 0.55 | 0.55 | 0.63 | 0.67 | 0.63 | 0.55 | 0.5 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.61 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.55 | 0.33 |  |  |  |  | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.22 | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.35 | 0.49 | 0.23 | 0.46 | 0.51 | 0.32 | 0.18 | 0.47 | 0.4 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.08 |  | 0.53 | 0.53 | 0.67 | 0.29 | 0.51 | 0.57 | 0.57 | 1.02 | 0.48 | 0.8 | 0.82 | 0.76 | 1.11 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.94 | 0.68 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.7 | 0.42 | 0.51 | 0.64 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.33 | 0.53 | 0.38 | 0.54 | 0.34 | 0.31 | 0.65 | 0.11 | 0.59 | 0.87 | 0.75 | 0.67 |  | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.27 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.27 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | [21 empty] | 1
20010 | GRASA COBREADA PROT. ANTIAGARR. RESIST. ARCO Y TEMP.1095ºC | kg | [684 empty] | 0 | [39 empty] | 1
METAL | ALAMBRES, BARRAS, PLANCHAS, PERFILES Y SIMILARES DE METAL | [685 empty] | 0 | [39 empty] | 0
24005 | RIOSTRA ANGULAR DE ACERO GALVANIZADO DE 38 mm X 38 mm X 5 mm y 1000 mm | u | [204 empty] | 6 | 6 | [21 empty] | 4 | [210 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 2 | [141 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [82 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
TUB-ACC | TUBOS, CONEXIONES Y ACCESORIOS, MANGUERAS Y EMPAQUETADURAS | [685 empty] | 0 | [39 empty] | 0
25002 | TUBO DE F°G° DE 1 1/2 " Ø x 1,5 mm x 6 m | u | [278 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [215 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [102 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
25008 | TUBO DE F°G° DE 3''Ø X 1,2 mm x 6 m | u | [44 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [134 empty] | 1 | 1 | [33 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [181 empty] | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [123 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [89 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1
25009 | TUBO DE F°G° DE 4 " Ø x 2 mm x 6 m | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 | 1 | [28 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 334
25056 | CURVA PVC SAP 1 1/2''Ø x 90 GRADOS | u | [278 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [213 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [103 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [38 empty] | 1
Formato: | Patrón | ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO
ID | Suministro MEDIA TENSIÓN | Und. | A1(1.2) | A1(1.5) | A1(2.0) | A1-P(1.2) | A1-P(1.5) | A1-P(2.0) | A1-D(1.2) | A1-D(1.5) | A1-D(2.0) | A2(0.6) | A2(0.8) | A2(1.0) | A2(1.5) | A2-D(0.6) | A2-D(0.8) | A2-D(1.0) | A2-D(1.5) | A2-C | A2-C-D | A2-L | A3 | A3-1 | A4 | A4-1 | A4-2 | A5 | A5-1 | A6(0.6) | A6(0.8) | A6(1.0) | A6(1.5) | A6-D(0.6) | A6-D(0.8) | A6-D(1.0) | A6-D(1.5) | A6-2(0.6) | A6-2(0.8) | A6-2(1.0) | A6-2(1.5) | A6-S | A7 | A7-1 | A7-1-D | A7-S | A7-S-1 | A7-S-2 | A7-S-C | A7-S-P | A7-S-12 | A8(0.6) | A8(0.8) | A8(1.0) | A8(1.5) | A9 | A9-D | A9-P | A10(0.6) | A10(0.8) | A10(1.0) | A10(1.5) | A10-1(0.6) | A10-1(0.8) | A10-1(1.0) | A10-1(1.5) | A10-1-D(0.6) | A10-1D(0.6) | A10-1D(0.8) | A10-1D(1.0) | A10-1D(1.5) | A10-2(0.6) | A10-2(0.8)2 | A10-2(1.0)3 | A10-2(1.5)4 | A10-3(0.6)5 | A10-3(0.8)6 | A10-3(1.0)7 | A10-3(1.5)8 | A10-D(0.6) | A10-D(0.8) | A10-D(1.0) | A10-D(1.5) | A11(0.6) | A11(0.8) | A11(1.0) | A11(1.5) | A11-S(0.6) | A11-S(0.8) | A11-S(1.0) | A11-S(1.5) | A12 | A13(0.6) | A14(0.6) | A14(0.8) | A14(1.0) | A14(1.5) | A15(0.6) | A15(0.8) | A15(1.0) | A15(1.5) | A15-D(0.6) | A15-D(0.8) | A15-D(1.0) | A15-D(1.5) | A16(1.2) | A16(1.5) | A16(2.0) | A16-D(1.2) | A16-D(1.5) | A16-D(2.0) | A16-2D(1.2) | A16-2D(1.5) | A16-2D(2.0) | A17 | A18(0.6) | A18(0.8) | A18(1.0) | A18(1.5) | A18-D(0.6) | A18-D(0.8) | A18-D(1.0) | A18-D(1.5) | A18-D1(0.6) | A18-D1(0.8) | A18-D1(1.0) | A18-D1(1.5) | A18-S(0.6)2 | A18-S(0.8) | A18-S(1.0) | A18-S(1.5) | A19(0.6) | A19(0.8)2 | A19(1.0) | A19(1.5) | A20(0.6) | A20(0.8) | A20(1.0) | A20(1.5) | A14-D-T(0.6) | A14-D-T(0.8) | A14-D-T(1.0) | A14-D-T(1.5) | A20-T(0.6) | A20-T(0.8) | A20-T(1.0) | A20-T(1.5) | A23(1.2) | A23(1.5) | A23(2.0) | A25(1.2) | A25(1.5) | A25(2.0) | A27-S(1.2) | A27-S2(1.5) | A27-S2(2.0) | A27-S-2(1.2) | A27-S-2(1.5) | A27-S-2(2.0) | A27(1.2) | A27(1.5) | A27(2.0) | A28(1.2) | A28(1.5) | A28(2.0) | A28-D(1.2) | A28-D(1.5) | A28-D(2.0) | A29(1.2) | A29(1.5) | A29(2.0) | A29-D(1.2) | A29-D(1.5) | A29-D(2.0) | AH1 | AH2 | AH2-D | E1(2.2) | E1(2.6) | E1-1(2.2) | E1-1(2.6) | E2(2.2) | E2(2.6) | E3(2.2) | E3(2.6) | E4(2.2) | E4(2.6) | E5(2.2) | E5(2.6) | E7(2.2) | E7(2.6) | E8(2.2) | E8(2.6) | E9(2.2) | E9(2.6) | D5-SEC-S | P1 | P2 | P2-C | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | PRH-3-1 | PSEC-3 | PSEC-3P | SEC1 | SEC2 | SEC3 | SEC4 | SEC5 | SEC6 | SEC7 | SEC8 | SEC9 | SEC10 | SEC11 | SEC12 | SEC13(0.6) | SEC13(0.8) | SEC13(1.0) | SEC13(1.5) | SEC14 | SEC15 | SEC15-1 | SEC18 | SEC21 | SAM-3S | SAM1 | SAM2 | SAM3 | SAM3-1 | SAM3-2 | SAM4 | SAM5 | SAM5-1 | SAM6 | SAM7 | SAM8 | SAM9 | SAM10 | SAM11 | SAM11-1 | SAM12 | SAM13 | SAM14 | SAM15 | SAM16 | SAM17 | SAM18 | SAM18-S | SAM20 | SAM1E | SAM2E | SAM3E | SAM4E | SAM5E | SAB1 | SAB2 | SAB3 | SAB4 | SAB5 | SAB6 | SAB7 | SAB8 | SAB9 | SAB13-D | SAB14 | SAB20-SECC | SBC1 | SBC2 | SBC3 | SBC4 | SBC5 | SBC6 | SBC7 | SBC8 | SBC9 | PMI1 | PMI2 | PMI3 | PMI4 | PMI5 | PMI6 | PMI7 | PMI8 | PMI9 | PMI20 | PMI10 | PMI11 | PMI12 | PMI13 | PMI14 | PMI15 | PMI16 | PMI17 | PMI18 | A3(0.6) | A3(0.8) | A3(1,0) | A3(1,5) | A9(1,2) | A9(1,5) | A9(2,0) | Columna1 | PD10 | PD11 | PD12 | PD13 | RCL7 | B1-D(1.2) | B1-D(1.5) | B1-D(2.0) | B1-2D | B2(0.6) | B2(0.8) | B2(1.0) | B2-D(1.0) | B2(1.5) | B2-T(1.2) | B2-T(1.5) | B2-T(2.0) | B23(1.2) | B23(1.5) | B23(2.0) | B23-D(1.2) | B23-D(1.5) | B23-D(2.0) | B1-P(1.2) | B1-P(1.5) | B1-P(2.0) | B6-D(0.6) | B6-D(0.8) | B6-D(1.0) | B6-D(1.5) | B7-S-1 | B8-T(1.2) | B8-T(1.5) | B8-T(2.0) | B10(0.6) | B10(0.8) | B10(1.0) | B10-D(1.0) | B10(1.5) | B10-2(0.6) | B10-2(0.8) | B10-2(1.0) | B10-2(1.5) | B11(0.6) | B11(0.8) | B11(1.0) | B11(1.5) | B14-D-T(0.6) | B14-D-T(0.8) | B14-D-T(1.0) | B14-D-T(1.0)2 | B1(1.2) | B1(1.5) | B1(2.0) | B25(1.2) | B25(1.5) | B25(2.0) | B27-S-1(1.2) | B27-S-1(2.0) | B28-1(1.5) | B28-1(2.0) | B28-D(1.2) | B28-D(1.5) | B28-D(2.0) | B28(1.2) | B28(1.5) | B28(2.0) | B28-S(1.2) | B28-S(2.0) | B28-D2(1.2) | B28-D2(1.5) | B28-D2(2.0) | B28-D3(2.0) | B28-D4(2.0) | B29(1.2) | B29(1.5) | B29(2.0) | B29-1(1.2) | B29-1(1.5) | B29-1(2.0) | B29-1-D(1.2) | B29-1-D(1.5) | B29-1-D(2.0) | B29-D2(1.2) | B29-D2(2.0) | BH1 | BH2-D | BD4-SEC-S | BD5 | BD6 | E1(2.2)2 | E1(2.6)3 | E1-1(2.2)4 | E1-1(2.6)5 | E2(2.2)6 | E2(2.6)7 | BE3(2.2) | BE3(2.6) | E4(2.2)8 | E4(2.6)9 | BE5 | P110 | P211 | P2-C12 | P313 | P414 | P515 | P616 | P717 | P818 | SEC119 | SEC220 | SEC321 | SEC422 | SEC523 | SEC624 | SEC725 | SEC826 | SEC927 | SEC1028 | SEC1129 | SEC1230 | SEC13(0.6)31 | SEC13(0.8)32 | SEC13(1.0)33 | SEC13(1.5)34 | SEC1435 | SEC1536 | SEC15-137 | SEC18-1 | BSEC19 | BSEC20 | BSEC20-1 | BSEC20-1-D(1.2) | BSEC20-1-D(1.5) | BSEC20-1-D(2.0) | BSEC21 | BSEC22 | BSEC23 | BSEC24-D | BSEC25(0.6) | BSEC25(0.8) | BSEC25(1.0) | BSEC25(1.5) | BSEC26 | BSEC27(1.2) | BSEC27(1.5) | BSEC27(2.0) | SAM138 | SAM239 | SAM340 | SAM3-141 | SAM3-242 | SAM443 | SAM544 | SAM5-145 | SAM646 | SAM747 | SAM848 | BSAM8 | BSAM8-D | BSAM8-2D | SAM949 | SAM1050 | SAM1151 | SAM11-152 | SAM1253 | SAM1354 | SAM1455 | SAM1556 | SAM1657 | SAM1758 | BSAM19 | BSAM19-1 | BSAM19-2 | BSAM19-2-D | SAM1E59 | SAM2E60 | SAM3E61 | SAM4E62 | SAM5E63 | SAB164 | SAB265 | SAB366 | SAB467 | SAB568 | SAB669 | SAB770 | SAB871 | SAB972 | BSAB13 | BSAB13-D | BSAB15 | SBC173 | SBC274 | SBC375 | SBC476 | SBC577 | SBC678 | SBC779 | SBC880 | SBC981 | BSBC10 | BSBC11 | BSBC12 | PMI182 | PMI283 | PMI384 | PMI485 | PMI586 | PMI687 | PMI788 | PMI889 | PMI990 | PMI2091 | PMI1092 | PMI1193 | PMI1294 | PMI1395 | PMI1496 | PMI1597 | PMI1698 | PMI1799 | PMI18100 | PMI19 | BPMI22 | ET | EC | PD0 | PD1 | PD2 | PD3 | PD4 | PD5 | PD6 | PD7 | PD8 | C28-D(1.2) | C28-D(1.5) | C28-D(2.0) | C29(1.5) | E1(2.2)101 | E1(2.6)102 | E1-1(2.2)103 | E1-1(2.6)104 | E2(2.2)105 | E2(2.6)106 | E3(2.2)107 | E3(2.6)108 | E4(2.2)109 | E4(2.6)110 | P1111 | P2112 | P2-C113 | P3114 | P4115 | P5116 | P6117 | P7118 | P8119 | SEC1120 | SEC2121 | SEC3122 | SEC4123 | SEC5124 | SEC6125 | SEC7126 | SEC8127 | SEC9128 | SEC10129 | SEC11130 | SEC12131 | SEC13(0.6)132 | SEC13(0.8)133 | SEC13(1.0)134 | SEC13(1.5)135 | SEC14136 | SEC15137 | SEC15-1138 | CSEC20-1(1.2) | CSEC20-1(1.5) | CSEC20-1(2.0) | CSEC18(2.0) | SAM1139 | SAM2140 | SAM3141 | SAM3-1142 | SAM3-2143 | SAM4144 | SAM5145 | SAM5-1146 | SAM6147 | SAM7148 | SAM8149 | SAM9150 | SAM10151 | SAM11152 | SAM11-1153 | SAM12154 | SAM13155 | SAM14156 | SAM15157 | SAM16158 | SAM17159 | CSAM18 | SAM1E160 | SAM2E161 | SAM3E162 | SAM4E163 | SAM5E164 | SAB1165 | SAB2166 | SAB3167 | SAB4168 | SAB5169 | SAB6170 | SAB7171 | SAB8172 | SAB9173 | SBC1174 | SBC2175 | SBC3176 | SBC4177 | SBC5178 | SBC6179 | SBC7180 | SBC8181 | SBC9182 | PMI1183 | PMI2184 | PMI3185 | PMI4186 | PMI5187 | PMI6188 | PMI7189 | PMI8190 | PMI9191 | PMI20192 | PMI10193 | PMI11194 | PMI12195 | PMI13196 | PMI14197 | PMI15198 | PMI16199 | PMI17200 | PMI18201 | PMI19202 | CPMI22 | ET203 | EC204 | PD0205 | PD1206 | PD2207 | PD3208 | PD4209 | PD5210 | PD6211 | PD7212 | PD8213 | PD9 | PD10214 | PD11215 | PD12216 | PD13217 | PD-34.5 | A18-34.5 | PMI3-34.5 | RCL-1-34.5 | A21-34.5 | A22-34.5 | A19-34.5 | A4-1-34.5 | A12-34.5 | A10-34.5 | A11-34.5 | A7-34.5 | SAB11-34.5 | E10 | ESEC17 | PMI192 | ET3 | EC4 | PD05 | PD16 | PD27 | PD38 | PD49 | PD510 | PD611 | PD712 | PD813 | PD914 | PD915 | PD1016 | PD1117 | PD1218 | PD1319 | C4 | C4-2 | C7-1 | C25(1.5) | C27(1.5) | C28(1.2) | C28(1.5) | C28(2.0) | D1 | D2 | D3 | BUENO | MALO | REGULAR | D-SEC | RA | BZ 1 | SEDC1 | MANGUITO-EMPALME | MANGUITO-REPARACION
FERR-ACC | FERRETERIA Y ACCESORIOS | [167 empty] | 1 | 1 | [516 empty] | 0
1 | Varilla de Armar preformada Simple para Conductor | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Varilla de Armar preformada Doble para Conductor | u | [89 empty] | 3 | [594 empty] | 0
3 | Grapa de Anclaje pistola para Conductor | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 1
4 | Grapa de Suspensión para Conductor | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Grapa de Angulo para Conductor | u | [42 empty] | 3 |  |  |  | 3 | [52 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
6 | Manguito de Empalme para Conductor | u | [684 empty] | 0 | [36 empty] | 1
7 | Manguito de Reparacion para Conductor | u | [684 empty] | 0 | [37 empty] | 1
8 | Grapa de Doble Via Conductor | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
9 | Amortiguador de Vibracion Tipo Stockbridge para Conductor | u
10 | Terminal unipolar | u | [39 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [40 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [36 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | [28 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 9 | [15 empty] | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [25 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 6 | [6 empty] | 3 |  | 3 | [13 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 12 | [37 empty] | 3 | [26 empty] | 3 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 3 | [10 empty] | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 9 | [12 empty] | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [26 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 6 | [6 empty] | 3 |  | 3 | [16 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 12 | [28 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 9 | [12 empty] | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [26 empty] | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 6 | [6 empty] | 3 |  | 3 | [10 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 12 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formato: | PatrónRelación
ID | Suministro MEDIA TENSIÓN | Und. | ID | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor
FERR-ACC | FERRETERIA Y ACCESORIOS
11184 | VARILLA DE ARMAR SIMPLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :25mm2 | u | 1 | AAAC 25 mm² | 1
11185 | VARILLA DE ARMAR SIMPLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :35mm2 | u | 1 | AAAC 35 mm² | 1
11186 | VARILLA DE ARMAR SIMPLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :50mm2 | u | 1 | AAAC 50 mm² | 1
11187 | VARILLA DE ARMAR SIMPLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :70mm2 | u | 1 | AAAC 70 mm² | 1
11188 | VARILLA DE ARMAR SIMPLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :95mm2 | u | 1 | AAAC 95 mm² | 1
11189 | VARILLA DE ARMAR SIMPLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :120mm2 | u | 1 | AAAC 120 mm² | 1
11194 | VARILLA DE ARMAR DOBLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :35mm2 | u | 2 | AAAC 35 mm² | 1
11195 | VARILLA DE ARMAR DOBLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :50mm2 | u | 2 | AAAC 50 mm² | 1
11196 | VARILLA DE ARMAR DOBLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :70mm2 | u | 2 | AAAC 70 mm² | 1
11197 | VARILLA DE ARMAR DOBLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :95mm2 | u | 2 | AAAC 95 mm² | 1
11198 | VARILLA DE ARMAR DOBLE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE :120mm2 | u | 2 | AAAC 120 mm² | 1
11131 | GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE A°G° P´CONDUCTOR DE :25-35 mm2, 2 PERNOS | u | 3 | Cu 25 mm² | 1 | Cu 35 mm² | 1 | Cu 25 mm²-Cu 35 mm² | 1 | Cu 35 mm²-Cu 50 mm² | 0.5 | Cu 35 mm²-Cu 70 mm² | 0.5
11132 | GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE A°G° P´CONDUCTOR DE :50-70 mm2, 3 PERNOS | u | 3 | Cu 50 mm² | 1 | Cu 70 mm² | 1 | Cu 50 mm²-Cu 70 mm² | 1 | Cu 35 mm²-Cu 50 mm² | 0.5 | Cu 35 mm²-Cu 70 mm² | 0.5 | Cu 70 mm²-Cu 95 mm² | 0.5 | Cu 70 mm²-Cu 120 mm² | 0.5
11133 | GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE A°G° P´CONDUCTOR DE :70-120 mm2, 3 PERNOS | u | 3 | Cu 95 mm² | 1 | Cu 120 mm² | 1 | Cu 95 mm²-Cu 120 mm² | 1 | Cu 70 mm²-Cu 95 mm² | 0.5 | Cu 70 mm²-Cu 120 mm² | 0.5 | Cu 120 mm²-Cu 240 mm² | 0.5
11134 | GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE A°G° P´CONDUCTOR DE : 120 - 240 mm2, 4 PERNOS | u | 3 | C240 mm² | 1 | Cu 120 mm²-Cu 240 mm² | 0.5
11139 | GRAPA DE ANCLAJE AL. TIPO PISTOLA DE AL-AL P´CONDUCTOR DE :25-35 mm2, 2 PERNOS | u | 3 | AAAC 25 mm² | 1 | AAAC 35 mm² | 1 | AAAC 25 mm²-AAAC 35 mm² | 1 | AAAC 35 mm²-AAAC 50 mm² | 0.5 | AAAC 35 mm²-AAAC 70 mm² | 0.5 | N2XSY 12/20kV 35 mm²-AAAC 35 mm² | 1 | AAAC 35 mm²-N2XSY 12/20kV 35 mm² | 1 | AAAC 35 mm²-N2XSY 12/20kV 120 mm² | 1 | AAAC 35 mm²-N2XSY 12/20kV 50 mm² | 1 | AAAC 25 mm²-N2XSY 12/20kV 50 mm² | 1
11140 | GRAPA DE ANCLAJE AL. TIPO PISTOLA DE AL-AL P´CONDUCTOR DE :50-70 mm2, 3 PERNOS | u | 3 | AAAC 50 mm² | 1 | AAAC 70 mm² | 1 | AAAC 50 mm²-AAAC 70 mm² | 1 | AAAC 35 mm²-AAAC 50 mm² | 0.5 | AAAC 35 mm²-AAAC 70 mm² | 0.5 | AAAC 50 mm²-AAAC 120 mm² | 0.5 | AAAC 70 mm²-AAAC 120 mm² | 0.5 | AAAC 70 mm²-N2XSY 12/20kV 120 mm² | 1 | N2XSY 12/20kV 35 mm²-AAAC 70 mm² | 1
11141 | GRAPA DE ANCLAJE AL. TIPO PISTOLA DE AL-AL P´CONDUCTOR DE :70-120 mm2, 3 PERNOS | u | 3 | AAAC 70 mm² | 1 | AAAC 95 mm² | 1 | AAAC 120 mm² | 1 | AAAC 50 mm²-AAAC 120 mm² | 0.5 | AAAC 70 mm²-AAAC 120 mm² | 0.5 | AAAC 70 mm²-N2XSY 12/20kV 70 mm² | 1 | N2XSY 12/20kV 70 mm²-AAAC 70 mm² | 1 | N2XSY 12/20kV 120 mm²-AAAC 120 mm² | 1
11145 | GRAPA DE SUSPENSION DE A°G°, P' CONDUCTOR DE:16-35mm2 | u | 4 | Cu 16 mm² | 1 | Cu 25 mm² | 1 | Cu 35 mm² | 1
11146 | GRAPA DE SUSPENSION DE A°G°, P' CONDUCTOR DE:50-70mm2 | u | 4 | Cu 50 mm² | 1 | Cu 70 mm² | 1
11147 | GRAPA DE SUSPENSION DE A°G°, P' CONDUCTOR DE:95-120mm2 | u | 4 | Cu 95 mm² | 1 | Cu 120 mm² | 1
11151 | GRAPA DE SUSPENSION DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE:16-35mm2 | u | 4 | AAAC 16 | 1 | AAAC 25 mm² | 1 | AAAC 35 mm² | 1
11153 | GRAPA DE SUSPENSION DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE:50-70mm2 | u | 4 | AAAC 50 mm² | 1 | AAAC 70 mm² | 1
11154 | GRAPA DE SUSPENSION DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE:95-120mm2 | u | 4 | AAAC 95 mm² | 1 | AAAC 120 mm² | 1
11162 | GRAPA DE ANGULO DE A°G°, P' CONDUCTOR DE:16-35mm2 | u | 5 | Cu 16 mm² | 1 | Cu 25 mm² | 1 | Cu 35 mm² | 1
11163 | GRAPA DE ANGULO DE A°G°, P' CONDUCTOR DE:50-70mm2 | u | 5 | Cu 50 mm² | 1 | Cu 70 mm² | 1
11164 | GRAPA DE ANGULO DE A°G°, P' CONDUCTOR DE:95-120mm2 | u | 5 | Cu 95 mm² | 1 | Cu 120 mm² | 1
11165 | GRAPA DE ANGULO DE A°G°, P' CONDUCTOR DE:150-185mm2 | u | 5 | Cu 150 mm² | 1 | Cu 185 mm² | 1
11167 | GRAPA DE ANGULO DE Al-AL, P' CONDUCTOR DE:16-50mm2 | u | 5 | AAAC 16 | 1 | AAAC 25 mm² | 1 | AAAC 35 mm² | 1 | AAAC 50 mm² | 1
11169 | GRAPA DE ANGULO DE Al-AL, P' CONDUCTOR DE:70mm2 | u | 5 | AAAC 70 mm² | 1
11170 | GRAPA DE ANGULO DE Al-AL, P' CONDUCTOR DE:95-120mm2 | u | 5 | AAAC 95 mm² | 1 | AAAC 120 mm² | 1
11231 | AMORTIGUADOR TIPO STOCKBRIGDE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE:35mm2 | u | 9 | AAAC 35 mm² | 1 | AAAC 35 mm²-AAAC 50 mm² | 0.5 | AAAC 35 mm²-AAAC 70 mm² | 0.5
11232 | AMORTIGUADOR TIPO STOCKBRIGDE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE:50-70mm2, 1.6kg | u | 9 | AAAC 50 mm² | 1 | AAAC 70 mm² | 1 | AAAC 35 mm²-AAAC 50 mm² | 0.5 | AAAC 35 mm²-AAAC 70 mm² | 0.5 | AAAC 70 mm²-AAAC 95 mm² | 0.5 | AAAC 70 mm²-AAAC 120 mm² | 0.5
11233 | AMORTIGUADOR TIPO STOCKBRIGDE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE:95-120mm2, 3.4kg. | u | 9 | AAAC 95 mm² | 1 | AAAC 120 mm² | 1 | AAAC 70 mm²-AAAC 95 mm² | 0.5 | AAAC 70 mm²-AAAC 120 mm² | 0.5
11234 | AMORTIGUADOR TIPO STOCKBRIGDE DE AL-AL, P' CONDUCTOR DE:150mm2 | u | 9 | AAAC 150 mm² | 1 | AAAC 150 mm² | 1
TERM | TERMINACIONES, CONECTORES, EMPALMES, COBERTORES, CAJAS DE DERIVACIÓN Y ADHESIVOS ELÉCTRICOS
17021 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 35mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 10 | N2XSY 12/20kV 35 mm²-AAAC 35 mm² | 1 | AAAC 35 mm²-N2XSY 12/20kV 35 mm² | 1 | N2XSY 12/20kV 35 mm²-AAAC 70 mm² | 1
17022 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 50mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 10 | AAAC 25 mm²-N2XSY 12/20kV 50mm² | 1 | AAAC 35 mm²-N2XSY 12/20kV 50 mm² | 1
17023 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 70mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 10 | AAAC 70 mm²-N2XSY 12/20kV 70mm² | 1 | N2XSY 12/20kV 70 mm²-AAAC 70 mm² | 1
17024 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 120mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 10 | AAAC 35 mm²-N2XSY 12/20kV 120mm² | 1 | AAAC 70 mm²-N2XSY 12/20kV 120 mm² | 1 | N2XSY 12/20kV 120 mm²-AAAC 120 mm² | 1
17025 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 185mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 10
17026 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 240mm2 TIPO EXT. INC.TERMINAL | kit | 10
17027 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 35mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 10
17028 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 50mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 10
17029 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 70mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 10
17030 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 120mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 10
17031 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 185mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 10
17032 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 240mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 10
17033 | TERMINACIONES PARA CABLES M.T TERMOCONTRAIBLE DE :25 kV, P´ CABLE AISLAM. XLPE, DE 300mm2 TIPO INT. INC.TERMINAL | kit | 10
17053 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:35mm², CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u
17054 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:50mm², CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u
17055 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:70mm², CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u
17056 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:95mm², CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u
17057 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:120mm², CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u
17058 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:185mm², CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u
17059 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:240mm²,CAÑON ESTÁNDAR, HUECO 10 mm | u
17066 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:35mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u
17067 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:50mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u
17068 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:70mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u
17069 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:95mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u
17070 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:120mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u
17071 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:150mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u
17072 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:185mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u
17073 | TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑADO, SECCION DE:240mm², CAÑON LARGO, HUECO 12 mm | u
17085 | CONECTOR DE Cu, TIPO DOBLE VIA25-35mm², DOS PERNOS. | u
17086 | CONECTOR DE Cu, TIPO DOBLE VIA50-70mm², DOS PERNOS. | u
17087 | CONECTOR DE Cu, TIPO DOBLE VIA70-120mm², DOS PERNOS. | u
17088 | CONECTOR DE Al-Al TIPO DOBLE VIA16-35mm², DOS PERNOS | u | 8 | AAAC 25 mm² | 1 | AAAC 35 mm² | 1
17089 | CONECTOR DE Al-Al TIPO DOBLE VIA50-70mm², DOS PERNOS | u | 8 | AAAC 50 mm² | 1 | AAAC 70 mm² | 1
17090 | CONECTOR DE Al-Al TIPO DOBLE VIA70-120mm², DOS PERNOS | u | 8 | AAAC 95 mm² | 1 | AAAC 120 mm² | 1
17091 | CONECTOR DE Al-Al TIPO DOBLE VIA120-185mm², TRES PERNOS | u | 8 | AAAC 185 mm² | 1
17103 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :35mm², BARRIL ESTANDAR. | u
17104 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :50mm², BARRIL ESTANDAR. | u
17105 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :70mm², BARRIL LARGO | u
17106 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :95mm², BARRIL LARGO. | u
17107 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :120mm², BARRIL LARGO. | u
17108 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :150mm², BARRIL LARGO. | u
17109 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :185mm², BARRIL LARGO. | u
17110 | CONECTOR TUBULAR DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE :240mm², BARRIL LARGO | u
17126 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :35/35 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u
17131 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :50/50 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u
17132 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :50/35 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u
17137 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :70/70 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u
17138 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :70/50 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u
17139 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :70/35 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u
17142 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :120/120 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u
17143 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :120/70 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u
17144 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :120/50 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u
17145 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :120/35 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u
17146 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :150/150 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u
17147 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :185/185 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u
17148 | CONECTORES DE DERIVACION CUÑA, TIPO AMPAC DE :240/240 mm2 (Al/Al y/o Al/Cu) | u
17213 | MANGUITO DE REPARACION DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE:35mm² | u | 7 | Cu 35 mm² | 1
17214 | MANGUITO DE REPARACION DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE:50mm² | u | 7 | Cu 50 mm² | 1
17215 | MANGUITO DE REPARACION DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE:70mm² | u | 7 | Cu 70 mm² | 1
17216 | MANGUITO DE REPARACION DE COBRE A COMPRESION, SECCION DE:120mm² | u | 7 | Cu 120 mm² | 1
17218 | MANGUITO DE REPARACION DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:25mm² | u | 7 | AAAC 25 mm² | 1
17219 | MANGUITO DE REPARACION DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:35mm² | u | 7 | AAAC 35 mm² | 1
17220 | MANGUITO DE REPARACION DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:50mm² | u | 7 | AAAC 50 mm² | 1
17221 | MANGUITO DE REPARACION DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:70mm² | u | 7 | AAAC 70 mm² | 1
17222 | MANGUITO DE REPARACION DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:95mm² | u | 7 | AAAC 95 mm² | 1
17223 | MANGUITO DE REPARACION DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:120mm² | u | 7 | AAAC 120 mm² | 1
17225 | MANGUITO DE EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:25mm² | u | 6 | AAAC 25 mm² | 1
17226 | MANGUITO DE EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:35mm² | u | 6 | AAAC 35 mm² | 1
17227 | MANGUITO DE EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:50mm² | u | 6 | AAAC 50 mm² | 1
17228 | MANGUITO DE EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:70mm² | u | 6 | AAAC 70 mm² | 1
17229 | MANGUITO DE EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:95mm² | u | 6 | AAAC 95 mm² | 1
17230 | MANGUITO DE EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:120mm² | u | 6 | AAAC 120 mm² | 1
17231 | MANGUITO DE EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:150mm² | u | 6 | AAAC 150 mm² | 1
17232 | MANGUITO DE EMPALME DE ALUMINIO A COMPRESION, SECCION DE:185mm² | u | 6 | AAAC 185 mm² | 1
[726 empty] | 244.1729 | 360.2529 | 278.3629 | 293.1729 | 335.7549 | 399.0129 | 303.8798 | 345.1958 | 404.6558 | 357.5738 | 400.7558 | 431.8478 | 673.1678 | 487.2038 | 407.0558 | 438.1478 | 679.4678 | 790.7758 | 797.0758 | 628.3258 | 827.1058 | 466.4129 | 734.4353 | 881.4298 | 1307.8273 | 669.4558 | 443.5329 | 590.9158 | 633.6758 | 664.7678 | 906.0878 | 751.5658 | 794.3258 | 825.4178 | 1066.7378 | 858.1558 | 900.9158 | 932.0078 | 1173.3278 | 4565.7297 | 297.6858 | 461.1473 | 598.7758 | 4254.1597 | 487.779 | 793.99 | 892.009 | 479.139 | 1455.7024 | 640.8358 | 683.5958 | 714.6878 | 956.0078 | 783.7429 | 1066.9758 | 819.9329 | 899.0458 | 941.8058 | 972.8978 | 1214.2178 | 889.1758 | 931.9358 | 963.0278 | 1204.3478 | 0 | 1005.3958 | 1048.1558 | 1079.2478 | 1320.5678 | 924.6358 | 967.3958 | 1004.8178 | 1252.0458 | 829.1658 | 862.5958 | 884.1678 | 1053.0658 | 899.0458 | 941.8058 | 972.8978 | 1214.2178 | 638.1058 | 680.8658 | 711.9578 | 953.2778 | 4601.6355 | 4644.3955 | 4675.4875 | 4916.8075 | 303.0078 | 1124.5258 | 623.6158 | 666.3758 | 697.4678 | 938.7878 | 628.2358 | 670.9958 | 702.0878 | 943.4078 | 838.242 | 858.48 | 910.8 | 1165.986 | 614.937 | 733.317 | 809.267 | 789.9478 | 914.1578 | 1000.2358 | 1235.9313 | 1275.9813 | 1333.3313 | 909.0378 | 588.3118 | 631.4938 | 662.5858 | 903.9058 | 1071.972 | 1112.622 | 1141.182 | 1376.172 | 1078.882 | 1119.532 | 1148.092 | 1383.082 | 1950.0975 | 1990.7475 | 2019.3075 | 2254.2975 | 862.5058 | 905.2658 | 936.3578 | 1177.6778 | 1037.626 | 1083.762 | 1117.386 | 1362.926 | 715.7258 | 752.1458 | 752.1458 | 752.1458 | 2202.2018 | 2206.4318 | 2234.9918 | 2469.9818 | 792.66 | 857.02 | 875.62 | 851.682 | 937.69 | 1058.72 | 379.352 | 465.36 | 586.39 | 973.5859 | 821.2659 | 878.6159 | 550.804 | 590.854 | 648.204 | 203.402 | 249.36 | 313.04 | 270.712 | 316.67 | 380.35 | 453.144 | 499.102 | 562.782 | 1069.122 | 1115.08 | 1178.76 | 55.5 | 0 | 0 | 2536.1658 | 2536.1658 | 1405.0129 | 1405.0129 | 2305.0158 | 2305.0158 | 1176.26 | 1176.26 | 1787.799 | 1503.399 | 2020.609 | 1736.949 | 2464.823 | 1707.719 | 3067.6138 | 2642.5138 | 2683.4458 | 2256.8458 | 1700.307 | 1853.0816 | 612.9487 | 1258.8387 | 383.4929 | 394.8929 | 264.5329 | 432.7429 | 2016.8087 | 655.7387 | 1327.958 | 1455.6328 | 1973.4928 | 1020.1107 | 1216.3887 | 1194.1707 | 1279.8207 | 1356.2698 | 962.7007 | 829.4667 | 1095.3587 | 1108.2287 | 996.9058 | 1196.3807 | 2176.2048 | 1638.7445 | 1679.3945 | 1707.9545 | 1942.9445 | 2085.489 | 977.17 | 684.34 | 1200.9009 | 912.9467 | 1942.8575 | 1174.1833 | 1408.3136 | 1110.6203 | 1076.3303 | 934.1503 | 1218.9803 | 1251.5703 | 1075.1003 | 1179.7195 | 1349.2675 | 1054.9375 | 1498.3858 | 1295.0675 | 1067.1845 | 826.2345 | 1404.7803 | 1356.4703 | 934.1503 | 549.5874 | 534.9374 | 2015.5545 | 1318.001 | 2475.1547 | 1059.7958 | 3233.4003 | 2946.8903 | 4371.3803 | 2095.3416 | 3892.5974 | 1828.3208 | 1794.1358 | 2633.9158 | 1532.8108 | 2246.2308 | 2136.2588 | 3146.1724 | 3152.2371 | 2753.8448 | 1805.6879 | 1798.2698 | 2376.4858 | 1328.3285 | 1425.7885 | 1328.3285 | 1305.0185 | 1614.7385 | 1334.8325 | 992.0345 | 1736.4803 | 1147.2985 | 5887.7236 | 5684.3016 | 5522.0198 | 5737.2216 | 5843.1616 | 5608.0416 | 5684.3016 | 5446.1216 | 5643.1341 | 5693.9716 | 5606.7441 | 5666.3221 | 5491.2446 | 5455.5046 | 5758.4916 | 6084.9316 | 5800.3016 | 7368.7216 | 7526.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.31 | 217.9 | 255.63 | 68.5429 | 1454.041 | 294.9058 | 334.9558 | 392.3058 | 583.9 | 447.5858 | 488.2358 | 516.7958 | 522.7958 | 751.7858 | 708.3158 | 828.4658 | 1000.5158 | 479.868 | 519.918 | 577.268 | 534.9658 | 615.0658 | 729.7658 | 294.6729 | 337.2549 | 400.5129 | 827.9398 | 868.5898 | 897.1498 | 1132.1398 | 2131.7697 | 1251.5198 | 1371.6698 | 1543.7198 | 1277.3438 | 1317.9938 | 1346.5538 | 1346.5538 | 1581.5438 | 1832.4858 | 1873.1358 | 1901.6958 | 2136.6858 | 891.1998 | 931.8498 | 960.4098 | 1195.3998 | 1680.0938 | 1720.7438 | 1749.3038 | 1984.2938 | 333.179 | 373.229 | 333.179 | 861.784 | 941.884 | 1056.584 | 1830.9486 | 1928.3486 | 1068.1998 | 1125.5498 | 1042.995 | 1083.045 | 1140.395 | 727.655 | 767.705 | 825.055 | 1798.0755 | 1895.4755 | 989.2978 | 1069.3978 | 1184.0978 | 1636.581 | 1083.367 | 991.198 | 1031.248 | 1088.598 | 1119.718 | 1159.768 | 1217.118 | 849.7258 | 889.7758 | 947.1258 | 1049.022 | 1243.822 | 1624.6058 | 2762.3318 | 2094.0029 | 361.46 | 633.8258 | 2536.1658 | 2536.1658 | 1405.0129 | 1405.0129 | 2306.5158 | 2306.5158 | 1296.93 | 1083.63 | 1725.899 | 1441.499 | 708.7158 | 4198.4816 | 609.9487 | 1255.8387 | 371.7829 | 382.4329 | 260.5529 | 437.2429 | 2012.3087 | 542.9787 | 1020.1107 | 1220.8887 | 1198.6707 | 1284.3207 | 1360.7698 | 962.7007 | 833.9667 | 1099.8587 | 1112.7287 | 1001.4058 | 1191.8807 | 2180.7048 | 1638.7445 | 1679.3945 | 1707.9545 | 1942.9445 | 2085.489 | 977.17 | 684.34 | 1039.2609 | 3085.0605 | 929.88 | 830.834 | 1028.4169 | 1068.4669 | 1125.8169 | 1926.4776 | 1412.948 | 742.2359 | 945.8509 | 1346.8398 | 1387.4898 | 1416.0498 | 1651.0398 | 2418.4257 | 696.764 | 736.814 | 794.164 | 1174.1833 | 1408.3136 | 1110.6203 | 1076.3303 | 934.1503 | 1218.9803 | 1251.5703 | 1075.1003 | 1179.7195 | 1349.2675 | 1054.9375 | 1247.5825 | 1127.6513 | 1349.4813 | 1498.3858 | 1295.0675 | 1067.1845 | 826.2345 | 1404.7803 | 1356.4703 | 934.1503 | 549.5874 | 534.9374 | 2015.5545 | 1402.1093 | 1297.9293 | 1217.0363 | 1121.8853 | 3233.4003 | 2946.8903 | 4371.3803 | 2095.3416 | 3892.5974 | 1828.3208 | 1794.1358 | 2633.9158 | 1532.8108 | 2246.2308 | 2136.2588 | 3146.1724 | 3154.5471 | 2753.8448 | 1999.8158 | 2041.9258 | 2328.5218 | 1328.3285 | 1425.7885 | 1328.3285 | 1305.0185 | 1614.7385 | 1334.8325 | 992.0345 | 1736.4803 | 1147.2985 | 1772.921 | 1426.495 | 1149.1079 | 5887.7236 | 5573.6988 | 5411.417 | 5626.6188 | 5732.5588 | 5497.4388 | 5573.6988 | 5335.5188 | 5532.5313 | 5583.3688 | 5496.1413 | 5555.7193 | 5380.6418 | 5344.9018 | 5694.4584 | 6090.7528 | 5736.2684 | 7365.811 | 7523.241 | 7348.641 | 2638.48 | 42.8443 | 85.6885 | 14.2814 | 12.3 | 287.718 | 163.77 | 276.63 | 353.7 | 162.12 | 51.63 | 90.65 | 690.9769 | 731.0269 | 788.3769 | 830.8109 | 2536.1658 | 2536.1658 | 1405.0129 | 1405.0129 | 2305.0158 | 2305.0158 | 1176.26 | 1176.26 | 1725.899 | 1441.499 | 4193.9816 | 609.9487 | 1255.8387 | 367.2829 | 377.9329 | 256.0529 | 432.7429 | 2007.8087 | 542.9787 | 1020.1107 | 1216.3887 | 1194.1707 | 1279.8207 | 1356.2698 | 962.7007 | 829.4667 | 1095.3587 | 1108.2287 | 996.9058 | 1196.3807 | 2176.2048 | 1638.7445 | 1679.3945 | 1707.9545 | 1942.9445 | 2085.489 | 977.17 | 684.34 | 791.4179 | 831.4679 | 888.8179 | 1006.0909 | 1174.1833 | 1408.3136 | 1110.6203 | 1076.3303 | 934.1503 | 1218.9803 | 1251.5703 | 1075.1003 | 1179.7195 | 1349.2675 | 1054.9375 | 1498.3858 | 1295.0675 | 1067.1845 | 826.2345 | 1404.7803 | 1356.4703 | 934.1503 | 549.5874 | 534.9374 | 2015.5545 | 1093.6053 | 3233.4003 | 2946.8903 | 4371.3803 | 2095.3416 | 3892.5974 | 1828.3208 | 1794.1358 | 2633.9158 | 1532.8108 | 2246.2308 | 2136.2588 | 3146.1724 | 3154.5471 | 2753.8448 | 1328.3285 | 1425.7885 | 1328.3285 | 1305.0185 | 1614.7385 | 1334.8325 | 992.0345 | 1736.4803 | 1147.2985 | 5887.7236 | 5573.6988 | 5411.417 | 5626.6188 | 5732.5588 | 5497.4388 | 5573.6988 | 5335.5188 | 5532.5313 | 5583.3688 | 5496.1413 | 5555.7193 | 5380.6418 | 5344.9018 | 5694.4584 | 6090.7528 | 5736.2684 | 7365.811 | 7523.241 | 7348.641 | 1492.4469 | 42.8443 | 85.6885 | 14.2814 | 12.3 | 287.718 | 163.77 | 276.63 | 353.7 | 162.12 | 51.63 | 90.65 | 79.71 | 69.31 | 217.9 | 255.63 | 72.8529 | 1816.372 | 673.0173 | 6728.6017 | 1881.2443 | 885.0957 | 937.584 | 1549.668 | 612.928 | 335.8 | 1263.9553 | 991.4713 | 344.1493 | 2324.6177 | 3010.9333 | 3742.6667 | 7351.5516 | 42.8443 | 85.6885 | 14.2814 | 12.3 | 287.718 | 163.77 | 276.63 | 353.7 | 162.12 | 51.63 | 90.65 | 79.71 | 79.71 | 69.31 | 217.9 | 255.63 | 69.5429 | 610.31 | 873.59 | 269.57 | 968.1738 | 485.5369 | 603.8679 | 643.9179 | 701.2679 | 109.27 | 64.8 | 223.56 | 0 | 0 | 0 | 174.28 | 8.92 | 1 | 0 | 0 | 0
Note on CP3: (0.6)(0.8)(1.0)(1.5)

## S-RetenidasMT
SUC | 1 | RETENIDAS
Formato: | Matriz
ID | Suministro MEDIA TENSIÓN | Und. | RI | RV | RI-Polimerico | RV-Polimerico | RIA | RVA | MS (RETENIDA) | RI-Polimerico Doble | Bloque Contraimpacto |  | RI Existente Mal Estado | RV Existente Mal Estado
RET | RETENIDAS
12001 | CABLE DE ACERO GALVANIZADO 3/8"(10mm)Ø, 7 HILOS (MARTIN SIEMENS) | m | 2.47 | 2.31 | 2.47 | 2.31 | 2.47 | 2.31 | 1000 | 4.94 |  |  | 2.47 | 2.31
12004 | JUEGO DE CONTRAPUNTA FoGo DE 2"Øx1.20m CON ABRAZADERA F°G° Y GRAPA DE AJUSTE | u | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1
12008 | CANALETA GUARDACABLE FoGo 1,6mm(1/16")x 2400mm | u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1
12010 | PERNO ANGULAR F°G° C/OJAL GUARDACABO DE 5/8"(16mm)Øx10"(254mm) CON TUERCA Y CONTRATUERCA | u | [7 empty] | 0
12011 | PERNO ANGULAR F°G° C/OJAL GUARDACABO DE 5/8"Øx12" CON TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
12013 | VARILLA DE ANCL. CON OJAL GUARDACABO AoGo 5/8"(16mm)Øx2.40m(8") DE LONG. C/TUERCAY CONTRATUERCA | u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1
12014 | AMARRE(MORDAZA) PREFORMADO AoGo PARA CABLE DE 3/8"(10mm)Ø | u | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 8 |  |  | 4 | 4
12016 | ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 AWG | kg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 3 |  |  | 1.5 | 1.5
12017 | ARANDELA CUADRADA AoGo 4"x4"x1/4"(102 x 102 x 6,35 mm), HUECO 5/8"(18mm)Ø | u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1
12019 | BLOQUES DE CONCRETO ARMADO DE :0.50 x 0.50 x 0.20m | u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1
11128 | ARANDELA CUADRADA CURVADA DE AoGo 2 1/4"x2 1/4"x3/16"(57 x 57 x 5 mm), HUECO 11/16"(18mm)Ø | u | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 2
11113 | ABRAZADERA PARTIDA DE AoGo, 3 PERNOS, 11/2"x3/16" DE 165 mmØ | u | [7 empty] | 0
11114 | ABRAZADERA PARTIDA DE AoGo, 3 PERNOS, 2 1/2"x3/16" DE 200 mmØ | u | [7 empty] | 0
12006 | ABRAZADERA DE 4 SECTORES PARA RETENIDA, DE 75 mm DE ALTURA, 6,35 mm DE ESPESOR Y 70 KN DE RESISTENCIA. DIÁMETRO SEGÚN DIMENSIONES DEL POSTE, INCLUYE 4 PERNOS DE 12,7 MM Ø X 63,5 MM Y 4 ARANDELAS | u |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
12007 | ENLACE METÁLICO, DE 254 mm X 75 mm X 38 mm, DE 70 KN DE RESISTENCIA | u |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
12020 | GRILLETE TIPO RECTO 5/8"Ø DE AºGº MAS GUARDACABO, T. ROTURA 111 kN | u |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
17077 | CONECTOR DE COBRE ESTAÑADO BIMETALICO TIPO PERNO PARTIDO (SPLIT BOLT)::16/2.5-16mm² | u | [7 empty] | 0
17096 | CONECTOR BIMETALICO Al-Cu, TIPO DOBLE VIA16-70/4-25mm², UN PERNO | u | [7 empty] | 0
9025 | AISLADOR POLIMERICO PARA SUSPENSION 36 kV LINEA DE FUGA 1116 mm, 145 kVBIL , CON HERRAJES DE F°G°. | u |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
5033 | BLOQUE DE CONCRETO CONTRA IMPACTO 2.0m | u | [7 empty] | 0 | 1
5032 | BLOQUE DE CONCRETO CONTRA IMPACTO 1.6m | u | [7 empty] | 0
9011 | AISLADORES DE PORCELANA DE TRACCION, CLASE ANSI:54-2, PARA M.T. (RETENIDAS) | u | 1 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 1 | 1
26042 | BREA LIQUIDA SIMILAR(UNDERCOATING) | gal | [7 empty] | 0
20002 | GRASA NEUTRA | kg | [7 empty] | 0
Formato: | Patrón |  | RETENIDAS
ID | Suministro MEDIA TENSIÓN | Und. | RI | RV | RI-Polimerico | RV-Polimerico | RIA | RVA | MS (RETENIDA) | RI-Polimerico Doble |  |  | RI Existente Mal Estado | RV Existente Mal Estado
RET | RETENIDAS
1 | CABLE DE ACERO GALVANIZADO 3/8"(10mm)Ø, 7 HILOS (MARTIN SIEMENS) | und | 1.2512 | 1 | 1.2512 | 1 | 1.2512 | 1 |  | 1.2512 |  |  | 1.2512 | 1
Formato: | PatrónRelación
ID | Suministro MEDIA TENSIÓN | Und. | ID | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor
RET | RETENIDAS
12001 | CABLE DE ACERO GALVANIZADO 3/8"(10mm)Ø, 7 HILOS (MARTIN SIEMENS) | m | 1 | 15/400 | 10.4 | 12/400 | 7.4 | 12/300 | 7.4 | 13/300 | 8.4 | 13/400 | 8.4 | 12/200 | 7.4 | 13/500 | 8.4 | 11/200 | 6.4 | 11/300 | 6.4 | 15/500 | 10.4 | 15/600 | 10.4 | 15/800 | 10.4
Note on J3: Debe definirse en la tabla de conductores de MT
Note on L3: NO NECESITA PATRON RELACIÓN

## S-PAT-MT
SUC | 1 | PUESTAS A TIERRA MT 1
Formato: | Matriz |  | PUESTAS A TIERRA
ID | Suministro MEDIA TENSIÓN | Und. | PT 1 | PT 2 | 2xPT 1M | 2xPT 1B | PT 3 | PT 1.1 | PT 1.2 | PT 1.3 | PT 3.1 | PT 1P
PAT | PUESTAS A TIERRA
17079 | CONECTOR DE COBRE ESTAÑADO BIMETALICO TIPO PERNO PARTIDO (SPLIT BOLT):35/2.5-35mm² | u
13021 | PLANCHA DE COBRE TIPO "J" CON AGUJERO DE 5/8"Ø | u
13010 | CONECTOR DE BRONCE VARILLA TIPO AB 16 mm Ø(5/8"Ø) | u | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1
13022 | VARILLA COPPERWELD 16mm Ø(5/8")Øx2.40m | u | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
13005 | CAJA DE CONCRETO PARA P.T. (0,35Ø x 0,30 ) m TAPA REDONDA REFORZADO FLEJE DE ACERO | u | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10307 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE BLANDO, DE :25 mm2, 7 HILOS | m | 5.25 | 10.1 | 7.65 | 10.5 | 2.85 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 2.85 | 2.4
10318 | CONDUCTOR TIPO CPI (WP):25 mm2, CABLEADO | m |  |  | 2.85 | [6 empty] | 2.85
25015 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 1 in X 3 m | u | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
13028 | PROTECTOR ANTIRROBO 254mm x 5mm, CON PERNO DE BRONCE | u | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
13030 | TIERRA DE CULTIVO | kg
13034 | DOSIS QUIMICA(SUELO ARTIFICIAL-OXIDOS METALICOS) P/PUESTA A TIERRA X 5kg | u | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1
13033 | DOSIS DE BENTONITA SODICA (SACOx30kg.) | u
13037 | CEMENTO CONDUCTIVO X 25 g | u |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2
13026 | PLATINA DE COBRE DE 60X0.6 mmx2.5m | m |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
13038 | SOLDADURA EXOTERMICA N° 150 ''T'' P' COND 25 mm2-VARILLA 5/8'' | kit |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
Formato: | Patrón | PUESTAS A TIERRA MT 1
ID | Suministro MEDIA TENSIÓN | Und. | PT 1 | PT 2 | 2xPT 1M | 2xPT 1B | PT 3 | PT 1.1 | PT 1.2 | PT 1.3 | PT 3.1 | PT 1P
PAT | PUESTAS A TIERRA
1 | Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 25 mm², para Puesta a Tierra | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | CPI de cobre de 25mm2 | m |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Formato: | PatrónRelación
ID | Suministro MEDIA TENSIÓN | Und. | ID | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor
PAT | PUESTAS A TIERRA
10307 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE BLANDO, DE :25 mm2, 7 HILOS | m | 1 | 15/400 | 13.6 | 12/400 | 10.6 | 12/300 | 10.6 | 13/300 | 11.6 | 13/400 | 11.6 | 12/200 | 10.6 | 13/500 | 11.6 | 11/200 | 9.6 | 11/300 | 9.6 | 15/500 | 13.6 | 15/600 | 13.6 | 15/800 | 13.6
10318 | CONDUCTOR TIPO CPI (WP):25 mm2, CABLEADO | m | 2 | 15/400 | 10.4 | 12/400 | 7.4 | 12/300 | 7.4 | 13/300 | 8.4 | 13/400 | 8.4 | 12/200 | 7.4 | 13/500 | 8.4 | 11/200 | 6.4 | 11/300 | 6.4 | 15/500 | 10.4 | 15/600 | 10.4 | 15/800 | 10.4

## S-ProteMedMT
SUC | 1 | PROTECCIÓN Y MEDICIÓN
Formato: | Matriz |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ID | Suministro MEDIA TENSIÓN | Und. | SECC-22.9kV-1A | SECC-22.9kV-2A | SECC-22.9kV-3A | SECC-22.9kV-5A | SECC-22.9kV-10A | SECC-22.9kV-15A | SECC-22.9kV-20A | SECC-22.9kV-25A | DPS-22.9kV | SECC-TRIPOLAR-38kV | 5kVA-1ø-13,2kV | 10kVA-1ø-13,2kV | 15kVA-1ø-13,2kV | 25kVA-1ø-13,2kV | 5kVA-2ø-22,9kV | 10kVA-2ø-22,9kV | 15kVA-2ø-22,9kV | 25kVA-2ø-22,9kV | 5kVA-2ø-7,62kV | 10kVA-2ø-7,62kV | 15kVA-2ø-7,62kV | 25kVA-2ø-7,62kV | 5kVA-2ø-13,2kV | 10kVA-2ø-13,2kV | 15kVA-2ø-13,2kV | 25kVA-2ø-13,2kV | 5kVA-2ø-10kV | 10kVA-2ø-10kV | 15kVA-2ø-10kV | 25kVA-2ø-10kV | 5kVA-2ø-10-22,9kV | 10kVA-2ø-10-22,9kV | 15kVA-2ø-10-22,9kV | 25kVA-2ø-10-22,9kV | 5kVA-2ø-13,8kV | 10kVA-2ø-13,8kV | 15kVA-2ø-13,8kV | 25kVA-2ø-13,8kV | 5kVA-1ø-13,2kV/2ø-22,9kVkV | 10kVA-1ø-13,2kV/2ø-22,9kVkV | 15kVA-1ø-13,2kV/2ø-22,9kVkV | 25kVA-1ø-13,2kV/2ø-22,9kVkV | 40kVA-3øE-22,9kV | 50kVA-3øE-22,9kV | 75kVA-3øE-22,9kV | 100kVA-3øE-22,9kV | 160kVA-3øE-22,9kV | 40kVA-3øE-10kV | 50kVA-3øE-10kV | 75kVA-3øE-10kV | 100kVA-3øE-10kV | 160kVA-3øE-10kV | 40kVA-3øE-10-22,9kV | 50kVA-3øE-10-22,9kV | 75kVA-3øE-10-22,9kV | 100kVA-3øE-10-22,9kV | 160kVA-3øE-10-22,9kV | 40kVA-3ø-13,8kV | 50kVA-3ø-13,8kV | 75kVA-3ø-13,8kV | 100kVA-3ø-13,8kV | 160kVA-3ø-13,8kV | 5kVA-1ø-13,2kV-1000 | 10kVA-1ø-13,2kV-1000 | 15kVA-1ø-13,2kV-1000 | 25kVA-1ø-13,2kV-1000 | 5kVA-2ø-22,9kV-1000 | 10kVA-2ø-22,9kV-1000 | 15kVA-2ø-22,9kV-1000 | 25kVA-2ø-22,9kV-1000 | 5kVA-2ø-7,62kV-1000 | 10kVA-2ø-7,62kV-1000 | 15kVA-2ø-7,62kV-1000 | 25kVA-2ø-7,62kV-1000 | 5kVA-2ø-13,2kV-1000 | 10kVA-2ø-13,2kV-1000 | 15kVA-2ø-13,2kV-1000 | 25kVA-2ø-13,2kV-1000 | 5kVA-2ø-10kV-1000 | 10kVA-2ø-10kV-1000 | 15kVA-2ø-10kV-1000 | 25kVA-2ø-10kV-1000 | 5kVA-2ø-10-22,9kV-1000 | 10kVA-2ø-10-22,9kV-1000 | 15kVA-2ø-10-22,9kV-1000 | 25kVA-2ø-10-22,9kV-1000 | 5kVA-2ø-13,8kV-1000 | 10kVA-2ø-13,8kV-1000 | 15kVA-2ø-13,8kV-1000 | 25kVA-2ø-13,8kV-1000 | 5kVA-1ø-13,2kV/2ø-22,9kVkV-1000 | 10kVA-1ø-13,2kV/2ø-22,9kVkV-1000 | 15kVA-1ø-13,2kV/2ø-22,9kVkV-1000 | 25kVA-1ø-13,2kV/2ø-22,9kVkV-1000 | 40kVA-3øE-22,9kV-1000 | 50kVA-3øE-22,9kV-1000 | 75kVA-3øE-22,9kV-1000 | 100kVA-3øE-22,9kV-1000 | 160kVA-3øE-22,9kV-1000 | 40kVA-3øE-10kV-1000 | 50kVA-3øE-10kV-1000 | 75kVA-3øE-10kV-1000 | 100kVA-3øE-10kV-1000 | 160kVA-3øE-10kV-1000 | 40kVA-3øE-10-22,9kV-1000 | 50kVA-3øE-10-22,9kV-1000 | 75kVA-3øE-10-22,9kV-1000 | 100kVA-3øE-10-22,9kV-1000 | 160kVA-3øE-10-22,9kV-1000 | 40kVA-3øE-13,8kV-1000 | 50kVA-3øE-13,8kV-1000 | 75kVA-3øE-13,8kV-1000 | 100kVA-3øE-13,8kV-1000 | 160kVA-3øE-13,8kV-1000 | 25kVA-1ø-13,2kV-SP | SE-1ø-EXISTENTE | SE-1ø-EXISTENTE+TABLERO 25 kVA | SE-3ø-EXISTENTE | SECC-22.9kV-65A | SECC-13.8kV-1A | SECC-13.8kV-2A | SECC-13.8kV-3A | SECC-13.8kV-5A | SECC-13.8kV-6A | SECC-13.8kV-8A | SECC-13.8kV-10A | SECC-13.8kV-12A | SECC-13.8kV-15A | SECC-13.8kV-20A | SECC-13.8kV-25A | SECC-13.8kV-30A | SECC-13.8kV-40A | SECC-13.8kV-50A | SECC-13.8kV-65A | SECC-13.8kV-80A | SECC-13.8kV-100A | SECC-13.8kV-140A | SECC-13.8kV-200A | SECC-10kV-30A | SECC-10kV-40A | SECC-38kV-200A
CABCEC | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS-COMUNICACIONES
10161 | CABLES NYY - 1 kV DE :1x25 mm2 | m | [10 empty] | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | [22 empty] | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5
10162 | CABLES NYY - 1 kV DE :1x35 mm2 | m | [10 empty] | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
10163 | CABLES NYY - 1 kV DE :1x50 mm2 | m | [12 empty] | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 | 5 |  | 30 | 5 | 5 | 5 |  | 30 | 5 | 5 | 5 |  | 30 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 | 5 |  | 30 | 5 | 5 | 5 |  | 30 | 5 | 5 | 5 |  | 30 | 5 | 5 | 5 |  | 10
10164 | CABLES NYY - 1 kV DE :1x70 mm2 | m | [43 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 30 | [35 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 30
10165 | CABLES NYY - 1 kV DE :1x95 mm2 | m | [45 empty] | 30 | 5 |  |  |  | 30 | 5 |  |  |  | 30 | 5 |  |  |  | 30 | 5 | [35 empty] | 30 | 5 |  |  |  | 30 | 5 |  |  |  | 30 | 5 |  |  |  | 30 | 5
10167 | CABLES NYY - 1 KV DE: 1x150 mm2 | m | [46 empty] | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | [36 empty] | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30
PROT | EQUIPOS DE PROTECCIÓN, SECCIONAMIENTO CONTROL Y PROTECCIÓN
16325 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA:27 kV,170 kV BIL, 100 A, 10 kA | u |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
16320 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA 27 kV,125 kV BIL, 100 A, 12 kA | u | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [19 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [19 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
16320 | SECCIONADOR CUT-OUT DE PORCELANA 27 kV,125 kV BIL, 100 A, 12 kA | u | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
16001 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :1 A | u | 1 | [118 empty] | 3
16002 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :2 A | u |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | [9 empty] | 3
16003 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :3 A | u |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
16004 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :5 A | u |  |  |  | 1 | [41 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | [35 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3
16005 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :6 A | u | [123 empty] | 3
16006 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :8 A | u | [124 empty] | 3
16007 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :10 A | u |  |  |  |  | 1 | [120 empty] | 3
16008 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :12 A | u | [5 empty] | 1 | [120 empty] | 3
16009 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :15 A | u | [6 empty] | 1 | [120 empty] | 3
16010 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :20 A | u | [7 empty] | 1 | [120 empty] | 3
16011 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :25 A | u | [129 empty] | 3
16012 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :30 A | u | [130 empty] | 3 | [7 empty] | 3
16013 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :40 A | u | [131 empty] | 3 | [7 empty] | 3
16014 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :50 A | u | [132 empty] | 3
16015 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :65 A | u | [118 empty] | 3 | [14 empty] | 3
16016 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :80 A | u | [134 empty] | 3
16017 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :100 A | u | [135 empty] | 3
16018 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :140 A | u | [136 empty] | 3
16019 | FUSIBLE DE EXPUSION TIPO K, 15 kV, 10 kA DE :200 A | u | [137 empty] | 3 |  |  | 3
16221 | PARARRAYOS DE PORCELANA, CLASE DISTRIBUCION, DE : 12 kV ,10 kA | u | [34 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [19 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [19 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
16230 | PARARRAYOS POLIMERICO DE OXIDO METALICO, CLASE DISTRIBUCION, DE :21 kV, 17 kV (MCOV), 10 kA | u | [8 empty] | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
16232 | PARARRAYOS POLIMERICO DE OXIDO METALICO, CLASE DISTRIBUCION, DE :27 kV, 10 kA | u
16231 | PARARRAYOS POLIMERICO DE OXIDO METALICO, CLASE DISTRIBUCION, DE :24 kV, 10 kA | u | [8 empty] | 1
16228 | PARARRAYOS POLIMERICO DE OXIDO METALICO, CLASE DISTRIBUCION, DE :15 kV, 10 kA | u | [26 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [26 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
16226 | PARARRAYOS POLIMERICO DE OXIDO METALICO, CLASE DISTRIBUCION, DE :10 kV, 10 kA | u | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [48 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
16231 | PARARRAYOS POLIMERICO DE OXIDO METALICO, CLASE DISTRIBUCION, DE :24 kV, 10 kA | u |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16244 | INTERRUPTOR DE RECIERRE AUTOMATICO (RECLOSER) C/SIST. DE CONTROL ELECT. TRIPOLAR 27 kV, 150 kV | u
16246 | INTERRUPTOR DE RECIERRE AUTOMÁTICO (RECLOSER) CON SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO, MONOFÁSICO DE 27 kV, 150 kV-BIL, 12 KA | u
16255 | SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA CAMARA EN SF6, USO EXTERIOR:38 kV, 400 A.150kVBIL, 10kA | u | [9 empty] | 1
14516 | REGULADOR DE TENSIÓN MONOFÁSICO 13,2 kV , 150 kV BIL, 50 A, REGULACIÓN DE +- 10% | u
14517 | REGULADOR DE TENSIÓN MONOFÁSICO 13,2 KV , 150 kV BIL, 100 A, REGULACIÓN DE +- 10% | u
TAB | TABLEROS, CELDAS, GABINETES, CAJAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS
15001 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD1" SISTEMA TRIFASICO 380/220 - 220 V. (TRAFOS 10 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
15001 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD1" SISTEMA TRIFASICO 380/220 - 220 V. (TRAFOS 10 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
15002 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD1" SISTEMA TRIFASICO 380/220 - 220 V. (TRAFOS 15 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
15003 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD1" SISTEMA TRIFASICO 380/220 - 220 V. (TRAFOS 25 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  | 1
15004 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD1" SISTEMA TRIFASICO 380/220 - 220 V. (TRAFOS 37,5 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | [42 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [36 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
15005 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD2" SISTEMA TRIFASICO 380/220 - 220 V. (TRAFOS 50 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | [43 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [36 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
15006 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD2" SISTEMA TRIFASICO 380/220 - 220 V. (TRAFOS 75 kVA)FIBRA DE VIDRIO | u | [44 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [36 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
15007 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD2" SISTEMA TRIFASICO 380/220 - 220 V. (TRAFOS 100 kVA)FIBRA DE VIDRIO | u | [45 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [36 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
15008 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN FIBRA DE VIDRIO:TIPO "TD3" SISTEMA TRIFASICO 380/220 - 220 V. (TRAFOS 160 kVA) FIBRA DE VIDRIO | u | [46 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [36 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1

## S-SuministrosMT
SUC | 1 | SUMINISTROS MT
Formato: | Relación
ID | Suministro MEDIA TENSIÓN | Und. | UC | Cant. | UC | Cant.
CABCEC | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS-COMUNICACIONES
10113 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x25 mm2. | m | NA2XS2Y-S 8.7/15kV Al 3-1x25 mm²+P | 1020
10114 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x35 mm2. | m | NA2XS2Y-S 8.7/15kV Al 3-1x35 mm²+P | 1020
10115 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x50 mm2 | m | NA2XS2Y-S 8.7/15kV Al 3-1x50 mm²+P | 1020
10116 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x70 mm2 | m | NA2XS2Y-S 8.7/15kV Al 3-1x70 mm²+P | 1020
10117 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x95 mm2 | m | NA2XS2Y-S 8.7/15kV Al 3-1x95 mm²+P | 1020
10118 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x120 mm2. | m | NA2XS2Y-S 8.7/15kV Al 3-1x120 mm²+P | 1020
10119 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 18/30 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x35 mm2. | m | NA2XS2Y-S 18/30kV Al 35 mm² 3-1x35 mm²+P | 1020
10120 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 18/30 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x50 mm2. | m | NA2XS2Y-S 18/30kV Al 35 mm² 3-1x50 mm²+P | 1020
10121 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 18/30 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x70 mm2. | m | NA2XS2Y-S 18/30kV Al 35 mm² 3-1x70 mm²+P | 1020
10122 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 18/30 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x95 mm2. | m | NA2XS2Y-S 18/30kV Al 35 mm² 3-1x95 mm²+P | 1020
10123 | CABLE TRIPOLAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 18/30 kV (NA2XSA2Y-S) DE :3x120 mm2. | m | NA2XS2Y-S 18/30kV Al 35 mm² 3-1x120 mm²+P | 1020
10124 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (N2XS2Y-S) DE :3x16 mm2. | m | N2XS2Y-S 8.7/15kV Cu 3-1x16 mm²+P | 1020
10125 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (N2XS2Y-S) DE :3x25 mm2. | m | N2XS2Y-S 8.7/15kV Cu 3-1x25 mm²+P | 1020
10126 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (N2XS2Y-S) DE :3x35 mm2 | m | N2XS2Y-S 8.7/15kV Cu 3-1x35 mm²+P | 1020
10127 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (N2XS2Y-S) DE :3x50 mm2 | m | N2XS2Y-S 8.7/15kV Cu 3-1x50 mm²+P | 1020
10128 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (N2XS2Y-S) DE :3x70 mm2. | m | N2XS2Y-S 8.7/15kV Cu 3-1x70 mm²+P | 1020
10129 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (N2XS2Y-S) DE :3x95 mm2. | m | N2XS2Y-S 8.7/15kV Cu 3-1x95 mm²+P | 1020
10130 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (N2XS2Y-S) DE :3x120 mm2. | m | N2XS2Y-S 8.7/15kV Cu 3-1x120 mm²+P | 1020
10131 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 8.7/15 kV (N2XS2Y-S) DE :3x150 mm2. | m | N2XS2Y-S 8.7/15kV Cu 3-1x150 mm²+P | 1020
10132 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 18/30 kV (N2XS2Y-S) DE :3x35 mm2. | m | N2XS2Y-S 18/30kV Cu 3-1x35 mm²+P | 1020
10133 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 18/30 kV (N2XS2Y-S) DE :3x50 mm2. | m | N2XS2Y-S 18/30kV Cu 3-1x50 mm²+P | 1020
10134 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 18/30 kV (N2XS2Y-S) DE :3x70 mm2. | m | N2XS2Y-S 18/30kV Cu 3-1x70 mm²+P | 1020
10135 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 18/30 kV (N2XS2Y-S) DE :3x95 mm2. | m | N2XS2Y-S 18/30kV Cu 3-1x95 mm²+P | 1020
10136 | CABLE TRIPOLAR DE COBRE AUTOPORTANTE 18/30 kV (N2XS2Y-S) DE :3x120 mm2. | m | N2XS2Y-S 18/30kV Cu 3-1x120 mm²+P | 1020
10215 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 12/20 kV DE :1x35 mm2. | m | N2XSY 12/20kV 35 mm² | 1020
10216 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 12/20 kV DE :1x50 mm2. | m | N2XSY 12/20kV 50 mm² | 1020
10217 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 12/20 kV DE :1x70 mm2. | m | N2XSY 12/20kV 70 mm² | 1020
10218 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 12/20 kV DE :1x95 mm2. | m | N2XSY 12/20kV 95 mm² | 1020
10219 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 12/20 kV DE :1x120 mm2. | m | N2XSY 12/20kV 120 mm² | 1020
10220 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 12/20 kV DE :1x185 mm2. | m | N2XSY 12/20kV 185 mm² | 1020
10221 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 12/20 kV DE :1x240 mm2. | m | N2XSY 12/20kV 240 mm² | 1020
10222 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 12/20 kV DE :1x300 mm2. | m | N2XSY 12/20kV 300 mm² | 1020
10224 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 18/30 kV DE :1x35 mm2. | m | N2XSY 18/30kV 35 mm² | 1020
10225 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 18/30 kV DE :1x50 mm2. | m | N2XSY 18/30kV 50 mm² | 1020
10226 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 18/30 kV DE :1x70 mm2. | m | N2XSY 18/30kV 70 mm² | 1020
10227 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 18/30 kV DE :1x95 mm2. | m | N2XSY 18/30kV 95 mm² | 1020
10228 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 18/30 kV DE :1x120 mm2. | m | N2XSY 18/30kV 120 mm² | 1020
10229 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 18/30 kV DE :1x185 mm2. | m | N2XSY 18/30kV 185 mm² | 1020
10230 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 18/30 kV DE :1x240 mm2. | m | N2XSY 18/30kV 240 mm² | 1020
10231 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 18/30 kV DE :1x300 mm2. | m | N2XSY 18/30kV 300 mm² | 1020
10232 | CABLES UNIPOLARES NA2XSY 18/30 kV DE :1x50 mm2. | m | NA2XS 18/30kVY 50 | 1020
10233 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 8.7/15 kV DE :1x25 mm2. | m | N2XSY 8.7/15kV 25 mm² | 1020
10234 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 8.7/15 kV DE :1x35 mm2. | m | N2XSY 8.7/15kV 35 mm² | 1020
10235 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 8.7/15 kV DE :1x50 mm2. | m | N2XSY 8.7/15kV 50 mm² | 1020
10236 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 8.7/15 kV DE :1x70 mm2. | m | N2XSY 8.7/15kV 70 mm² | 1020
10237 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 8.7/15 kV DE :1x95 mm2. | m | N2XSY 8.7/15kV 95 mm² | 1020
10238 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 8.7/15 kV DE :1x120 mm2. | m | N2XSY 8.7/15kV 120 mm² | 1020
10239 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 8.7/15 kV DE :1x185 mm2. | m | N2XSY 8.7/15kV 185 mm² | 1020
10240 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 8.7/15 kV DE :1x240 mm2. | m | N2XSY 8.7/15kV 240 mm² | 1020
10241 | CABLES UNIPOLARES N2XSY 8.7/15 kV DE :1x300 mm2. | m | N2XSY 8.7/15kV 300 mm² | 1020
10243 | MV 35 mm²-35kV | m | MV 35kV 35 mm² | 1020
10244 | MV 50 mm²-35kV | m | MV 35kV 50 mm² | 1020
10245 | MV 70 mm²-35kV | m | MV 35kV 70 mm² | 1020
10246 | MV 95 mm²-35kV | m | MV 35kV 95 mm² | 1020
10247 | MV 120 mm²-35kV | m | MV 35kV 120 mm² | 1020
10248 | MV 185 mm²-35kV | m | MV 35kV 185 mm² | 1020
10249 | MV 300 mm²-35kV | m | MV 35kV 300 mm² | 1020
10250 | MV 35 mm²-45kV | m | MV 45kV 35 mm² | 1020
10251 | MV 50 mm²-45kV | m | MV 45kV 50 mm² | 1020
10252 | MV 70 mm²-45kV | m | MV 45kV 70 mm² | 1020
10253 | MV 150 mm²-45kV | m | MV 45kV 150 mm² | 1020
10254 | MV 300 mm²-45kV | m | MV 45kV 300 mm² | 1020
10297 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE DURO, DE :16 mm2, 7 HILOS | m | Cu 16 mm² | 1025
10298 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE DURO, DE :25 mm2, 7 HILOS | m | Cu 25 mm² | 1025
10299 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE DURO, DE :35 mm2, 7 HILOS | m | Cu 35 mm² | 1025
10300 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE DURO, DE :50 mm2, 19 HILOS | m | Cu 50 mm² | 1025
10301 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE DURO, DE :70 mm2, 19 HILOS | m | Cu 70 mm² | 1025
10302 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE DURO, DE :95 mm2, 19 HILOS | m | Cu 95 mm² | 1025
10303 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, TEMPLE DURO, DE :120 mm2,37 HILOS | m | Cu 120 mm² | 1025
10318 | CONDUCTOR TIPO CPI (WP):25 mm2, CABLEADO | m | Cu CPI 25 mm² | 1025
10319 | CONDUCTOR TIPO CPI (WP):35 mm2, CABLEADO | m | Cu CPI 35 mm² | 1025
10320 | CONDUCTOR TIPO CPI (WP):50 mm2, CABLEADO | m | Cu CPI 50 mm² | 1025
10321 | CONDUCTOR TIPO CPI (WP):70 mm2, CABLEADO | m | Cu CPI 70 mm² | 1025
10322 | CONDUCTOR TIPO CPI (WP):95 mm2, CABLEADO | m | Cu CPI 95 mm² | 1025
10323 | CONDUCTOR TIPO CPI (WP):120 mm2, CABLEADO | m | Cu CPI 120 mm² | 1025
10324 | CONDUCTOR DE ALUMINIO, PROTEGIDO CABLEADO DE :35 mm2, 7 HILOS | m | Al CPI 35 mm² | 1025
10325 | CONDUCTOR DE ALUMINIO, PROTEGIDO CABLEADO DE :50 mm2, 7 HILOS | m | Al CPI 50 mm² | 1025
10326 | CONDUCTOR DE ALUMINIO, PROTEGIDO CABLEADO DE :70 mm2, 19 HILOS | m | Al CPI 70 mm² | 1025
10327 | CONDUCTOR DE ALUMINIO, PROTEGIDO CABLEADO DE :95 mm2, 19 HILOS | m | Al CPI 95 mm² | 1025
10328 | CONDUCTOR DE ALUMINIO, PROTEGIDO CABLEADO DE :120 mm2, 19 HILOS | m | Al CPI 120 mm² | 1025
10330 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :25 mm2, 7 HILOS | m | AAAC 25 mm² | 1025
10331 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :35 mm2, 7 HILOS | m | AAAC 35 mm² | 1025
10332 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :50 mm2, 7 HILOS | m | AAAC 50 mm² | 1025
10333 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :70 mm2, 19 HILOS | m | AAAC 70 mm² | 1025
10334 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :95 mm2, 19 HILOS | m | AAAC 95 mm² | 1025
10335 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :120 mm2, 19 HILOS | m | AAAC 120 mm² | 1025
10336 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :150 mm2, 37 HILOS | m | AAAC 150 mm² | 1025
10337 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :185 mm2, 37 HILOS | m | AAAC 185 mm² | 1025
10338 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 6201-T81 (AAAC) CABLEADO DE :240 mm2, 37 HILOS | m | AAAC 240 mm² | 1025
10339 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO CABLEADO ENGRASADO, DE:35 mm2, 7 HILOS | m | AAAC-E 35 | 1025
10340 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO CABLEADO ENGRASADO, DE:50 mm2, 7 HILOS | m | AAAC-E 50 | 1025
10341 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO CABLEADO ENGRASADO, DE:70 mm2, 19 HILOS | m | AAAC-E 70 | 1025
10342 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO CABLEADO ENGRASADO, DE:95 mm2, 19 HILOS | m | AAAC-E 95 | 1025
10343 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO CABLEADO ENGRASADO, DE:120 mm2, 19 HILOS | m | AAAC-E 120 | 1025
PCAC | POSTES CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
1001 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 8/200/120/240/PERILLA | u | 8/200 | 1
1002 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 8/300/120/240/PERILLA | u | 8/300 | 1
1003 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 9/200/120/255/PERILLA | u | 9/200 | 1
1004 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 9/300/120/255/PERILLA | u | 9/300 | 1
1005 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 9/500/210/345/PERILLA | u | 9/500 | 1
1006 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 10/200 | u | 10/200 | 1
1007 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 10/300 | u | 10/300 | 1
1008 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 11/200/150/315 | u | 11/200 | 1
1009 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 11/300/150/315 | u | 11/300 | 1
1010 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 11/400/150/315 | u | 11/400 | 1
1011 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 11/500/180/345 | u | 11/500 | 1
1012 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 12/200 /165/345/PERILLA | u | 12/200 | 1
1013 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 12/300 /165/345/PERILLA | u | 12/300 | 1
1014 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 12/400 /165/345/PERILLA | u | 12/400 | 1
1015 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 12/600 /165/345/PERILLA | u | 12/600 | 1
1016 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 12/800 /165/345/PERILLA | u | 12/800 | 1
1017 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 13/200 /165/360/PERILLA | u | 13/200 | 1
1018 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 13/300 /165/360/PERILLA | u | 13/400 | 1
1019 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 13/400 /165/360/PERILLA | u | 13/300 | 1
1020 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 13/500 /180/375/PERILLA | u | 13/500 | 1
1021 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 13/600 /180/375/PERILLA | u | 13/600 | 1
1022 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 13/800 /165/360/PERILLA | u | 13/800 | 1
1023 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 14/300/180/390/PERILLA | u | 14/300 | 1
1024 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 14/400/180/390/PERILLA | u | 14/400 | 1
1025 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 14/500/180/390/PERILLA | u | 14/500 | 1
1026 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 14/600/225/435/PERILLA | u | 14/600 | 1
1027 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 15/300/225/450/PERILLA | u | 15/300 | 1
1028 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 15/400/225/450/PERILLA | u | 15/400 | 1
1029 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 15/500/225/450/PERILLA | u | 15/500 | 1
1030 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 15/600/225/450/PERILLA | u | 15/600 | 1
1031 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE : 15/800/225/450/PERILLA | u | 15/800 | 1
PCACS | POSTES CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO SECCIONABLE
2001 | POSTE DE C.A.C. SECCIONABLE 2 CUERPOS DE 11 M/200 DAN (INCLUYE PERILLA) | u | 11/200 S | 1
2002 | POSTE DE C.A.C. SECCIONABLE 2 CUERPOS DE 11 M/300 DAN (INCLUYE PERILLA) | u | 11/300 S | 1
2003 | POSTE DE C.A.C. SECCIONABLE 2 CUERPOS DE 12 M/200 DAN (INCLUYE PERILLA) | u | 12/200 S | 1
2004 | POSTE DE C.A.C. SECCIONABLE 2 CUERPOS DE 12 M/300 DAN (INCLUYE PERILLA) | u | 12/300 S | 1
2005 | POSTE DE C.A.C. SECCIONABLE 2 CUERPOS DE 13 M/300 DAN (INCLUYE PERILLA) | u | 13/300 S | 1
2006 | POSTE DE C.A.C. SECCIONABLE 2 CUERPOS DE 13 M/400 DAN (INCLUYE PERILLA) | u | 13/400 S | 1
2007 | POSTE DE C.A.C. SECCIONABLE 2 CUERPOS DE 14 M/300 DAN (INCLUYE PERILLA) | u | 14/300 S | 1
2008 | POSTE DE C.A.C. SECCIONABLE 2 CUERPOS DE 14 M/400 DAN (INCLUYE PERILLA) | u | 14/400 S | 1
PMPC | POSTES DE MADERA PINO CREOSOTADO
3001 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:11m. CLASE 5 GRUPO D | u | 11m/C5 | 1
3002 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:11m. CLASE 6 GRUPO D | u | 11m/C6 | 1
3003 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:12m. CLASE 5 GRUPO D | u | 12m/C5 | 1
3004 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:12m. CLASE 6 GRUPO D | u | 12m/C6 | 1
3005 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:13m. CLASE 5 GRUPO D | u | 13m/C5 | 1
3006 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:13m. CLASE 6 GRUPO D | u | 13m/C6 | 1
3007 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:15m. CLASE 3 GRUPO D | u | 15m/C3 | 1
3008 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:15m. CLASE 4 GRUPO D | u | 15m/C4 | 1
3009 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:18m. CLASE 3 GRUPO D | u | 18m/C3 | 1
3010 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:18m. CLASE 4 GRUPO D | u | 18m/C4 | 1
3011 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:21m. CLASE 3 GRUPO D | u | 21m/C3 | 1
3012 | POSTE DE MADERA PINO AMARILLO TRATADO CON PENTACLOROFENOL:21m. CLASE 4 GRUPO D | u | 21m/C4 | 1
PDE | POSTES DE EUCALIPTO
4001 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO TRATADO A PRESION CON SALES HIDROSOLUBLES CCB :9m. CLASE 6 GRUPO D | u | 9m/C6 N | 1
4002 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO TRATADO A PRESION CON SALES HIDROSOLUBLES CCB :9m. CLASE 7 GRUPO D | u | 9m/C7 N | 1
4003 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO TRATADO A PRESION CON SALES HIDROSOLUBLES CCB :10m. CLASE 6 GRUPO D | u | 10m/C6 N | 1
4004 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO TRATADO A PRESION CON SALES HIDROSOLUBLES CCB :10m. CLASE 5 GRUPO D | u | 10m/C5 N | 1
4005 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO TRATADO A PRESION CON SALES HIDROSOLUBLES CCB :11m. CLASE 6 GRUPO D | u | 11m/C6 N | 1
4006 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO TRATADO A PRESION CON SALES HIDROSOLUBLES CCB :11m. CLASE 5 GRUPO D | u | 11m/C5 N | 1
4007 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO TRATADO A PRESION CON SALES HIDROSOLUBLES CCB :12m. CLASE 6 GRUPO D | u | 12m/C6 N | 1
4008 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO TRATADO A PRESION CON SALES HIDROSOLUBLES CCB :12m. CLASE 5 GRUPO D | u | 12m/C5 N | 1
4009 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO TRATADO A PRESION CON SALES HIDROSOLUBLES CCB :13m. CLASE 5 GRUPO D | u | 13m/C5 N | 1
4010 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO TRATADO A PRESION CON SALES HIDROSOLUBLES CCB :13m. CLASE 6 GRUPO D | u | 13m/C6 N | 1
TRAFO | TRANSFORMADOR
14047 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 2.4±2x2.5%/046-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:37 kVA | u | 3x37kVA-3øE-2.4kV | 3
14048 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 2.4±2x2.5%/046-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:37.5 kVA | u | 3x37.5kVA-3øE-2.4kV | 3
14049 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 02 AISLADORES M.T(H:1000 msnm)ONAN, 2.4±2x2.5%/046-0,23 kV, 60 Hz, Iio DE:80 kVA | u | 2x80kVA-3øE-2.4kV | 2
14127 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 15 kVA | u | 15kVA-3ø-2.4kV | 1
14128 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 25 kVA | u | 25kVA-3ø-2.4kV | 1
14129 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 30 kVA | u | 30kVA-3ø-2.4kV | 1
14130 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 37.5 kVA | u | 37.5kVA-3ø-2.4kV | 1
14131 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 50 kVA | u | 50kVA-3ø-2.4kV | 1
14132 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 75 kVA | u | 75kVA-3ø-2.4kV | 1
14133 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 80 kVA | u | 80kVA-3ø-2.4kV | 1
14134 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 100 kVA | u | 100kVA-3ø-2.4kV | 1
14135 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 160 kVA | u | 160kVA-3ø-2.4kV | 1
14136 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 200 kVA | u | 200kVA-3ø-2.4kV | 1
14137 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE. 250 kVA | u | 250kVA-3ø-2.4kV | 1
14138 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 400 kVA | u | 400kVA-3ø-2.4kV | 1
14139 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 3AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN,2.4±2x2.5%/0.23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE: 630 kVA | u | 630kVA-3ø-2.4kV | 1
14289 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:10 kVA | u | 10kVA-3øE-13,8kV | 1
14290 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:15 kVA | u | 15kVA-3ø-13,8kV | 1 | 15kVA-3øE-13,8kV | 1
14291 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:20 kVA | u | 20kVA-3ø-13,8kV | 1 | 20kVA-3øE-13,8kV | 1
14292 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:25 kVA | u | 25kVA-3ø-13,8kV | 1 | 25kVA-3øE-13,8kV | 1
14293 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:30 kVA | u | 30kVA-3ø-13,8kV | 1 | 30kVA-3øE-13,8kV | 1
14294 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:35 kVA | u | 35kVA-3øE-13,8kV | 1
14295 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:37.5 kVA | u | 37.5kVA-3ø-13,8kV | 1 | 37.5kVA-3øE-13,8kV | 1
14296 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:39 kVA | u | 39kVA-3øE-13,8kV | 1
14297 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:40 kVA | u | 40kVA-3ø-13,8kV | 1 | Proyectado_barbotante-3ø-13,8kV | 1
14298 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:45 kVA | u | 45kVA-3ø-13,8kV | 1 | 45kVA-3øE-13,8kV | 1
14299 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:50 kVA | u | 50kVA-3ø-13,8kV | 1
14300 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:55 kVA | u | 55kVA-3ø-13,8kV | 1
14301 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:60 kVA | u | 60kVA-3øE-13,8kV | 1
14302 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:64 kVA | u | 64kVA-3øE-13,8kV | 1
14303 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:65 kVA | u | 65kVA-3ø-13,8kV | 1
14304 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:75 kVA | u | 75kVA-3ø-13,8kV | 1
14305 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:80 kVA | u | 80kVA-3øE-13,8kV | 1
14306 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:84 kVA | u | 84kVA-3øE-13,8kV | 1
14307 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:100 kVA | u | 100kVA-3ø-13,8kV | 1
14308 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:125 kVA | u | 125kVA-3ø-13,8kV | 1
14309 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:160 kVA | u | 160kVA-3ø-13,8kV | 1
14310 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:315 kVA | u | 315kVA-3ø-13,8kV | 1
14311 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 03 AISLADORES MT (H:1000 msnm)ONAN, 13.8±2x2.5%/0,40-0,23 kV, 60 Hz, Dyn5 DE:1000 kVA | u | 1000kVA-3ø-13,8kV | 1
14394 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 04 AISLADOR A.T (H:1000 msnm )ONAF, 34.5±2x2.5%/13.2 kV, 60 Hz, 5MVA | u | 5MVA-3ø-34.5kV | 1

## P-Partidas-MT
PUC |  | PARTIDAS DE MEDIA TENSIÓN
Formato: | Relación
ID | Partida MEDIA TENSIÓN | Cod. ó Und. | Precio Partida | UC | Cant. | UC | Cant. | UC | Cant. | UC | Cant. | UC | Cant. | UC | Cant. | UC | Cant. | UC | Cant. | UC | Cant.
OBPRE | OBRAS PRELIMINARES
50001 | Cartel para Obra | u |  | Cartel | 1
50002 | Trazo y Replanteo de Líneas Primarias, incluye fijación de ejes, estaciones de izaje de postes, determinación de armado y postes a desmantelarse | u |  | Longitud | 1 | Localidad-RP | 1
50003 | Monitoreo Ambiental | global |  | Global-RP | 1
50004 | Monitoreo Arqueologico e Inspección del Ministerio de Cultura (MC) | global |  | Global-RP | 1
50005 | Estudio de la Coordinacion de la protección | global |  | Global-RP | 1
50006 | Despeje y/o poda de arboles | ha |  | Longitud | 1.1 | Longitud-RP | 1.1
50007 | Gestiones de aprobación del proyecto ante el concesionario según RD 018-2002 - Líneas Primarias | global |  | Global-LP | 1
50008 | Gestiones de aprobación del proyecto ante el concesionario según RD 018-2002 - Redes Primarias | global |  | Global-RP | 1
50009 | Gestiones de aprobación del proyecto ante el concesionario según RD 018-2002 - Redes Secundarias | global |  | Global-RS | 1
INSPOS | INSTALACIÓN DE POSTES
51001 | Montaje de poste C.A. de 8m en CM8-I, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.1x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM8-I | 1 | [21 empty] | 8 | 1.1
51002 | Montaje de poste C.A. de 9m en CM9-I, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.2x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM9-I | 1 | [21 empty] | 9 | 1.2
51003 | Montaje de poste C.A. de 10m en CM10-I, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.3x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM10-I | 1 | [21 empty] | 10 | 1.3
51004 | Montaje de poste C.A. de 11m en CM11-I, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.4x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM11-I | 1 | [21 empty] | 11 | 1.4
51005 | Montaje de poste C.A. de 12m en CM12-I, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.5x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM12-I | 1 | [21 empty] | 12 | 1.5
51006 | Montaje de poste C.A. de 13m en CM13-I, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.6x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM13-I | 1 | [21 empty] | 13 | 1.6
51007 | Montaje de poste C.A. de 14m en CM14-I, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.7x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM14-I | 1 | [21 empty] | 14 | 1.7
51008 | Montaje de poste C.A. de 15m en CM15-I, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.8x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM15-I | 1 | [21 empty] | 15 | 1.8
51009 | Montaje de poste C.A. de 8m en CM8-II, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.5x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM8-II | 1 | [21 empty] | 8 | 1.5
51010 | Montaje de poste C.A. de 9m en CM9-II, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.6x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM9-II | 1 | [21 empty] | 9 | 1.6
51011 | Montaje de poste C.A. de 10m en CM10-II, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.7x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM10-II | 1 | [21 empty] | 10 | 1.7
51012 | Montaje de poste C.A. de 11m en CM11-II, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.8x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM11-II | 1 | [21 empty] | 11 | 1.8
51013 | Montaje de poste C.A. de 12m en CM12-II, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.9x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM12-II | 1 | [21 empty] | 12 | 1.9
51014 | Montaje de poste C.A. de 13m en CM13-II, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM13-II | 1 | [21 empty] | 13 | 2
51015 | Montaje de poste C.A. de 14m en CM14-II, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2.1x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM14-II | 1 | [21 empty] | 14 | 2.1
51016 | Montaje de poste C.A. de 15m en CM15-II, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2.2x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM15-II | 1 | [21 empty] | 15 | 2.2
51017 | Montaje de poste C.A. de 8m en CM8-III, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2.1x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM8-III | 1 | [21 empty] | 8 | 2.1
51018 | Montaje de poste C.A. de 9m en CM9-III, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2.2x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM9-III | 1 | [21 empty] | 9 | 2.2
51019 | Montaje de poste C.A. de 10m en CM10-III, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2.3x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM10-III | 1 | [21 empty] | 10 | 2.3
51020 | Montaje de poste C.A. de 11m en CM11-III, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2.4x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM11-III | 1 | [21 empty] | 11 | 2.4
51021 | Montaje de poste C.A. de 12m en CM12-III, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2.5x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM12-III | 1 | [21 empty] | 12 | 2.5
51022 | Montaje de poste C.A. de 13m en CM13-III, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2.6x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM13-III | 1 | [21 empty] | 13 | 2.6
51023 | Montaje de poste C.A. de 14m en CM14-III, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2.7x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM14-III | 1 | [21 empty] | 14 | 2.7
51024 | Montaje de poste C.A. de 15m en CM15-III, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2.8x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje | u |  | CM15-III | 1 | [21 empty] | 15 | 2.8
INSPOS | INSTALACIÓN DE POSTES
52001 | Excavación de Hoyos de 1.1x1.0x1.0 para poste CAC 8m CM8-I en terreno normal | u |  | CM8-I | 1 | [21 empty] | 8 | 1.1 | en terreno normal
52002 | Excavación de Hoyos de 1.2x1.0x1.0 para poste CAC 9m CM9-I en terreno normal | u |  | CM9-I | 1 | [21 empty] | 9 | 1.2 | en terreno normal
52003 | Excavación de Hoyos de 1.3x1.0x1.0 para poste CAC 10m CM10-I en terreno normal | u |  | CM10-I | 1 | [21 empty] | 10 | 1.3 | en terreno normal
52004 | Excavación de Hoyos de 1.4x1.0x1.0 para poste CAC 11m CM11-I en terreno normal | u |  | CM11-I | 1 | [21 empty] | 11 | 1.4 | en terreno normal
52005 | Excavación de Hoyos de 1.5x1.0x1.0 para poste CAC 12m CM12-I en terreno normal | u |  | CM12-I | 1 | [21 empty] | 12 | 1.5 | en terreno normal
52006 | Excavación de Hoyos de 1.6x1.0x1.0 para poste CAC 13m CM13-I en terreno normal | u |  | CM13-I | 1 | [21 empty] | 13 | 1.6 | en terreno normal
52007 | Excavación de Hoyos de 1.7x1.0x1.0 para poste CAC 14m CM14-I en terreno normal | u |  | CM14-I | 1 | [21 empty] | 14 | 1.7 | en terreno normal
52008 | Excavación de Hoyos de 1.8x1.0x1.0 para poste CAC 15m CM15-I en terreno normal | u |  | CM15-I | 1 | [21 empty] | 15 | 1.8 | en terreno normal
52009 | Excavación de Hoyos de 1.5x1.0x1.0 para poste CAC 8m CM8-II en terreno normal contra inundaciones | u |  | CM8-II | 1 | [21 empty] | 8 | 1.5 | en terreno normal contra inundaciones
52010 | Excavación de Hoyos de 1.6x1.0x1.0 para poste CAC 9m CM9-II en terreno normal contra inundaciones | u |  | CM9-II | 1 | [21 empty] | 9 | 1.6 | en terreno normal contra inundaciones
52011 | Excavación de Hoyos de 1.7x1.0x1.0 para poste CAC 10m CM10-II en terreno normal contra inundaciones | u |  | CM10-II | 1 | [21 empty] | 10 | 1.7 | en terreno normal contra inundaciones
52012 | Excavación de Hoyos de 1.8x1.0x1.0 para poste CAC 11m CM11-II en terreno normal contra inundaciones | u |  | CM11-II | 1 | [21 empty] | 11 | 1.8 | en terreno normal contra inundaciones
52013 | Excavación de Hoyos de 1.9x1.0x1.0 para poste CAC 12m CM12-II en terreno normal contra inundaciones | u |  | CM12-II | 1 | [21 empty] | 12 | 1.9 | en terreno normal contra inundaciones
52014 | Excavación de Hoyos de 2x1.0x1.0 para poste CAC 13m CM13-II en terreno normal contra inundaciones | u |  | CM13-II | 1 | [21 empty] | 13 | 2 | en terreno normal contra inundaciones
52015 | Excavación de Hoyos de 2.1x1.0x1.0 para poste CAC 14m CM14-II en terreno normal contra inundaciones | u |  | CM14-II | 1 | [21 empty] | 14 | 2.1 | en terreno normal contra inundaciones
52016 | Excavación de Hoyos de 2.2x1.0x1.0 para poste CAC 15m CM15-II en terreno normal contra inundaciones | u |  | CM15-II | 1 | [21 empty] | 15 | 2.2 | en terreno normal contra inundaciones
52017 | Excavación de Hoyos de 2.1x1.0x1.0 para poste CAC 8m CM8-III inc. Bombeo en terreno con bofedales | u |  | CM8-III | 1 | [21 empty] | 8 | 2.1 | inc. Bombeo en terreno con bofedales
52018 | Excavación de Hoyos de 2.2x1.0x1.0 para poste CAC 9m CM9-III inc. Bombeo en terreno con bofedales | u |  | CM9-III | 1 | [21 empty] | 9 | 2.2 | inc. Bombeo en terreno con bofedales
52019 | Excavación de Hoyos de 2.3x1.0x1.0 para poste CAC 10m CM10-III inc. Bombeo en terreno con bofedales | u |  | CM10-III | 1 | [21 empty] | 10 | 2.3 | inc. Bombeo en terreno con bofedales
52020 | Excavación de Hoyos de 2.4x1.0x1.0 para poste CAC 11m CM11-III inc. Bombeo en terreno con bofedales | u |  | CM11-III | 1 | [21 empty] | 11 | 2.4 | inc. Bombeo en terreno con bofedales
52021 | Excavación de Hoyos de 2.5x1.0x1.0 para poste CAC 12m CM12-III inc. Bombeo en terreno con bofedales | u |  | CM12-III | 1 | [21 empty] | 12 | 2.5 | inc. Bombeo en terreno con bofedales
52022 | Excavación de Hoyos de 2.6x1.0x1.0 para poste CAC 13m CM13-III inc. Bombeo en terreno con bofedales | u |  | CM13-III | 1 | [21 empty] | 13 | 2.6 | inc. Bombeo en terreno con bofedales
52023 | Excavación de Hoyos de 2.7x1.0x1.0 para poste CAC 14m CM14-III inc. Bombeo en terreno con bofedales | u |  | CM14-III | 1 | [21 empty] | 14 | 2.7 | inc. Bombeo en terreno con bofedales
52024 | Excavación de Hoyos de 2.8x1.0x1.0 para poste CAC 15m CM15-III inc. Bombeo en terreno con bofedales | u |  | CM15-III | 1 | [21 empty] | 15 | 2.8 | inc. Bombeo en terreno con bofedales
INSRET | INSTALACIÓN DE RETENIDAS
53001 | Montaje de retenidas simples que comprende excavación de zanja de 0.9 x 0.8 x 2.0, armado de la retenida, compactación, y retiro de desmonte | u |  | RI | 1 | RI-Polimerico | 1 | RIA | 1
53002 | Montaje de retenidas contrapunta que comprende excavación de zanja de 0.9 x 0.8 x 2.2, armado de la retenida, compactación, y retiro de desmonte | u |  | RV | 1 | RV-Polimerico | 1 | RVA | 1
53003 | Montaje de retenida triple simple que comprende excavación de zanja de 2.1 x 0.8 x 2.0, armado de la retenida, compactación, y retiro de desmonte | u |  | RI3 | 1
INSPTIE | INSTALACIÓN DE PUESTAS A TIERRA
54001 | Montaje de puesta a tierra basado en oxidos metalicos, tipo varilla para B.T y M.T. que comprende excavación, armado de la puesta a tierra, compactación retiro de desmonte (resistividad 500-1000 ohm-m) | u |  | PT 1 | 1 | 2xPT 1M | 2 | 2xPT 1B | 2 | PT 3 | 1 | PT 1.1 | 1 | PT 1.2 | 1 | PT 1.3 | 1 | PT 3.1 | 1 | PT 1P | 1
54002 | Montaje de puesta a tierra tipo anillo que comprende excavación, armado de la puesta a tierra, compactación, retiro de desmonte | u |  | PT 2 | 1
MONAR | MONTAJE DE ARMADOS
55001 | Armado A1(1.2) | jgo |  | A1(1.2) | 1 | [24 empty] | 5.7
55002 | Armado A1(1.5) | jgo |  | A1(1.5) | 1 | [24 empty] | 5.5
55003 | Armado A1(2.0) | jgo |  | A1(2.0) | 1 | [24 empty] | 5.6
55004 | Armado A1-P(1.2) | jgo |  | A1-P(1.2) | 1 | [24 empty] | 5.6
55005 | Armado A1-P(1.5) | jgo |  | A1-P(1.5) | 1 | [24 empty] | 5.5
55006 | Armado A1-P(2.0) | jgo |  | A1-P(2.0) | 1 | [24 empty] | 5.4
55007 | Armado A1-D(1.2) | jgo |  | A1-D(1.2) | 1 | [24 empty] | 5.6
55008 | Armado A1-D(1.5) | jgo |  | A1-D(1.5) | 1 | [24 empty] | 5.5
55009 | Armado A1-D(2.0) | jgo |  | A1-D(2.0) | 1 | [24 empty] | 5.4
55010 | Armado A2(0.6) | jgo |  | A2(0.6) | 1 | [24 empty] | 5.5
55011 | Armado A2(0.8) | jgo |  | A2(0.8) | 1 | [24 empty] | 5.4
55012 | Armado A2(1.0) | jgo |  | A2(1.0) | 1 | [24 empty] | 5.4
55013 | Armado A2(1.5) | jgo |  | A2(1.5) | 1 | [24 empty] | 5
55014 | Armado A2-D(0.6) | jgo |  | A2-D(0.6) | 1 | [24 empty] | 5.3
55015 | Armado A2-D(0.8) | jgo |  | A2-D(0.8) | 1 | [24 empty] | 5.4
55016 | Armado A2-D(1.0) | jgo |  | A2-D(1.0) | 1 | [24 empty] | 5.4
55017 | Armado A2-D(1.5) | jgo |  | A2-D(1.5) | 1 | [24 empty] | 5
55018 | Armado A2-C | jgo |  | A2-C | 1 | [24 empty] | 4.8
55019 | Armado A2-C-D | jgo |  | A2-C-D | 1 | [24 empty] | 4.7
55020 | Armado A2-L | jgo |  | A2-L | 1 | [24 empty] | 5
55021 | Armado A3 | jgo |  | A3 | 1 | [24 empty] | 4.7
55022 | Armado A3-1 | jgo |  | A3-1 | 1 | [24 empty] | 5.3
55023 | Armado A4 | jgo |  | A4 | 1 | [24 empty] | 4.9
55024 | Armado A4-1 | jgo |  | A4-1 | 1 | [24 empty] | 4.6
55025 | Armado A4-2 | jgo |  | A4-2 | 1 | [24 empty] | 3.9
55026 | Armado A5 | jgo |  | A5 | 1 | [24 empty] | 5
55027 | Armado A5-1 | jgo |  | A5-1 | 1 | [24 empty] | 5.4
55028 | Armado A6(0.6) | jgo |  | A6(0.6) | 1 | [24 empty] | 5.1
55029 | Armado A6(0.8) | jgo |  | A6(0.8) | 1 | [24 empty] | 5
55030 | Armado A6(1.0) | jgo |  | A6(1.0) | 1 | [24 empty] | 5
55031 | Armado A6(1.5) | jgo |  | A6(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.6
55032 | Armado A6-D(0.6) | jgo |  | A6-D(0.6) | 1 | [24 empty] | 4.8
55033 | Armado A6-D(0.8) | jgo |  | A6-D(0.8) | 1 | [24 empty] | 4.8
55034 | Armado A6-D(1.0) | jgo |  | A6-D(1.0) | 1 | [24 empty] | 4.7
55035 | Armado A6-D(1.5) | jgo |  | A6-D(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.3
55036 | Armado A6-2(0.6) | jgo |  | A6-2(0.6) | 1 | [24 empty] | 4.6
55037 | Armado A6-2(0.8) | jgo |  | A6-2(0.8) | 1 | [24 empty] | 4.6
55038 | Armado A6-2(1.0) | jgo |  | A6-2(1.0) | 1 | [24 empty] | 4.5
55039 | Armado A6-2(1.5) | jgo |  | A6-2(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.1
55040 | Armado A6-S | jgo |  | A6-S | 1 | [24 empty] | 3.5
55041 | Armado A7 | jgo |  | A7 | 1 | [24 empty] | 5.6
55042 | Armado A7-1 | jgo |  | A7-1 | 1 | [24 empty] | 5.3
55043 | Armado A7-1-D | jgo |  | A7-1-D | 1 | [24 empty] | 5.1
55044 | Armado A7-S | jgo |  | A7-S | 1 | [24 empty] | 3.5
55045 | Armado A7-S-1 | jgo |  | A7-S-1 | 1 | [24 empty] | 5.3
55046 | Armado A7-S-2 | jgo |  | A7-S-2 | 1 | [24 empty] | 4.8
55047 | Armado A7-S-C | jgo |  | A7-S-C | 1 | [24 empty] | 4.6
55048 | Armado A7-S-P | jgo |  | A7-S-P | 1 | [24 empty] | 5.3
55049 | Armado A7-S-12 | jgo |  | A7-S-12 | 1 | [24 empty] | 3.6
55050 | Armado A8(0.6) | jgo |  | A8(0.6) | 1 | [24 empty] | 5
55051 | Armado A8(0.8) | jgo |  | A8(0.8) | 1 | [24 empty] | 4.9
55052 | Armado A8(1.0) | jgo |  | A8(1.0) | 1 | [24 empty] | 4.9
55053 | Armado A8(1.5) | jgo |  | A8(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.5
55054 | Armado A9 | jgo |  | A9 | 1 | [24 empty] | 4.8
55055 | Armado A9-D | jgo |  | A9-D | 1 | [24 empty] | 4.3
55056 | Armado A9-P | jgo |  | A9-P | 1 | [24 empty] | 4.7
55057 | Armado A10(0.6) | jgo |  | A10(0.6) | 1 | [24 empty] | 4.6
55058 | Armado A10(0.8) | jgo |  | A10(0.8) | 1 | [24 empty] | 4.5
55059 | Armado A10(1.0) | jgo |  | A10(1.0) | 1 | [24 empty] | 4.4
55060 | Armado A10(1.5) | jgo |  | A10(1.5) | 1 | [24 empty] | 4
55061 | Armado A10-1(0.6) | jgo |  | A10-1(0.6) | 1 | [24 empty] | 4.6
55062 | Armado A10-1(0.8) | jgo |  | A10-1(0.8) | 1 | [24 empty] | 4.5
55063 | Armado A10-1(1.0) | jgo |  | A10-1(1.0) | 1 | [24 empty] | 4.5
55064 | Armado A10-1(1.5) | jgo |  | A10-1(1.5) | 1 | [24 empty] | 4
55065 | Armado A10-1-D(0.6) | jgo |  | A10-1-D(0.6) | 1 | [24 empty] | 4.6
55066 | Armado A10-1D(0.6) | jgo |  | A10-1D(0.6) | 1 | [24 empty] | 4.4
55067 | Armado A10-1D(0.8) | jgo |  | A10-1D(0.8) | 1 | [24 empty] | 4.3
55068 | Armado A10-1D(1.0) | jgo |  | A10-1D(1.0) | 1 | [24 empty] | 4.3
55069 | Armado A10-1D(1.5) | jgo |  | A10-1D(1.5) | 1 | [24 empty] | 3.8
55070 | Armado A10-2(0.6) | jgo |  | A10-2(0.6) | 1 | [24 empty] | 4.5
55071 | Armado A10-2(0.8)2 | jgo |  | A10-2(0.8)2 | 1 | [24 empty] | 4.5
55072 | Armado A10-2(1.0)3 | jgo |  | A10-2(1.0)3 | 1 | [24 empty] | 4.4
55073 | Armado A10-2(1.5)4 | jgo |  | A10-2(1.5)4 | 1 | [24 empty] | 4
55074 | Armado A10-3(0.6)5 | jgo |  | A10-3(0.6)5 | 1 | [24 empty] | 4.7
55075 | Armado A10-3(0.8)6 | jgo |  | A10-3(0.8)6 | 1 | [24 empty] | 4.6
55076 | Armado A10-3(1.0)7 | jgo |  | A10-3(1.0)7 | 1 | [24 empty] | 4.6
55077 | Armado A10-3(1.5)8 | jgo |  | A10-3(1.5)8 | 1 | [24 empty] | 4.3
55078 | Armado A10-D(0.6) | jgo |  | A10-D(0.6) | 1 | [24 empty] | 4.6
55079 | Armado A10-D(0.8) | jgo |  | A10-D(0.8) | 1 | [24 empty] | 4.5
55080 | Armado A10-D(1.0) | jgo |  | A10-D(1.0) | 1 | [24 empty] | 4.4
55081 | Armado A10-D(1.5) | jgo |  | A10-D(1.5) | 1 | [24 empty] | 4
55082 | Armado A11(0.6) | jgo |  | A11(0.6) | 1 | [24 empty] | 5
55083 | Armado A11(0.8) | jgo |  | A11(0.8) | 1 | [24 empty] | 4.9
55084 | Armado A11(1.0) | jgo |  | A11(1.0) | 1 | [24 empty] | 4.9
55085 | Armado A11(1.5) | jgo |  | A11(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.5
55086 | Armado A11-S(0.6) | jgo |  | A11-S(0.6) | 1 | [24 empty] | 3.5
55087 | Armado A11-S(0.8) | jgo |  | A11-S(0.8) | 1 | [24 empty] | 3.5
55088 | Armado A11-S(1.0) | jgo |  | A11-S(1.0) | 1 | [24 empty] | 3.5
55089 | Armado A11-S(1.5) | jgo |  | A11-S(1.5) | 1 | [24 empty] | 3.5
55090 | Armado A12 | jgo |  | A12 | 1 | [24 empty] | 5.6
55091 | Armado A13(0.6) | jgo |  | A13(0.6) | 1 | [24 empty] | 4.2
55092 | Armado A14(0.6) | jgo |  | A14(0.6) | 1 | [24 empty] | 5
55093 | Armado A14(0.8) | jgo |  | A14(0.8) | 1 | [24 empty] | 5
55094 | Armado A14(1.0) | jgo |  | A14(1.0) | 1 | [24 empty] | 4.9
55095 | Armado A14(1.5) | jgo |  | A14(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.5
55096 | Armado A15(0.6) | jgo |  | A15(0.6) | 1 | [24 empty] | 5
55097 | Armado A15(0.8) | jgo |  | A15(0.8) | 1 | [24 empty] | 5
55098 | Armado A15(1.0) | jgo |  | A15(1.0) | 1 | [24 empty] | 4.9
55099 | Armado A15(1.5) | jgo |  | A15(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.5
55100 | Armado A15-D(0.6) | jgo |  | A15-D(0.6) | 1 | [24 empty] | 4.7
55101 | Armado A15-D(0.8) | jgo |  | A15-D(0.8) | 1 | [24 empty] | 4.6
55102 | Armado A15-D(1.0) | jgo |  | A15-D(1.0) | 1 | [24 empty] | 4.6
55103 | Armado A15-D(1.5) | jgo |  | A15-D(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.1
55104 | Armado A16(1.2) | jgo |  | A16(1.2) | 1 | [24 empty] | 5.1
55105 | Armado A16(1.5) | jgo |  | A16(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.9
55106 | Armado A16(2.0) | jgo |  | A16(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.7
55107 | Armado A16-D(1.2) | jgo |  | A16-D(1.2) | 1 | [24 empty] | 4.8
55108 | Armado A16-D(1.5) | jgo |  | A16-D(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.5
55109 | Armado A16-D(2.0) | jgo |  | A16-D(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.4
55110 | Armado A16-2D(1.2) | jgo |  | A16-2D(1.2) | 1 | [24 empty] | 4
55111 | Armado A16-2D(1.5) | jgo |  | A16-2D(1.5) | 1 | [24 empty] | 3.9
55112 | Armado A16-2D(2.0) | jgo |  | A16-2D(2.0) | 1 | [24 empty] | 3.8
55113 | Armado A17 | jgo |  | A17 | 1 | [24 empty] | 4.6
55114 | Armado A18(0.6) | jgo |  | A18(0.6) | 1 | [24 empty] | 5.1
55115 | Armado A18(0.8) | jgo |  | A18(0.8) | 1 | [24 empty] | 5
55116 | Armado A18(1.0) | jgo |  | A18(1.0) | 1 | [24 empty] | 5
55117 | Armado A18(1.5) | jgo |  | A18(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.6
55118 | Armado A18-D(0.6) | jgo |  | A18-D(0.6) | 1 | [24 empty] | 4.3
55119 | Armado A18-D(0.8) | jgo |  | A18-D(0.8) | 1 | [24 empty] | 4.2
55120 | Armado A18-D(1.0) | jgo |  | A18-D(1.0) | 1 | [24 empty] | 4.2
55121 | Armado A18-D(1.5) | jgo |  | A18-D(1.5) | 1 | [24 empty] | 3.7
55122 | Armado A18-D1(0.6) | jgo |  | A18-D1(0.6) | 1 | [24 empty] | 4.3
55123 | Armado A18-D1(0.8) | jgo |  | A18-D1(0.8) | 1 | [24 empty] | 4.2
55124 | Armado A18-D1(1.0) | jgo |  | A18-D1(1.0) | 1 | [24 empty] | 4.1
55125 | Armado A18-D1(1.5) | jgo |  | A18-D1(1.5) | 1 | [24 empty] | 3.7
55126 | Armado A18-S(0.6)2 | jgo |  | A18-S(0.6)2 | 1 | [24 empty] | 3.5
55127 | Armado A18-S(0.8) | jgo |  | A18-S(0.8) | 1 | [24 empty] | 3.5
55128 | Armado A18-S(1.0) | jgo |  | A18-S(1.0) | 1 | [24 empty] | 3.5
55129 | Armado A18-S(1.5) | jgo |  | A18-S(1.5) | 1 | [24 empty] | 3.5
55130 | Armado A19(0.6) | jgo |  | A19(0.6) | 1 | [24 empty] | 4.6
55131 | Armado A19(0.8)2 | jgo |  | A19(0.8)2 | 1 | [24 empty] | 4.6
55132 | Armado A19(1.0) | jgo |  | A19(1.0) | 1 | [24 empty] | 4.5
55133 | Armado A19(1.5) | jgo |  | A19(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.1
55134 | Armado A20(0.6) | jgo |  | A20(0.6) | 1 | [24 empty] | 4.3
55135 | Armado A20(0.8) | jgo |  | A20(0.8) | 1 | [24 empty] | 4.3
55136 | Armado A20(1.0) | jgo |  | A20(1.0) | 1 | [24 empty] | 4.2
55137 | Armado A20(1.5) | jgo |  | A20(1.5) | 1 | [24 empty] | 3.8
55138 | Armado A14-D-T(0.6) | jgo |  | A14-D-T(0.6) | 1 | [24 empty] | 4.9
55139 | Armado A14-D-T(0.8) | jgo |  | A14-D-T(0.8) | 1 | [24 empty] | 4.8
55140 | Armado A14-D-T(1.0) | jgo |  | A14-D-T(1.0) | 1 | [24 empty] | 4.8
55141 | Armado A14-D-T(1.5) | jgo |  | A14-D-T(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.8
55142 | Armado A20-T(0.6) | jgo |  | A20-T(0.6) | 1 | [24 empty] | 3.5
55143 | Armado A20-T(0.8) | jgo |  | A20-T(0.8) | 1 | [24 empty] | 3.5
55144 | Armado A20-T(1.0) | jgo |  | A20-T(1.0) | 1 | [24 empty] | 3.5
55145 | Armado A20-T(1.5) | jgo |  | A20-T(1.5) | 1 | [24 empty] | 3.5
55146 | Armado A23(1.2) | jgo |  | A23(1.2) | 1 | [24 empty] | 4.8
55147 | Armado A23(1.5) | jgo |  | A23(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.6
55148 | Armado A23(2.0) | jgo |  | A23(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.6
55149 | Armado A25(1.2) | jgo |  | A25(1.2) | 1 | [24 empty] | 4.7
55150 | Armado A25(1.5) | jgo |  | A25(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.5
55151 | Armado A25(2.0) | jgo |  | A25(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.3
55152 | Armado A27-S(1.2) | jgo |  | A27-S(1.2) | 1 | [24 empty] | 5.5
55153 | Armado A27-S2(1.5) | jgo |  | A27-S2(1.5) | 1 | [24 empty] | 5.3
55154 | Armado A27-S2(2.0) | jgo |  | A27-S2(2.0) | 1 | [24 empty] | 5.1
55155 | Armado A27-S-2(1.2) | jgo |  | A27-S-2(1.2) | 1 | [24 empty] | 4.4
55156 | Armado A27-S-2(1.5) | jgo |  | A27-S-2(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.7
55157 | Armado A27-S-2(2.0) | jgo |  | A27-S-2(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.6
55158 | Armado A27(1.2) | jgo |  | A27(1.2) | 1 | [24 empty] | 5.2
55159 | Armado A27(1.5) | jgo |  | A27(1.5) | 1 | [24 empty] | 5.1
55160 | Armado A27(2.0) | jgo |  | A27(2.0) | 1 | [24 empty] | 5
55161 | Armado A28(1.2) | jgo |  | A28(1.2) | 1 | [24 empty] | 5.8
55162 | Armado A28(1.5) | jgo |  | A28(1.5) | 1 | [24 empty] | 5.7
55163 | Armado A28(2.0) | jgo |  | A28(2.0) | 1 | [24 empty] | 5.6
55164 | Armado A28-D(1.2) | jgo |  | A28-D(1.2) | 1 | [24 empty] | 5.7
55165 | Armado A28-D(1.5) | jgo |  | A28-D(1.5) | 1 | [24 empty] | 5.6
55166 | Armado A28-D(2.0) | jgo |  | A28-D(2.0) | 1 | [24 empty] | 5.5
55167 | Armado A29(1.2) | jgo |  | A29(1.2) | 1 | [24 empty] | 5.3
55168 | Armado A29(1.5) | jgo |  | A29(1.5) | 1 | [24 empty] | 5.3
55169 | Armado A29(2.0) | jgo |  | A29(2.0) | 1 | [24 empty] | 5.2
55170 | Armado A29-D(1.2) | jgo |  | A29-D(1.2) | 1 | [24 empty] | 4.3
55171 | Armado A29-D(1.5) | jgo |  | A29-D(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.2
55172 | Armado A29-D(2.0) | jgo |  | A29-D(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.1
55173 | Armado AH1 | jgo |  | AH1 | 1 | [24 empty] | 6
55174 | Armado AH2 | jgo |  | AH2 | 1 | [24 empty] | 4.6
55175 | Armado AH2-D | jgo |  | AH2-D | 1 | [24 empty] | 4.6
55176 | Armado E1(2.2) | jgo |  | E1(2.2) | 1 | [24 empty] | 3.5
55177 | Armado E1(2.6) | jgo |  | E1(2.6) | 1 | [24 empty] | 3.5
55178 | Armado E1-1(2.2) | jgo |  | E1-1(2.2) | 1 | [24 empty] | 3.7
55179 | Armado E1-1(2.6) | jgo |  | E1-1(2.6) | 1 | [24 empty] | 3.7
55180 | Armado E2(2.2) | jgo |  | E2(2.2) | 1 | [24 empty] | 3.5
55181 | Armado E2(2.6) | jgo |  | E2(2.6) | 1 | [24 empty] | 3.5
55182 | Armado E3(2.2) | jgo |  | E3(2.2) | 1 | [24 empty] | 4.1
55183 | Armado E3(2.6) | jgo |  | E3(2.6) | 1 | [24 empty] | 4.1
55184 | Armado E4(2.2) | jgo |  | E4(2.2) | 1 | [24 empty] | 3.5
55185 | Armado E4(2.6) | jgo |  | E4(2.6) | 1 | [24 empty] | 3.6
55186 | Armado E5(2.2) | jgo |  | E5(2.2) | 1 | [24 empty] | 3.5
55187 | Armado E5(2.6) | jgo |  | E5(2.6) | 1 | [24 empty] | 3.5
55188 | Armado E7(2.2) | jgo |  | E7(2.2) | 1 | [24 empty] | 3.5
55189 | Armado E7(2.6) | jgo |  | E7(2.6) | 1 | [24 empty] | 3.5
55190 | Armado E8(2.2) | jgo |  | E8(2.2) | 1 | [24 empty] | 3.5
55191 | Armado E8(2.6) | jgo |  | E8(2.6) | 1 | [24 empty] | 3.5
55192 | Armado E9(2.2) | jgo |  | E9(2.2) | 1 | [24 empty] | 3.5
55193 | Armado E9(2.6) | jgo |  | E9(2.6) | 1 | [24 empty] | 3.5
55194 | Armado D5-SEC-S | jgo |  | D5-SEC-S | 1 | [24 empty] | 3.5
55195 | Armado P1 | jgo |  | P1 | 1 | [24 empty] | 3.5
55196 | Armado P2 | jgo |  | P2 | 1 | [24 empty] | 5.1
55197 | Armado P2-C | jgo |  | P2-C | 1 | [24 empty] | 4
55198 | Armado P3 | jgo |  | P3 | 1 | [24 empty] | 5.5
55199 | Armado P4 | jgo |  | P4 | 1 | [24 empty] | 5.4
55200 | Armado P5 | jgo |  | P5 | 1 | [24 empty] | 5.7
55201 | Armado P6 | jgo |  | P6 | 1 | [24 empty] | 5.4
55202 | Armado P7 | jgo |  | P7 | 1 | [24 empty] | 3.5
55203 | Armado P8 | jgo |  | P8 | 1 | [24 empty] | 5
55204 | Armado PRH-3-1 | jgo |  | PRH-3-1 | 1 | [24 empty] | 3.8
55205 | Armado PSEC-3 | jgo |  | PSEC-3 | 1 | [24 empty] | 3.6
55206 | Armado PSEC-3P | jgo |  | PSEC-3P | 1 | [24 empty] | 3.5
55207 | Armado SEC1 | jgo |  | SEC1 | 1 | [24 empty] | 4.4
55208 | Armado SEC2 | jgo |  | SEC2 | 1 | [24 empty] | 4
55209 | Armado SEC3 | jgo |  | SEC3 | 1 | [24 empty] | 4.1
55210 | Armado SEC4 | jgo |  | SEC4 | 1 | [24 empty] | 3.9
55211 | Armado SEC5 | jgo |  | SEC5 | 1 | [24 empty] | 3.8
55212 | Armado SEC6 | jgo |  | SEC6 | 1 | [24 empty] | 4.5
55213 | Armado SEC7 | jgo |  | SEC7 | 1 | [24 empty] | 4.7
55214 | Armado SEC8 | jgo |  | SEC8 | 1 | [24 empty] | 4.2
55215 | Armado SEC9 | jgo |  | SEC9 | 1 | [24 empty] | 4.2
55216 | Armado SEC10 | jgo |  | SEC10 | 1 | [24 empty] | 4.4
55217 | Armado SEC11 | jgo |  | SEC11 | 1 | [24 empty] | 4.1
55218 | Armado SEC12 | jgo |  | SEC12 | 1 | [24 empty] | 3.5
55219 | Armado SEC13(0.6) | jgo |  | SEC13(0.6) | 1 | [24 empty] | 3.5
55220 | Armado SEC13(0.8) | jgo |  | SEC13(0.8) | 1 | [24 empty] | 3.5
55221 | Armado SEC13(1.0) | jgo |  | SEC13(1.0) | 1 | [24 empty] | 3.5
55222 | Armado SEC13(1.5) | jgo |  | SEC13(1.5) | 1 | [24 empty] | 3.5
55223 | Armado SEC14 | jgo |  | SEC14 | 1 | [24 empty] | 3.5
55224 | Armado SEC15 | jgo |  | SEC15 | 1 | [24 empty] | 4.4
55225 | Armado SEC15-1 | jgo |  | SEC15-1 | 1 | [24 empty] | 4.9
55226 | Armado SEC18 | jgo |  | SEC18 | 1 | [24 empty] | 4.1
55227 | Armado SEC21 | jgo |  | SEC21 | 1 | [24 empty] | 4.5
55228 | Armado SAM-3S | jgo |  | SAM-3S | 1 | [24 empty] | 3.5
55229 | Armado SAM1 | jgo |  | SAM1 | 1 | [24 empty] | 4.1
55230 | Armado SAM2 | jgo |  | SAM2 | 1 | [24 empty] | 3.7
55231 | Armado SAM3 | jgo |  | SAM3 | 1 | [24 empty] | 4.2
55232 | Armado SAM3-1 | jgo |  | SAM3-1 | 1 | [24 empty] | 4.3
55233 | Armado SAM3-2 | jgo |  | SAM3-2 | 1 | [24 empty] | 4.5
55234 | Armado SAM4 | jgo |  | SAM4 | 1 | [24 empty] | 4
55235 | Armado SAM5 | jgo |  | SAM5 | 1 | [24 empty] | 4
55236 | Armado SAM5-1 | jgo |  | SAM5-1 | 1 | [24 empty] | 4.3
55237 | Armado SAM6 | jgo |  | SAM6 | 1 | [24 empty] | 4.1
55238 | Armado SAM7 | jgo |  | SAM7 | 1 | [24 empty] | 3.8
55239 | Armado SAM8 | jgo |  | SAM8 | 1 | [24 empty] | 4.3
55240 | Armado SAM9 | jgo |  | SAM9 | 1 | [24 empty] | 3.5
55241 | Armado SAM10 | jgo |  | SAM10 | 1 | [24 empty] | 3.9
55242 | Armado SAM11 | jgo |  | SAM11 | 1 | [24 empty] | 4.3
55243 | Armado SAM11-1 | jgo |  | SAM11-1 | 1 | [24 empty] | 4.7
55244 | Armado SAM12 | jgo |  | SAM12 | 1 | [24 empty] | 3.7
55245 | Armado SAM13 | jgo |  | SAM13 | 1 | [24 empty] | 3.8
55246 | Armado SAM14 | jgo |  | SAM14 | 1 | [24 empty] | 4.5
55247 | Armado SAM15 | jgo |  | SAM15 | 1 | [24 empty] | 5.2
55248 | Armado SAM16 | jgo |  | SAM16 | 1 | [24 empty] | 5.2
55249 | Armado SAM17 | jgo |  | SAM17 | 1 | [24 empty] | 3.5
55250 | Armado SAM18 | jgo |  | SAM18 | 1 | [24 empty] | 3.8
55251 | Armado SAM18-S | jgo |  | SAM18-S | 1 | [24 empty] | 3.5
55252 | Armado SAM20 | jgo |  | SAM20 | 1 | [24 empty] | 4.3
55253 | Armado SAM1E | jgo |  | SAM1E | 1 | [24 empty] | 3.5
55254 | Armado SAM2E | jgo |  | SAM2E | 1 | [24 empty] | 3.5
55255 | Armado SAM3E | jgo |  | SAM3E | 1 | [24 empty] | 3.5
55256 | Armado SAM4E | jgo |  | SAM4E | 1 | [24 empty] | 3.5
55257 | Armado SAM5E | jgo |  | SAM5E | 1 | [24 empty] | 3.5
55258 | Armado SAB1 | jgo |  | SAB1 | 1 | [24 empty] | 3.5
55259 | Armado SAB2 | jgo |  | SAB2 | 1 | [24 empty] | 3.5
55260 | Armado SAB3 | jgo |  | SAB3 | 1 | [24 empty] | 3.5
55261 | Armado SAB4 | jgo |  | SAB4 | 1 | [24 empty] | 3.5
55262 | Armado SAB5 | jgo |  | SAB5 | 1 | [24 empty] | 3.5
55263 | Armado SAB6 | jgo |  | SAB6 | 1 | [24 empty] | 3.5
55264 | Armado SAB7 | jgo |  | SAB7 | 1 | [24 empty] | 3.5
55265 | Armado SAB8 | jgo |  | SAB8 | 1 | [24 empty] | 3.5
55266 | Armado SAB9 | jgo |  | SAB9 | 1 | [24 empty] | 3.5
55267 | Armado SAB13-D | jgo |  | SAB13-D | 1 | [24 empty] | 3.5
55268 | Armado SAB14 | jgo |  | SAB14 | 1 | [24 empty] | 3.5
55269 | Armado SAB20-SECC | jgo |  | SAB20-SECC | 1 | [24 empty] | 3.5
55270 | Armado SBC1 | jgo |  | SBC1 | 1 | [24 empty] | 3.8
55271 | Armado SBC2 | jgo |  | SBC2 | 1 | [24 empty] | 3.7
55272 | Armado SBC3 | jgo |  | SBC3 | 1 | [24 empty] | 3.8
55273 | Armado SBC4 | jgo |  | SBC4 | 1 | [24 empty] | 3.9
55274 | Armado SBC5 | jgo |  | SBC5 | 1 | [24 empty] | 3.5
55275 | Armado SBC6 | jgo |  | SBC6 | 1 | [24 empty] | 3.8
55276 | Armado SBC7 | jgo |  | SBC7 | 1 | [24 empty] | 4.4
55277 | Armado SBC8 | jgo |  | SBC8 | 1 | [24 empty] | 3.5
55278 | Armado SBC9 | jgo |  | SBC9 | 1 | [24 empty] | 4.1
55279 | Armado PMI1 | jgo |  | PMI1 | 1 | [24 empty] | 3.5
55280 | Armado PMI2 | jgo |  | PMI2 | 1 | [24 empty] | 3.5
55281 | Armado PMI3 | jgo |  | PMI3 | 1 | [24 empty] | 3.5
55282 | Armado PMI4 | jgo |  | PMI4 | 1 | [24 empty] | 3.5
55283 | Armado PMI5 | jgo |  | PMI5 | 1 | [24 empty] | 3.5
55284 | Armado PMI6 | jgo |  | PMI6 | 1 | [24 empty] | 3.5
55285 | Armado PMI7 | jgo |  | PMI7 | 1 | [24 empty] | 3.5
55286 | Armado PMI8 | jgo |  | PMI8 | 1 | [24 empty] | 3.5
55287 | Armado PMI9 | jgo |  | PMI9 | 1 | [24 empty] | 3.5
55288 | Armado PMI20 | jgo |  | PMI20 | 1 | [24 empty] | 3.5
55289 | Armado PMI10 | jgo |  | PMI10 | 1 | [24 empty] | 3.5
55290 | Armado PMI11 | jgo |  | PMI11 | 1 | [24 empty] | 3.5
55291 | Armado PMI12 | jgo |  | PMI12 | 1 | [24 empty] | 3.5
55292 | Armado PMI13 | jgo |  | PMI13 | 1 | [24 empty] | 3.5
55293 | Armado PMI14 | jgo |  | PMI14 | 1 | [24 empty] | 3.5
55294 | Armado PMI15 | jgo |  | PMI15 | 1 | [24 empty] | 3.5
55295 | Armado PMI16 | jgo |  | PMI16 | 1 | [24 empty] | 3.5
55296 | Armado PMI17 | jgo |  | PMI17 | 1 | [24 empty] | 3.5
55297 | Armado PMI18 | jgo |  | PMI18 | 1 | [24 empty] | 3.5
55298 | Armado A3(0.6) | jgo |  | A3(0.6) | 1 | [24 empty] | 4.6
55299 | Armado A3(0.8) | jgo |  | A3(0.8) | 1 | [24 empty] | 4.6
55300 | Armado A3(1,0) | jgo |  | A3(1,0) | 1 | [24 empty] | 4.6
55301 | Armado A3(1,5) | jgo |  | A3(1,5) | 1 | [24 empty] | 4.6
55302 | Armado A9(1,2) | jgo |  | A9(1,2) | 1 | [24 empty] | 4.6
55303 | Armado A9(1,5) | jgo |  | A9(1,5) | 1 | [24 empty] | 4.6
55304 | Armado A9(2,0) | jgo |  | A9(2,0) | 1 | [24 empty] | 4.6
55305 | Armado Columna1 | jgo |  | Columna1 | 1 | [24 empty] | 4.6
55306 | Armado PD10 | jgo |  | PD10 | 1 | [24 empty] | 6
55307 | Armado PD11 | jgo |  | PD11 | 1 | [24 empty] | 5.7
55308 | Armado PD12 | jgo |  | PD12 | 1 | [24 empty] | 5.7
55309 | Armado PD13 | jgo |  | PD13 | 1 | [24 empty] | 6
55310 | Armado RCL7 | jgo |  | RCL7 | 1 | [24 empty] | 3.6
55311 | Armado B1-D(1.2) | jgo |  | B1-D(1.2) | 1 | [24 empty] | 5.6
55312 | Armado B1-D(1.5) | jgo |  | B1-D(1.5) | 1 | [24 empty] | 5.5
55313 | Armado B1-D(2.0) | jgo |  | B1-D(2.0) | 1 | [24 empty] | 5.4
55314 | Armado B1-2D | jgo |  | B1-2D | 1 | [24 empty] | 5.1
55315 | Armado B2(0.6) | jgo |  | B2(0.6) | 1 | [24 empty] | 5.3
55316 | Armado B2(0.8) | jgo |  | B2(0.8) | 1 | [24 empty] | 5.3
55317 | Armado B2(1.0) | jgo |  | B2(1.0) | 1 | [24 empty] | 5.2
55318 | Armado B2-D(1.0) | jgo |  | B2-D(1.0) | 1 | [24 empty] | 5.2
55319 | Armado B2(1.5) | jgo |  | B2(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.8
55320 | Armado B2-T(1.2) | jgo |  | B2-T(1.2) | 1 | [24 empty] | 4.9
55321 | Armado B2-T(1.5) | jgo |  | B2-T(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.7
55322 | Armado B2-T(2.0) | jgo |  | B2-T(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.4
55323 | Armado B23(1.2) | jgo |  | B23(1.2) | 1 | [24 empty] | 5.3
55324 | Armado B23(1.5) | jgo |  | B23(1.5) | 1 | [24 empty] | 5.2
55325 | Armado B23(2.0) | jgo |  | B23(2.0) | 1 | [24 empty] | 5.1
55326 | Armado B23-D(1.2) | jgo |  | B23-D(1.2) | 1 | [24 empty] | 5.2
55327 | Armado B23-D(1.5) | jgo |  | B23-D(1.5) | 1 | [24 empty] | 5.1
55328 | Armado B23-D(2.0) | jgo |  | B23-D(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.9
55329 | Armado B1-P(1.2) | jgo |  | B1-P(1.2) | 1 | [24 empty] | 5.6
55330 | Armado B1-P(1.5) | jgo |  | B1-P(1.5) | 1 | [24 empty] | 5.5
55331 | Armado B1-P(2.0) | jgo |  | B1-P(2.0) | 1 | [24 empty] | 5.4
55332 | Armado B6-D(0.6) | jgo |  | B6-D(0.6) | 1 | [24 empty] | 4.7
55333 | Armado B6-D(0.8) | jgo |  | B6-D(0.8) | 1 | [24 empty] | 4.6
55334 | Armado B6-D(1.0) | jgo |  | B6-D(1.0) | 1 | [24 empty] | 4.6
55335 | Armado B6-D(1.5) | jgo |  | B6-D(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.2
55336 | Armado B7-S-1 | jgo |  | B7-S-1 | 1 | [24 empty] | 3.5
55337 | Armado B8-T(1.2) | jgo |  | B8-T(1.2) | 1 | [24 empty] | 4
55338 | Armado B8-T(1.5) | jgo |  | B8-T(1.5) | 1 | [24 empty] | 3.8
55339 | Armado B8-T(2.0) | jgo |  | B8-T(2.0) | 1 | [24 empty] | 3.5
55340 | Armado B10(0.6) | jgo |  | B10(0.6) | 1 | [24 empty] | 3.9
55341 | Armado B10(0.8) | jgo |  | B10(0.8) | 1 | [24 empty] | 3.8
55342 | Armado B10(1.0) | jgo |  | B10(1.0) | 1 | [24 empty] | 3.8
55343 | Armado B10-D(1.0) | jgo |  | B10-D(1.0) | 1 | [24 empty] | 3.8
55344 | Armado B10(1.5) | jgo |  | B10(1.5) | 1 | [24 empty] | 3.5
55345 | Armado B10-2(0.6) | jgo |  | B10-2(0.6) | 1 | [24 empty] | 3.5
55346 | Armado B10-2(0.8) | jgo |  | B10-2(0.8) | 1 | [24 empty] | 3.5
55347 | Armado B10-2(1.0) | jgo |  | B10-2(1.0) | 1 | [24 empty] | 3.5
55348 | Armado B10-2(1.5) | jgo |  | B10-2(1.5) | 1 | [24 empty] | 3.5
55349 | Armado B11(0.6) | jgo |  | B11(0.6) | 1 | [24 empty] | 4.6
55350 | Armado B11(0.8) | jgo |  | B11(0.8) | 1 | [24 empty] | 4.5
55351 | Armado B11(1.0) | jgo |  | B11(1.0) | 1 | [24 empty] | 4.5
55352 | Armado B11(1.5) | jgo |  | B11(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.1
55353 | Armado B14-D-T(0.6) | jgo |  | B14-D-T(0.6) | 1 | [24 empty] | 3.5
55354 | Armado B14-D-T(0.8) | jgo |  | B14-D-T(0.8) | 1 | [24 empty] | 3.5
55355 | Armado B14-D-T(1.0) | jgo |  | B14-D-T(1.0) | 1 | [24 empty] | 3.5
55356 | Armado B14-D-T(1.0)2 | jgo |  | B14-D-T(1.0)2 | 1 | [24 empty] | 3.5
55357 | Armado B1(1.2) | jgo |  | B1(1.2) | 1 | [24 empty] | 5.5
55358 | Armado B1(1.5) | jgo |  | B1(1.5) | 1 | [24 empty] | 5.5
55359 | Armado B1(2.0) | jgo |  | B1(2.0) | 1 | [24 empty] | 5.5
55360 | Armado B25(1.2) | jgo |  | B25(1.2) | 1 | [24 empty] | 4.6
55361 | Armado B25(1.5) | jgo |  | B25(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.5
55362 | Armado B25(2.0) | jgo |  | B25(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.3
55363 | Armado B27-S-1(1.2) | jgo |  | B27-S-1(1.2) | 1 | [24 empty] | 3.5
55364 | Armado B27-S-1(2.0) | jgo |  | B27-S-1(2.0) | 1 | [24 empty] | 3.5
55365 | Armado B28-1(1.5) | jgo |  | B28-1(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.3
55366 | Armado B28-1(2.0) | jgo |  | B28-1(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.2
55367 | Armado B28-D(1.2) | jgo |  | B28-D(1.2) | 1 | [24 empty] | 4.3
55368 | Armado B28-D(1.5) | jgo |  | B28-D(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.3
55369 | Armado B28-D(2.0) | jgo |  | B28-D(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.2
55370 | Armado B28(1.2) | jgo |  | B28(1.2) | 1 | [24 empty] | 4.9
55371 | Armado B28(1.5) | jgo |  | B28(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.8
55372 | Armado B28(2.0) | jgo |  | B28(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.7
55373 | Armado B28-S(1.2) | jgo |  | B28-S(1.2) | 1 | [24 empty] | 3.5
55374 | Armado B28-S(2.0) | jgo |  | B28-S(2.0) | 1 | [24 empty] | 3.5
55375 | Armado B28-D2(1.2) | jgo |  | B28-D2(1.2) | 1 | [24 empty] | 4.4
55376 | Armado B28-D2(1.5) | jgo |  | B28-D2(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.3
55377 | Armado B28-D2(2.0) | jgo |  | B28-D2(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.1
55378 | Armado B28-D3(2.0) | jgo |  | B28-D3(2.0) | 1 | [24 empty] | 3.5
55379 | Armado B28-D4(2.0) | jgo |  | B28-D4(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.3
55380 | Armado B29(1.2) | jgo |  | B29(1.2) | 1 | [24 empty] | 4.4
55381 | Armado B29(1.5) | jgo |  | B29(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.3
55382 | Armado B29(2.0) | jgo |  | B29(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.2
55383 | Armado B29-1(1.2) | jgo |  | B29-1(1.2) | 1 | [24 empty] | 4.2
55384 | Armado B29-1(1.5) | jgo |  | B29-1(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.1
55385 | Armado B29-1(2.0) | jgo |  | B29-1(2.0) | 1 | [24 empty] | 4
55386 | Armado B29-1-D(1.2) | jgo |  | B29-1-D(1.2) | 1 | [24 empty] | 4.7
55387 | Armado B29-1-D(1.5) | jgo |  | B29-1-D(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.6
55388 | Armado B29-1-D(2.0) | jgo |  | B29-1-D(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.5
55389 | Armado B29-D2(1.2) | jgo |  | B29-D2(1.2) | 1 | [24 empty] | 4.3
55390 | Armado B29-D2(2.0) | jgo |  | B29-D2(2.0) | 1 | [24 empty] | 4
55391 | Armado BH1 | jgo |  | BH1 | 1 | [24 empty] | 3.5
55392 | Armado BH2-D | jgo |  | BH2-D | 1 | [24 empty] | 3.5
55393 | Armado BD4-SEC-S | jgo |  | BD4-SEC-S | 1 | [24 empty] | 3.5
55394 | Armado BD5 | jgo |  | BD5 | 1 | [24 empty] | 5.5
55395 | Armado BD6 | jgo |  | BD6 | 1 | [24 empty] | 5
55396 | Armado E1(2.2)2 | jgo |  | E1(2.2)2 | 1 | [24 empty] | 3.5
55397 | Armado E1(2.6)3 | jgo |  | E1(2.6)3 | 1 | [24 empty] | 3.5
55398 | Armado E1-1(2.2)4 | jgo |  | E1-1(2.2)4 | 1 | [24 empty] | 3.7
55399 | Armado E1-1(2.6)5 | jgo |  | E1-1(2.6)5 | 1 | [24 empty] | 3.7
55400 | Armado E2(2.2)6 | jgo |  | E2(2.2)6 | 1 | [24 empty] | 3.5
55401 | Armado E2(2.6)7 | jgo |  | E2(2.6)7 | 1 | [24 empty] | 3.5
55402 | Armado BE3(2.2) | jgo |  | BE3(2.2) | 1 | [24 empty] | 3.9
55403 | Armado BE3(2.6) | jgo |  | BE3(2.6) | 1 | [24 empty] | 4.3
55404 | Armado E4(2.2)8 | jgo |  | E4(2.2)8 | 1 | [24 empty] | 3.5
55405 | Armado E4(2.6)9 | jgo |  | E4(2.6)9 | 1 | [24 empty] | 3.6
55406 | Armado BE5 | jgo |  | BE5 | 1 | [24 empty] | 4.9
55407 | Armado P110 | jgo |  | P110 | 1 | [24 empty] | 3.5
55408 | Armado P211 | jgo |  | P211 | 1 | [24 empty] | 5.1
55409 | Armado P2-C12 | jgo |  | P2-C12 | 1 | [24 empty] | 4
55410 | Armado P313 | jgo |  | P313 | 1 | [24 empty] | 5.5
55411 | Armado P414 | jgo |  | P414 | 1 | [24 empty] | 5.5
55412 | Armado P515 | jgo |  | P515 | 1 | [24 empty] | 5.7
55413 | Armado P616 | jgo |  | P616 | 1 | [24 empty] | 5.4
55414 | Armado P717 | jgo |  | P717 | 1 | [24 empty] | 3.5
55415 | Armado P818 | jgo |  | P818 | 1 | [24 empty] | 5.2
55416 | Armado SEC119 | jgo |  | SEC119 | 1 | [24 empty] | 4.4
55417 | Armado SEC220 | jgo |  | SEC220 | 1 | [24 empty] | 4
55418 | Armado SEC321 | jgo |  | SEC321 | 1 | [24 empty] | 4.1
55419 | Armado SEC422 | jgo |  | SEC422 | 1 | [24 empty] | 3.9
55420 | Armado SEC523 | jgo |  | SEC523 | 1 | [24 empty] | 3.8
55421 | Armado SEC624 | jgo |  | SEC624 | 1 | [24 empty] | 4.5
55422 | Armado SEC725 | jgo |  | SEC725 | 1 | [24 empty] | 4.7
55423 | Armado SEC826 | jgo |  | SEC826 | 1 | [24 empty] | 4.2
55424 | Armado SEC927 | jgo |  | SEC927 | 1 | [24 empty] | 4.2
55425 | Armado SEC1028 | jgo |  | SEC1028 | 1 | [24 empty] | 4.4
55426 | Armado SEC1129 | jgo |  | SEC1129 | 1 | [24 empty] | 4.1
55427 | Armado SEC1230 | jgo |  | SEC1230 | 1 | [24 empty] | 3.5
55428 | Armado SEC13(0.6)31 | jgo |  | SEC13(0.6)31 | 1 | [24 empty] | 3.5
55429 | Armado SEC13(0.8)32 | jgo |  | SEC13(0.8)32 | 1 | [24 empty] | 3.5
55430 | Armado SEC13(1.0)33 | jgo |  | SEC13(1.0)33 | 1 | [24 empty] | 3.5
55431 | Armado SEC13(1.5)34 | jgo |  | SEC13(1.5)34 | 1 | [24 empty] | 3.5
55432 | Armado SEC1435 | jgo |  | SEC1435 | 1 | [24 empty] | 3.5
55433 | Armado SEC1536 | jgo |  | SEC1536 | 1 | [24 empty] | 4.4
55434 | Armado SEC15-137 | jgo |  | SEC15-137 | 1 | [24 empty] | 4.9
55435 | Armado SEC18-1 | jgo |  | SEC18-1 | 1 | [24 empty] | 4.3
55436 | Armado BSEC19 | jgo |  | BSEC19 | 1 | [24 empty] | 3.5
55437 | Armado BSEC20 | jgo |  | BSEC20 | 1 | [24 empty] | 4.5
55438 | Armado BSEC20-1 | jgo |  | BSEC20-1 | 1 | [24 empty] | 4.7
55439 | Armado BSEC20-1-D(1.2) | jgo |  | BSEC20-1-D(1.2) | 1 | [24 empty] | 4.3
55440 | Armado BSEC20-1-D(1.5) | jgo |  | BSEC20-1-D(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.3
55441 | Armado BSEC20-1-D(2.0) | jgo |  | BSEC20-1-D(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.2
55442 | Armado BSEC21 | jgo |  | BSEC21 | 1 | [24 empty] | 3.5
55443 | Armado BSEC22 | jgo |  | BSEC22 | 1 | [24 empty] | 3.7
55444 | Armado BSEC23 | jgo |  | BSEC23 | 1 | [24 empty] | 4.8
55445 | Armado BSEC24-D | jgo |  | BSEC24-D | 1 | [24 empty] | 4.5
55446 | Armado BSEC25(0.6) | jgo |  | BSEC25(0.6) | 1 | [24 empty] | 3.8
55447 | Armado BSEC25(0.8) | jgo |  | BSEC25(0.8) | 1 | [24 empty] | 3.7
55448 | Armado BSEC25(1.0) | jgo |  | BSEC25(1.0) | 1 | [24 empty] | 3.7
55449 | Armado BSEC25(1.5) | jgo |  | BSEC25(1.5) | 1 | [24 empty] | 3.5
55450 | Armado BSEC26 | jgo |  | BSEC26 | 1 | [24 empty] | 3.5
55451 | Armado BSEC27(1.2) | jgo |  | BSEC27(1.2) | 1 | [24 empty] | 4.9
55452 | Armado BSEC27(1.5) | jgo |  | BSEC27(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.9
55453 | Armado BSEC27(2.0) | jgo |  | BSEC27(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.8
55454 | Armado SAM138 | jgo |  | SAM138 | 1 | [24 empty] | 4.1
55455 | Armado SAM239 | jgo |  | SAM239 | 1 | [24 empty] | 3.7
55456 | Armado SAM340 | jgo |  | SAM340 | 1 | [24 empty] | 4.2
55457 | Armado SAM3-141 | jgo |  | SAM3-141 | 1 | [24 empty] | 4.3
55458 | Armado SAM3-242 | jgo |  | SAM3-242 | 1 | [24 empty] | 4.5
55459 | Armado SAM443 | jgo |  | SAM443 | 1 | [24 empty] | 4
55460 | Armado SAM544 | jgo |  | SAM544 | 1 | [24 empty] | 4
55461 | Armado SAM5-145 | jgo |  | SAM5-145 | 1 | [24 empty] | 4.3
55462 | Armado SAM646 | jgo |  | SAM646 | 1 | [24 empty] | 4.1
55463 | Armado SAM747 | jgo |  | SAM747 | 1 | [24 empty] | 3.8
55464 | Armado SAM848 | jgo |  | SAM848 | 1 | [24 empty] | 4.3
55465 | Armado BSAM8 | jgo |  | BSAM8 | 1 | [24 empty] | 4
55466 | Armado BSAM8-D | jgo |  | BSAM8-D | 1 | [24 empty] | 4.2
55467 | Armado BSAM8-2D | jgo |  | BSAM8-2D | 1 | [24 empty] | 3.8
55468 | Armado SAM949 | jgo |  | SAM949 | 1 | [24 empty] | 3.5
55469 | Armado SAM1050 | jgo |  | SAM1050 | 1 | [24 empty] | 3.9
55470 | Armado SAM1151 | jgo |  | SAM1151 | 1 | [24 empty] | 4.3
55471 | Armado SAM11-152 | jgo |  | SAM11-152 | 1 | [24 empty] | 4.7
55472 | Armado SAM1253 | jgo |  | SAM1253 | 1 | [24 empty] | 3.7
55473 | Armado SAM1354 | jgo |  | SAM1354 | 1 | [24 empty] | 3.8
55474 | Armado SAM1455 | jgo |  | SAM1455 | 1 | [24 empty] | 4.5
55475 | Armado SAM1556 | jgo |  | SAM1556 | 1 | [24 empty] | 5.2
55476 | Armado SAM1657 | jgo |  | SAM1657 | 1 | [24 empty] | 5.2
55477 | Armado SAM1758 | jgo |  | SAM1758 | 1 | [24 empty] | 3.5
55478 | Armado BSAM19 | jgo |  | BSAM19 | 1 | [24 empty] | 3.7
55479 | Armado BSAM19-1 | jgo |  | BSAM19-1 | 1 | [24 empty] | 3.9
55480 | Armado BSAM19-2 | jgo |  | BSAM19-2 | 1 | [24 empty] | 4
55481 | Armado BSAM19-2-D | jgo |  | BSAM19-2-D | 1 | [24 empty] | 4.2
55482 | Armado SAM1E59 | jgo |  | SAM1E59 | 1 | [24 empty] | 3.5
55483 | Armado SAM2E60 | jgo |  | SAM2E60 | 1 | [24 empty] | 3.5
55484 | Armado SAM3E61 | jgo |  | SAM3E61 | 1 | [24 empty] | 3.5
55485 | Armado SAM4E62 | jgo |  | SAM4E62 | 1 | [24 empty] | 3.5
55486 | Armado SAM5E63 | jgo |  | SAM5E63 | 1 | [24 empty] | 3.5
55487 | Armado SAB164 | jgo |  | SAB164 | 1 | [24 empty] | 3.5
55488 | Armado SAB265 | jgo |  | SAB265 | 1 | [24 empty] | 3.5
55489 | Armado SAB366 | jgo |  | SAB366 | 1 | [24 empty] | 3.5
55490 | Armado SAB467 | jgo |  | SAB467 | 1 | [24 empty] | 3.5
55491 | Armado SAB568 | jgo |  | SAB568 | 1 | [24 empty] | 3.5
55492 | Armado SAB669 | jgo |  | SAB669 | 1 | [24 empty] | 3.5
55493 | Armado SAB770 | jgo |  | SAB770 | 1 | [24 empty] | 3.5
55494 | Armado SAB871 | jgo |  | SAB871 | 1 | [24 empty] | 3.5
55495 | Armado SAB972 | jgo |  | SAB972 | 1 | [24 empty] | 3.5
55496 | Armado BSAB13 | jgo |  | BSAB13 | 1 | [24 empty] | 3.5
55497 | Armado BSAB13-D | jgo |  | BSAB13-D | 1 | [24 empty] | 3.5
55498 | Armado BSAB15 | jgo |  | BSAB15 | 1 | [24 empty] | 3.5
55499 | Armado SBC173 | jgo |  | SBC173 | 1 | [24 empty] | 3.8
55500 | Armado SBC274 | jgo |  | SBC274 | 1 | [24 empty] | 3.7
55501 | Armado SBC375 | jgo |  | SBC375 | 1 | [24 empty] | 3.8
55502 | Armado SBC476 | jgo |  | SBC476 | 1 | [24 empty] | 3.9
55503 | Armado SBC577 | jgo |  | SBC577 | 1 | [24 empty] | 3.5
55504 | Armado SBC678 | jgo |  | SBC678 | 1 | [24 empty] | 3.8
55505 | Armado SBC779 | jgo |  | SBC779 | 1 | [24 empty] | 4.4
55506 | Armado SBC880 | jgo |  | SBC880 | 1 | [24 empty] | 3.5
55507 | Armado SBC981 | jgo |  | SBC981 | 1 | [24 empty] | 4.1
55508 | Armado BSBC10 | jgo |  | BSBC10 | 1 | [24 empty] | 3.5
55509 | Armado BSBC11 | jgo |  | BSBC11 | 1 | [24 empty] | 3.7
55510 | Armado BSBC12 | jgo |  | BSBC12 | 1 | [24 empty] | 4.1
55511 | Armado PMI182 | jgo |  | PMI182 | 1 | [24 empty] | 3.5
55512 | Armado PMI283 | jgo |  | PMI283 | 1 | [24 empty] | 3.5
55513 | Armado PMI384 | jgo |  | PMI384 | 1 | [24 empty] | 3.5
55514 | Armado PMI485 | jgo |  | PMI485 | 1 | [24 empty] | 3.5
55515 | Armado PMI586 | jgo |  | PMI586 | 1 | [24 empty] | 3.5
55516 | Armado PMI687 | jgo |  | PMI687 | 1 | [24 empty] | 3.5
55517 | Armado PMI788 | jgo |  | PMI788 | 1 | [24 empty] | 3.5
55518 | Armado PMI889 | jgo |  | PMI889 | 1 | [24 empty] | 3.5
55519 | Armado PMI990 | jgo |  | PMI990 | 1 | [24 empty] | 3.5
55520 | Armado PMI2091 | jgo |  | PMI2091 | 1 | [24 empty] | 3.5
55521 | Armado PMI1092 | jgo |  | PMI1092 | 1 | [24 empty] | 3.5
55522 | Armado PMI1193 | jgo |  | PMI1193 | 1 | [24 empty] | 3.5
55523 | Armado PMI1294 | jgo |  | PMI1294 | 1 | [24 empty] | 3.5
55524 | Armado PMI1395 | jgo |  | PMI1395 | 1 | [24 empty] | 3.5
55525 | Armado PMI1496 | jgo |  | PMI1496 | 1 | [24 empty] | 3.5
55526 | Armado PMI1597 | jgo |  | PMI1597 | 1 | [24 empty] | 3.5
55527 | Armado PMI1698 | jgo |  | PMI1698 | 1 | [24 empty] | 3.5
55528 | Armado PMI1799 | jgo |  | PMI1799 | 1 | [24 empty] | 3.5
55529 | Armado PMI18100 | jgo |  | PMI18100 | 1 | [24 empty] | 3.5
55530 | Armado PMI19 | jgo |  | PMI19 | 1 | [24 empty] | 3.5
55531 | Armado BPMI22 | jgo |  | BPMI22 | 1 | [24 empty] | 3.5
55532 | Armado ET | jgo |  | ET | 1 | [24 empty] | 6
55533 | Armado EC | jgo |  | EC | 1 | [24 empty] | 6
55534 | Armado PD0 | jgo |  | PD0 | 1 | [24 empty] | 6.1
55535 | Armado PD1 | jgo |  | PD1 | 1 | [24 empty] | 6.1
55536 | Armado PD2 | jgo |  | PD2 | 1 | [24 empty] | 5.6
55537 | Armado PD3 | jgo |  | PD3 | 1 | [24 empty] | 5.8
55538 | Armado PD4 | jgo |  | PD4 | 1 | [24 empty] | 5.6
55539 | Armado PD5 | jgo |  | PD5 | 1 | [24 empty] | 5.5
55540 | Armado PD6 | jgo |  | PD6 | 1 | [24 empty] | 5.8
55541 | Armado PD7 | jgo |  | PD7 | 1 | [24 empty] | 6
55542 | Armado PD8 | jgo |  | PD8 | 1 | [24 empty] | 6
55543 | Armado C28-D(1.2) | jgo |  | C28-D(1.2) | 1 | [24 empty] | 4.9
55544 | Armado C28-D(1.5) | jgo |  | C28-D(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.9
55545 | Armado C28-D(2.0) | jgo |  | C28-D(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.8
55546 | Armado C29(1.5) | jgo |  | C29(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.7
55547 | Armado E1(2.2)101 | jgo |  | E1(2.2)101 | 1 | [24 empty] | 3.5
55548 | Armado E1(2.6)102 | jgo |  | E1(2.6)102 | 1 | [24 empty] | 3.5
55549 | Armado E1-1(2.2)103 | jgo |  | E1-1(2.2)103 | 1 | [24 empty] | 3.7
55550 | Armado E1-1(2.6)104 | jgo |  | E1-1(2.6)104 | 1 | [24 empty] | 3.7
55551 | Armado E2(2.2)105 | jgo |  | E2(2.2)105 | 1 | [24 empty] | 3.5
55552 | Armado E2(2.6)106 | jgo |  | E2(2.6)106 | 1 | [24 empty] | 3.5
55553 | Armado E3(2.2)107 | jgo |  | E3(2.2)107 | 1 | [24 empty] | 4.1
55554 | Armado E3(2.6)108 | jgo |  | E3(2.6)108 | 1 | [24 empty] | 4.1
55555 | Armado E4(2.2)109 | jgo |  | E4(2.2)109 | 1 | [24 empty] | 3.5
55556 | Armado E4(2.6)110 | jgo |  | E4(2.6)110 | 1 | [24 empty] | 3.6
55557 | Armado P1111 | jgo |  | P1111 | 1 | [24 empty] | 3.5
55558 | Armado P2112 | jgo |  | P2112 | 1 | [24 empty] | 5.1
55559 | Armado P2-C113 | jgo |  | P2-C113 | 1 | [24 empty] | 4
55560 | Armado P3114 | jgo |  | P3114 | 1 | [24 empty] | 5.5
55561 | Armado P4115 | jgo |  | P4115 | 1 | [24 empty] | 5.5
55562 | Armado P5116 | jgo |  | P5116 | 1 | [24 empty] | 5.7
55563 | Armado P6117 | jgo |  | P6117 | 1 | [24 empty] | 5.4
55564 | Armado P7118 | jgo |  | P7118 | 1 | [24 empty] | 3.5
55565 | Armado P8119 | jgo |  | P8119 | 1 | [24 empty] | 5.2
55566 | Armado SEC1120 | jgo |  | SEC1120 | 1 | [24 empty] | 4.4
55567 | Armado SEC2121 | jgo |  | SEC2121 | 1 | [24 empty] | 4
55568 | Armado SEC3122 | jgo |  | SEC3122 | 1 | [24 empty] | 4.1
55569 | Armado SEC4123 | jgo |  | SEC4123 | 1 | [24 empty] | 3.9
55570 | Armado SEC5124 | jgo |  | SEC5124 | 1 | [24 empty] | 3.8
55571 | Armado SEC6125 | jgo |  | SEC6125 | 1 | [24 empty] | 4.5
55572 | Armado SEC7126 | jgo |  | SEC7126 | 1 | [24 empty] | 4.7
55573 | Armado SEC8127 | jgo |  | SEC8127 | 1 | [24 empty] | 4.2
55574 | Armado SEC9128 | jgo |  | SEC9128 | 1 | [24 empty] | 4.2
55575 | Armado SEC10129 | jgo |  | SEC10129 | 1 | [24 empty] | 4.4
55576 | Armado SEC11130 | jgo |  | SEC11130 | 1 | [24 empty] | 4.1
55577 | Armado SEC12131 | jgo |  | SEC12131 | 1 | [24 empty] | 3.5
55578 | Armado SEC13(0.6)132 | jgo |  | SEC13(0.6)132 | 1 | [24 empty] | 3.5
55579 | Armado SEC13(0.8)133 | jgo |  | SEC13(0.8)133 | 1 | [24 empty] | 3.5
55580 | Armado SEC13(1.0)134 | jgo |  | SEC13(1.0)134 | 1 | [24 empty] | 3.5
55581 | Armado SEC13(1.5)135 | jgo |  | SEC13(1.5)135 | 1 | [24 empty] | 3.5
55582 | Armado SEC14136 | jgo |  | SEC14136 | 1 | [24 empty] | 3.5
55583 | Armado SEC15137 | jgo |  | SEC15137 | 1 | [24 empty] | 4.4
55584 | Armado SEC15-1138 | jgo |  | SEC15-1138 | 1 | [24 empty] | 4.9
55585 | Armado CSEC20-1(1.2) | jgo |  | CSEC20-1(1.2) | 1 | [24 empty] | 4.8
55586 | Armado CSEC20-1(1.5) | jgo |  | CSEC20-1(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.7
55587 | Armado CSEC20-1(2.0) | jgo |  | CSEC20-1(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.6
55588 | Armado CSEC18(2.0) | jgo |  | CSEC18(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.4
55589 | Armado SAM1139 | jgo |  | SAM1139 | 1 | [24 empty] | 4.1
55590 | Armado SAM2140 | jgo |  | SAM2140 | 1 | [24 empty] | 3.7
55591 | Armado SAM3141 | jgo |  | SAM3141 | 1 | [24 empty] | 4.2
55592 | Armado SAM3-1142 | jgo |  | SAM3-1142 | 1 | [24 empty] | 4.3
55593 | Armado SAM3-2143 | jgo |  | SAM3-2143 | 1 | [24 empty] | 4.5
55594 | Armado SAM4144 | jgo |  | SAM4144 | 1 | [24 empty] | 4
55595 | Armado SAM5145 | jgo |  | SAM5145 | 1 | [24 empty] | 4
55596 | Armado SAM5-1146 | jgo |  | SAM5-1146 | 1 | [24 empty] | 4.3
55597 | Armado SAM6147 | jgo |  | SAM6147 | 1 | [24 empty] | 4.1
55598 | Armado SAM7148 | jgo |  | SAM7148 | 1 | [24 empty] | 3.8
55599 | Armado SAM8149 | jgo |  | SAM8149 | 1 | [24 empty] | 4.3
55600 | Armado SAM9150 | jgo |  | SAM9150 | 1 | [24 empty] | 3.5
55601 | Armado SAM10151 | jgo |  | SAM10151 | 1 | [24 empty] | 3.9
55602 | Armado SAM11152 | jgo |  | SAM11152 | 1 | [24 empty] | 4.3
55603 | Armado SAM11-1153 | jgo |  | SAM11-1153 | 1 | [24 empty] | 4.7
55604 | Armado SAM12154 | jgo |  | SAM12154 | 1 | [24 empty] | 3.7
55605 | Armado SAM13155 | jgo |  | SAM13155 | 1 | [24 empty] | 3.8
55606 | Armado SAM14156 | jgo |  | SAM14156 | 1 | [24 empty] | 4.5
55607 | Armado SAM15157 | jgo |  | SAM15157 | 1 | [24 empty] | 5.2
55608 | Armado SAM16158 | jgo |  | SAM16158 | 1 | [24 empty] | 5.2
55609 | Armado SAM17159 | jgo |  | SAM17159 | 1 | [24 empty] | 3.5
55610 | Armado CSAM18 | jgo |  | CSAM18 | 1 | [24 empty] | 4.2
55611 | Armado SAM1E160 | jgo |  | SAM1E160 | 1 | [24 empty] | 3.5
55612 | Armado SAM2E161 | jgo |  | SAM2E161 | 1 | [24 empty] | 3.5
55613 | Armado SAM3E162 | jgo |  | SAM3E162 | 1 | [24 empty] | 3.5
55614 | Armado SAM4E163 | jgo |  | SAM4E163 | 1 | [24 empty] | 3.5
55615 | Armado SAM5E164 | jgo |  | SAM5E164 | 1 | [24 empty] | 3.5
55616 | Armado SAB1165 | jgo |  | SAB1165 | 1 | [24 empty] | 3.5
55617 | Armado SAB2166 | jgo |  | SAB2166 | 1 | [24 empty] | 3.5
55618 | Armado SAB3167 | jgo |  | SAB3167 | 1 | [24 empty] | 3.5
55619 | Armado SAB4168 | jgo |  | SAB4168 | 1 | [24 empty] | 3.5
55620 | Armado SAB5169 | jgo |  | SAB5169 | 1 | [24 empty] | 3.5
55621 | Armado SAB6170 | jgo |  | SAB6170 | 1 | [24 empty] | 3.5
55622 | Armado SAB7171 | jgo |  | SAB7171 | 1 | [24 empty] | 3.5
55623 | Armado SAB8172 | jgo |  | SAB8172 | 1 | [24 empty] | 3.5
55624 | Armado SAB9173 | jgo |  | SAB9173 | 1 | [24 empty] | 3.5
55625 | Armado SBC1174 | jgo |  | SBC1174 | 1 | [24 empty] | 3.8
55626 | Armado SBC2175 | jgo |  | SBC2175 | 1 | [24 empty] | 3.7
55627 | Armado SBC3176 | jgo |  | SBC3176 | 1 | [24 empty] | 3.8
55628 | Armado SBC4177 | jgo |  | SBC4177 | 1 | [24 empty] | 3.9
55629 | Armado SBC5178 | jgo |  | SBC5178 | 1 | [24 empty] | 3.5
55630 | Armado SBC6179 | jgo |  | SBC6179 | 1 | [24 empty] | 3.8
55631 | Armado SBC7180 | jgo |  | SBC7180 | 1 | [24 empty] | 4.4
55632 | Armado SBC8181 | jgo |  | SBC8181 | 1 | [24 empty] | 3.5
55633 | Armado SBC9182 | jgo |  | SBC9182 | 1 | [24 empty] | 4.1
55634 | Armado PMI1183 | jgo |  | PMI1183 | 1 | [24 empty] | 3.5
55635 | Armado PMI2184 | jgo |  | PMI2184 | 1 | [24 empty] | 3.5
55636 | Armado PMI3185 | jgo |  | PMI3185 | 1 | [24 empty] | 3.5
55637 | Armado PMI4186 | jgo |  | PMI4186 | 1 | [24 empty] | 3.5
55638 | Armado PMI5187 | jgo |  | PMI5187 | 1 | [24 empty] | 3.5
55639 | Armado PMI6188 | jgo |  | PMI6188 | 1 | [24 empty] | 3.5
55640 | Armado PMI7189 | jgo |  | PMI7189 | 1 | [24 empty] | 3.5
55641 | Armado PMI8190 | jgo |  | PMI8190 | 1 | [24 empty] | 3.5
55642 | Armado PMI9191 | jgo |  | PMI9191 | 1 | [24 empty] | 3.5
55643 | Armado PMI20192 | jgo |  | PMI20192 | 1 | [24 empty] | 3.5
55644 | Armado PMI10193 | jgo |  | PMI10193 | 1 | [24 empty] | 3.5
55645 | Armado PMI11194 | jgo |  | PMI11194 | 1 | [24 empty] | 3.5
55646 | Armado PMI12195 | jgo |  | PMI12195 | 1 | [24 empty] | 3.5
55647 | Armado PMI13196 | jgo |  | PMI13196 | 1 | [24 empty] | 3.5
55648 | Armado PMI14197 | jgo |  | PMI14197 | 1 | [24 empty] | 3.5
55649 | Armado PMI15198 | jgo |  | PMI15198 | 1 | [24 empty] | 3.5
55650 | Armado PMI16199 | jgo |  | PMI16199 | 1 | [24 empty] | 3.5
55651 | Armado PMI17200 | jgo |  | PMI17200 | 1 | [24 empty] | 3.5
55652 | Armado PMI18201 | jgo |  | PMI18201 | 1 | [24 empty] | 3.5
55653 | Armado PMI19202 | jgo |  | PMI19202 | 1 | [24 empty] | 3.5
55654 | Armado CPMI22 | jgo |  | CPMI22 | 1 | [24 empty] | 3.5
55655 | Armado ET203 | jgo |  | ET203 | 1 | [24 empty] | 6
55656 | Armado EC204 | jgo |  | EC204 | 1 | [24 empty] | 6
55657 | Armado PD0205 | jgo |  | PD0205 | 1 | [24 empty] | 6.1
55658 | Armado PD1206 | jgo |  | PD1206 | 1 | [24 empty] | 6.1
55659 | Armado PD2207 | jgo |  | PD2207 | 1 | [24 empty] | 5.6
55660 | Armado PD3208 | jgo |  | PD3208 | 1 | [24 empty] | 5.8
55661 | Armado PD4209 | jgo |  | PD4209 | 1 | [24 empty] | 5.6
55662 | Armado PD5210 | jgo |  | PD5210 | 1 | [24 empty] | 5.5
55663 | Armado PD6211 | jgo |  | PD6211 | 1 | [24 empty] | 5.8
55664 | Armado PD7212 | jgo |  | PD7212 | 1 | [24 empty] | 6
55665 | Armado PD8213 | jgo |  | PD8213 | 1 | [24 empty] | 6
55666 | Armado PD9 | jgo |  | PD9 | 1 | [24 empty] | 6
55667 | Armado PD10214 | jgo |  | PD10214 | 1 | [24 empty] | 6
55668 | Armado PD11215 | jgo |  | PD11215 | 1 | [24 empty] | 5.7
55669 | Armado PD12216 | jgo |  | PD12216 | 1 | [24 empty] | 5.7
55670 | Armado PD13217 | jgo |  | PD13217 | 1 | [24 empty] | 6
55671 | Armado PD-34.5 | jgo |  | PD-34.5 | 1 | [24 empty] | 3.5
55672 | Armado A18-34.5 | jgo |  | A18-34.5 | 1 | [24 empty] | 5
55673 | Armado PMI3-34.5 | jgo |  | PMI3-34.5 | 1 | [24 empty] | 3.5
55674 | Armado RCL-1-34.5 | jgo |  | RCL-1-34.5 | 1 | [24 empty] | 3.5
55675 | Armado A21-34.5 | jgo |  | A21-34.5 | 1 | [24 empty] | 4.6
55676 | Armado A22-34.5 | jgo |  | A22-34.5 | 1 | [24 empty] | 4.5
55677 | Armado A19-34.5 | jgo |  | A19-34.5 | 1 | [24 empty] | 3.5
55678 | Armado A4-1-34.5 | jgo |  | A4-1-34.5 | 1 | [24 empty] | 5.1
55679 | Armado A12-34.5 | jgo |  | A12-34.5 | 1 | [24 empty] | 5.5
55680 | Armado A10-34.5 | jgo |  | A10-34.5 | 1 | [24 empty] | 3.9
55681 | Armado A11-34.5 | jgo |  | A11-34.5 | 1 | [24 empty] | 4.4
55682 | Armado A7-34.5 | jgo |  | A7-34.5 | 1 | [24 empty] | 5.5
55683 | Armado SAB11-34.5 | jgo |  | SAB11-34.5 | 1 | [24 empty] | 3.5
55684 | Armado E10 | jgo |  | E10 | 1 | [24 empty] | 3.5
55685 | Armado ESEC17 | jgo |  | ESEC17 | 1 | [24 empty] | 3.5
55686 | Armado PMI192 | jgo |  | PMI192 | 1 | [24 empty] | 3.5
55687 | Armado ET3 | jgo |  | ET3 | 1 | [24 empty] | 6
55688 | Armado EC4 | jgo |  | EC4 | 1 | [24 empty] | 6
55689 | Armado PD05 | jgo |  | PD05 | 1 | [24 empty] | 6.1
55690 | Armado PD16 | jgo |  | PD16 | 1 | [24 empty] | 6.1
55691 | Armado PD27 | jgo |  | PD27 | 1 | [24 empty] | 5.6
55692 | Armado PD38 | jgo |  | PD38 | 1 | [24 empty] | 5.8
55693 | Armado PD49 | jgo |  | PD49 | 1 | [24 empty] | 5.6
55694 | Armado PD510 | jgo |  | PD510 | 1 | [24 empty] | 5.5
55695 | Armado PD611 | jgo |  | PD611 | 1 | [24 empty] | 5.8
55696 | Armado PD712 | jgo |  | PD712 | 1 | [24 empty] | 6
55697 | Armado PD813 | jgo |  | PD813 | 1 | [24 empty] | 6
55698 | Armado PD914 | jgo |  | PD914 | 1 | [24 empty] | 6
55699 | Armado PD915 | jgo |  | PD915 | 1 | [24 empty] | 6
55700 | Armado PD1016 | jgo |  | PD1016 | 1 | [24 empty] | 6
55701 | Armado PD1117 | jgo |  | PD1117 | 1 | [24 empty] | 5.7
55702 | Armado PD1218 | jgo |  | PD1218 | 1 | [24 empty] | 5.7
55703 | Armado PD1319 | jgo |  | PD1319 | 1 | [24 empty] | 6
55704 | Armado C4 | jgo |  | C4 | 1 | [24 empty] | 5.1
55705 | Armado C4-2 | jgo |  | C4-2 | 1 | [24 empty] | 4.6
55706 | Armado C7-1 | jgo |  | C7-1 | 1 | [24 empty] | 5.7
55707 | Armado C25(1.5) | jgo |  | C25(1.5) | 1 | [24 empty] | 4.5
55708 | Armado C27(1.5) | jgo |  | C27(1.5) | 1 | [24 empty] | 5.3
55709 | Armado C28(1.2) | jgo |  | C28(1.2) | 1 | [24 empty] | 5.1
55710 | Armado C28(1.5) | jgo |  | C28(1.5) | 1 | [24 empty] | 5
55711 | Armado C28(2.0) | jgo |  | C28(2.0) | 1 | [24 empty] | 4.9
55712 | Armado D1 | jgo |  | D1 | 1 | [24 empty] | 5.9
55713 | Armado D2 | jgo |  | D2 | 1 | [24 empty] | 6
55714 | Armado D3 | jgo |  | D3 | 1 | [24 empty] | 5.7
55718 | Armado D-SEC | jgo |  | D-SEC | 1 | [24 empty] | 5.8
55719 | Armado RA | jgo |  | RA | 1 | [24 empty] | 6.1
55720 | Armado BZ 1 | jgo |  | BZ 1 | 1 | [24 empty] | 6.1
55721 | Armado SEDC1 | jgo |  | SEDC1 | 1 | [24 empty] | 4.6
55722 | Montaje al poste de seccionadores tipo cut out 27-38 KV, 150 kV BIL y fusibles tipo chicote y conexionado a red. Incluye suministro de cinta autofundente y vinilica | jgo
55723 | Instalacion de terminales unipolares kit ( 3 Terminales) hasta 18/30 kV incluye suministro de tubo de F°G° 4"diametro x 3 m en poste | jgo
55724 | Montaje al poste de seccionadores bajo carga 27-38 KV, y gabinete de control, conexionado a la red. Incluye suministro de cinta autofundente y vinilica | jgo
55725 | Montaje al poste de interruptor de recierre automatico 27-38 KV, y gabinete de control, conexionado a la red. Incluye suministro de cinta autofundente y vinilica | jgo
55726 | Empalme de conductores Al/Al o Al/Cu, colocación conector | jgo
MONCON | MONTAJE DE CONDUCTORES | [27 empty] | #DIV/0! | 4.6
56001 | Instalación de conductor de aleación de aluminio que comprende tendido del conductor de 25 mm2, templado, calibración de la flecha y amarre del conductor al aislador | m |  | AAAC 25 mm² | 1025 | [21 empty] | 25 |  | #DIV/0! | 4.6
56002 | Instalación de conductor de aleación de aluminio que comprende tendido del conductor de 35 mm2, templado, calibración de la flecha y amarre del conductor al aislador | m |  | AAAC 35 mm² | 1025 | [21 empty] | 35 |  | #DIV/0! | 4.6
56003 | Instalación de conductor de aleación de aluminio que comprende tendido del conductor de 50 mm2, templado, calibración de la flecha y amarre del conductor al aislador | m |  | AAAC 50 mm² | 1025 | [21 empty] | 50 |  | #DIV/0! | 4.6
56004 | Instalación de conductor de aleación de aluminio que comprende tendido del conductor de 70 mm2, templado, calibración de la flecha y amarre del conductor al aislador | m |  | AAAC 70 mm² | 1025 | [21 empty] | 70 |  | #DIV/0! | 4.6
56005 | Instalación de conductor de aleación de aluminio que comprende tendido del conductor de 95 mm2, templado, calibración de la flecha y amarre del conductor al aislador | m |  | AAAC 95 mm² | 1025 | [21 empty] | 95 |  | #DIV/0! | 4.6
56006 | Instalación de conductor de aleación de aluminio que comprende tendido del conductor de 120 mm2, templado, calibración de la flecha y amarre del conductor al aislador | m |  | AAAC 120 mm² | 1025 | [21 empty] | 120 |  | #DIV/0! | 4.6
56007 | Instalación de conductor de aleación de aluminio que comprende tendido del conductor de 150 mm2, templado, calibración de la flecha y amarre del conductor al aislador | m |  | AAAC 150 mm² | 1025 | [21 empty] | 150 |  | #DIV/0! | 4.6
56008 | Instalación de conductor de aleación de aluminio que comprende tendido del conductor de 185 mm2, templado, calibración de la flecha y amarre del conductor al aislador | m |  | AAAC 185 mm² | 1025 | [21 empty] | 185 |  | #DIV/0! | 4.6
56009 | Instalación de conductor de aleación de aluminio que comprende tendido del conductor de 240 mm2, templado, calibración de la flecha y amarre del conductor al aislador | m |  | AAAC 240 mm² | 1025 | [21 empty] | 240 |  | #DIV/0! | 4.6
Formato: | Matriz
ID | Partida MEDIA TENSIÓN | Und. | Precio | N2XSY 12/20kV 35 mm² | N2XSY 12/20kV 50 mm² | N2XSY 12/20kV 70 mm² | N2XSY 12/20kV 95 mm² | N2XSY 12/20kV 120 mm² | N2XSY 12/20kV 185 mm² | N2XSY 12/20kV 240 mm² | N2XSY 12/20kV 300 mm² | N2XSY 18/30kV 35 mm² | N2XSY 18/30kV 50 mm² | N2XSY 18/30kV 70 mm² | N2XSY 18/30kV 95 mm² | N2XSY 18/30kV 120 mm² | N2XSY 18/30kV 185 mm² | N2XSY 18/30kV 240 mm² | N2XSY 18/30kV 300 mm² | NA2XSY 18/30kV 50 mm² | N2XSY 8.7/15kV 25 mm² | N2XSY 8.7/15kV 35 mm² | N2XSY 8.7/15kV 50 mm² | N2XSY 8.7/15kV 70 mm² | N2XSY 8.7/15kV 95 mm² | N2XSY 8.7/15kV 120 mm² | N2XSY 8.7/15kV 185 mm² | N2XSY 8.7/15kV 240 mm² | N2XSY 8.7/15kV 300 mm²
56010 | Tendido de cable de energía N2XSY 15 y/o 25 kV mayor de 3-1x35mm² hasta 3-1x95 mm² incluye cinta señalizadora, arena fina y suministro de ladrillos | m |  | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 |  |  |  |  | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
56011 | Tendido de cable de energía N2XSY 15 y/o 25 kV mayor de 3-1x120mm² hasta 3-1x240 mm² incluye cinta señalizadora, arena fina y suministro de ladrillos | m | [5 empty] | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | [5 empty] | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 |  | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
56012 | Tendido de cable de energía N2XSY 15 y/o 25 kV mayor de 3-1x300 mm² incluye cinta señalizadora, arena fina y suministro de ladrillos | m | [8 empty] | 333.3333 | [7 empty] | 333.3333 | [9 empty] | 333.3333
Formato: | Patrón
ID | Partida MEDIA TENSIÓN | Und. | N2XSY 12/20kV 35 mm² | N2XSY 12/20kV 50 mm² | N2XSY 12/20kV 70 mm² | N2XSY 12/20kV 95 mm² | N2XSY 12/20kV 120 mm² | N2XSY 12/20kV 185 mm² | N2XSY 12/20kV 240 mm² | N2XSY 12/20kV 300 mm² | N2XSY 18/30kV 35 mm² | N2XSY 18/30kV 50 mm² | N2XSY 18/30kV 70 mm² | N2XSY 18/30kV 95 mm² | N2XSY 18/30kV 120 mm² | N2XSY 18/30kV 185 mm² | N2XSY 18/30kV 240 mm² | N2XSY 18/30kV 300 mm² | NA2XSY 18/30kV 50 mm² | N2XSY 8.7/15kV 25 mm² | N2XSY 8.7/15kV 35 mm² | N2XSY 8.7/15kV 50 mm² | N2XSY 8.7/15kV 70 mm² | N2XSY 8.7/15kV 95 mm² | N2XSY 8.7/15kV 120 mm² | N2XSY 8.7/15kV 185 mm² | N2XSY 8.7/15kV 240 mm² | N2XSY 8.7/15kV 300 mm²
MONCON | MONTAJE DE CONDUCTORES
1 | Tendido de cable de energía N2XSY 15 y/o 25 kV mayor de 3-1x35mm² hasta 3-1x95mm² en bandeja y/o ducto y/o tubo | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
2 | Tendido de cable de energía N2XSY 15 y/o 25 kV mayor de 3-1x120mm² hasta 3-1x240mm² en bandeja y/o ducto y/o tubo | m |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1000
3 | Tendido de cable de energía N2XSY 15 y/o 25 kV mayor de 3-1x300mm² en bandeja y/o ducto y/o tubo | m | [7 empty] | 1000 | [7 empty] | 1000 | [9 empty] | 1000
Formato: | PatrónRelación
ID | Partida MEDIA TENSIÓN | Und. | Precio | ID | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor | Sufijo-UC | Factor
MONCON | MONTAJE DE CONDUCTORES
56013 | Tendido de cable de energía N2XSY 15 y/o 25 kV mayor de 3-1x35mm² hasta 3-1x95mm² en bandeja y/o ducto y/o tubo | m |  | 1 | Ducto1x4/0.8x1.5 | 1000 | Ducto1x4/1x2.5 | 1000 | Ducto1x4/Especial | 1000 | Ducto1x4/0.8x1.5R | 1000 | Ducto1x4/1x2.5R | 1000 | Ducto1x4/EspecialR | 1000
56014 | Tendido de cable de energía N2XSY 15 y/o 25 kV mayor de 3-1x120mm² hasta 3-1x240mm² en bandeja y/o ducto y/o tubo | m |  | 2 | Ducto1x4/0.8x1.5 | 1000 | Ducto1x4/1x2.5 | 1000 | Ducto1x4/Especial | 1000 | Ducto1x4/0.8x1.5R | 1000 | Ducto1x4/1x2.5R | 1000 | Ducto1x4/EspecialR | 1000
56015 | Tendido de cable de energía N2XSY 15 y/o 25 kV mayor de 3-1x300mm² en bandeja y/o ducto y/o tubo | m |  | 3 | Ducto1x4/0.8x1.5 | 1000 | Ducto1x4/1x2.5 | 1000 | Ducto1x4/Especial | 1000 | Ducto1x4/0.8x1.5R | 1000 | Ducto1x4/1x2.5R | 1000 | Ducto1x4/EspecialR | 1000
Formato: | Relación
ID | Partida MEDIA TENSIÓN | Cod. ó Und. | Precio Partida | UC | Cant. | UC | Cant. | UC | Cant. | UC | Cant. | UC | Cant. | UC | Cant. | UC | Cant.
MONCON | MONTAJE DE CONDUCTORES
56016 | Tendido de cable de energía en subida de poste de MT, 15 y/o 30 kV mayor de 3-1x35mm² hasta 3-1x95mm² | m |  | N2XSY 12/20kV 35 mm²-AAAC 35 mm² | 12 | AAAC 35 mm²-N2XSY 12/20kV 35 mm² | 12 | N2XSY 12/20kV 35 mm²-AAAC 70 mm² | 12 | AAAC 25 mm²-N2XSY 12/20kV 50 mm² | 12 | AAAC 35 mm²-N2XSY 12/20kV 50 mm² | 12 | AAAC 70 mm²-N2XSY 12/20kV 70 mm² | 12 | N2XSY 12/20kV 70 mm²-AAAC 70 mm² | 12
56017 | Tendido de cable de energía en subida de poste de MT, 15 y/o 30 kV mayor de 3-1x120mm² hasta 3-1x240mm² | m |  | AAAC 35 mm²-N2XSY 12/20kV 120 mm² | 12 | AAAC 70 mm²-N2XSY 12/20kV 120 mm² | 12 | N2XSY 12/20kV 120 mm²-AAAC 120 mm² | 12
56018 | Tendido de cable de energía en subida de poste de MT, 15 y/o 30 kV mayor de 3-1x300mm² | m |  | AAAC 35 mm²-N2XSY 12/20kV 300 mm² | 12 | AAAC 70 mm²-N2XSY 12/20kV 300 mm² | 12 | N2XSY 300 mm²-12/20kV-AAAC 120 mm² | 12
INSDUC | INSTALACIÓN DE DUCTOS
57001 | Instalacion de bloques de protección, incluye excavacion, relleno y compactación | u |  | Bloque Contraimpacto | 1
57002 | Instalacion de ductos de concreto de 1x4 vías, incluye excavacion de zanja de 0.8x1.5 m, solado de concreto 0.10 cm. relleno y compactación | m |  | Ducto1x4/0.8x1.5 | 1000 | Ducto1x4/0.8x1.5R | 1000
57003 | Instalacion de ductos de concreto de 1x4 vías, incluye excavacion de zanja de 1.00x2.5 m, solado de concreto 0.10 cm. relleno y compactación | m |  | Ducto1x4/1x2.5 | 1000 | Ducto1x4/1x2.5R | 1000
57004 | Instalacion de ductos de concreto de 1x4 vías, en excavacion especial incluye solado de concreto 0.10 cm. relleno y compactación | m |  | Ducto1x4/Especial | 1000 | Ducto1x4/EspecialR | 1000
Formato: | Matriz
ID | Partida MEDIA TENSIÓN | Und. | Precio | Zanja1x1.5 | ZanjaEspecial | Zanja1x1.5R | ZanjaEspecialR | Ducto1x4/0.8x1.5R | Ducto1x4/1x2.5R | Ducto1x4/EspecialR
EXCZAN | EXCAVACIÓN DE ZANJAS
58001 | Excavación, relleno tierra cernida, compactación y eliminación de desmonte en zanja de 1.00m x 1.50m (CUALQUIER TERRENO) | m |  | 1
58002 | Excavación especial, relleno tierra cernida, compactación y eliminación de desmonte (CUALQUIER TERRENO) | m |  |  | 1
58003 | Rotura de carpeta asfaltica e=4" inc. eliminacion | m2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
58004 | Reposicion de Carpeta asfaltica caliente 4" inc. base y sub base granular | m2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Formato: | Relación
ID | Partida MEDIA TENSIÓN | Cod. ó Und. | Precio Partida | UC | Cant. | UC | Cant.
DESMON | DESMONTAJES
7001 | Desmontaje de Poste para Media Tension (incluye resane de terreno) | u |  | D-PMT | 1
7002 | Desmontaje de Conductor por Fase | km |  | D-CMT | 1
7003 | Desmontaje de Armados (incluye desmontaje de Cruceta o Ménsula, Aislador Tipo Pin o Aislador Polimérico y accesorios) | jgo |  | D-AMT | 1
7004 | Desmontaje de Armados de Seccionamiento y Protección (incluye desmontaje de Seccionadores Fusibles tipo Cut-Outs y Pararrayos) | jgo |  | D-ASE | 1
7005 | Desmontaje de Subestación Aérea Biposte (incl. Transformador Trifasico y accesorios) | jgo |  | D-SAB | 1
7006 | Desmontaje de Subestación Aérea Monoposte (incl. Transformador Monofásico y accesorios) | jgo |  | D-SAM | 1
7007 | Desmontaje de Retenida (incluye Varilla y Bloque de Anclaje, y accesorios) | u |  | D-RMT | 1
PRUPSER | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
8001 | Pruebas y Puesta en Servicio de Lineas Primarias | km |  | Longitud | 1
8002 | Pruebas y Puesta en Servicio de Redes Primarias | Localidad |  | Localidad-RP | 1 | Longitud-RP | 1
8003 | Expediente Técnico Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Líneas Primarias (1 Original + 3 Copias), incluye la presentacion digitalizada de textos y planos en CD. | km |  | Longitud | 1
8004 | Expediente Técnico Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Redes Primarias (1 Original + 3 Copias), incluye la presentacion digitalizada de textos y planos en CD. | Localidad |  | Localidad-RP | 1 | Longitud-RP | 1
Note on D3: ====== ID#AAAANNaCkbA ESOLUTIONS (2021-06-29 20:27:40) No incluye impuestos (IGV/IVA)
Note on D827: ====== ID#AAAANNaCkbA ESOLUTIONS (2021-06-29 20:27:40) No incluye impuestos (IGV/IVA)
Note on B834: Esolutions: Ductos estándares
Note on B835: Esolutions: Ductos que serán usados en cruces con avenidas principales, como la Av. Panamericana
Note on B841: Esolutions: Ductos estándares
Note on B842: Esolutions: Ductos que serán usados en cruces con avenidas principales, como la Av. Panamericana
Note on D847: ====== ID#AAAANNaCkbA ESOLUTIONS (2021-06-29 20:27:40) No incluye impuestos (IGV/IVA)

## APU
APU | l
ID (opcional) | Nombre de Partida | Recursos | Cuadrilla (opcional) | Cantidad | Precio Global | Unidad | Rendimiento
RP
OBRAS PRELIMINARES
50001 | Cartel para Obra |  |  |  |  | u | 1
|  | Gigantografía de 6 x 3 mts |  | 1
|  | Madera tornillo cepillado |  | 60
|  | Clavos c/c de 3" |  | 2
|  | Cemento Portland tipo I en bolsa de 42,5 kg. |  | 1
|  | Hormigón |  | 0.3
|  | Agua |  | 0.1
|  | Capataz | 0.1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.3
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.1
50002 | Trazo y Replanteo de Líneas Primarias, incluye fijación de ejes, estaciones de izaje de postes, determinación de armado y postes a desmantelarse |  |  |  |  | u | 3
|  | Pintura esmalte sintético |  | 0.25
|  | Estacas |  | 50
|  | Capataz | 0.5
|  | Operario | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.5
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.5
50003 | Monitoreo Ambiental |  |  |  |  | global | 1
|  | Programa preventivo y correctivo |  | 1
|  | Programa de señalizacion ambiental |  | 1
|  | Programa de capacitacion y educacion ambiental |  | 1
|  | Programa de de manejo de ruidos |  | 1
|  | Monitoreo de Variables Cualitativas |  | 1
|  | Monitoreo de la calidad de ruido ambiental ( 2 muestras por 2 puntos por 1 vez) |  | 4
|  | Plan de contingencia y otros |  | 1
50004 | Monitoreo Arqueologico e Inspección del Ministerio de Cultura (MC) |  |  |  |  | global | 1
|  | Lic. en Arqueología |  | 0.5
|  | Pago por supervisión de proyecto |  | 1
|  | Pagos TUPA por Autorización de PMA |  | 1
|  | Arqueólogo Director del Proyecto |  | 3
|  | Pago al MC por Supervisión de Proyecto 1 |  | 1
|  | Pagos TUPA por aprobación de Informe final de PMA |  | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 |  | 840
50005 | Estudio de la Coordinacion de la protección |  |  |  |  | global | 1
|  | Estudio de la Coordinacion de la protección, incluye estudio de balance de cargas |  | 1
50006 | Despeje y/o poda de arboles |  |  |  |  | ha | 6
|  | Soga |  | 0.1
|  | Cadena de Sierra |  | 0.01
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 2
|  | Peón | 8
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.5
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 2
|  | Camión plataforma | 0.5
|  | Motosierra | 4
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 11.2
50007 | Gestiones de aprobación del proyecto ante el concesionario según RD 018-2002 - Líneas Primarias |  |  |  |  | global | 1
|  | Ingeniero Especialista en Líneas Primarias |  | 0.25 | 8000
|  | Ing. Asistente en Estudios Ambientales |  | 0.25 | 5500
|  | Papel para textos |  | 1 | 150
|  | Papel para planos |  | 1 | 150
|  | Fotocopia de textos, planos y láminas |  | 1 | 300
|  | Otros útiles (% Útiles) |  | 20% | 600
|  | Gastos Administrativos para aprobación |  | 0.9 | 1500
|  | Muestreo de Indicadores Ambientales (Aire, Agua y Ruido) |  | 125% | 2070
50008 | Gestiones de aprobación del proyecto ante el concesionario según RD 018-2002 - Redes Primarias |  |  |  |  | global | 1
|  | Ingeniero Especialista en Líneas Primarias |  | 0.08 | 8000
|  | Ing. Asistente en Estudios Ambientales |  | 0.08 | 5500
|  | Papel para textos |  | 1 | 150
|  | Papel para planos |  | 1 | 150
|  | Fotocopia de textos, planos y láminas |  | 1 | 300
|  | Otros útiles (% Útiles) |  | 20% | 600
|  | Gastos Administrativos para aprobación |  | 0.4 | 1500
|  | Muestreo de Indicadores Ambientales (Aire, Agua y Ruido) |  | 125% | 1320
50009 | Gestiones de aprobación del proyecto ante el concesionario según RD 018-2002 - Redes Secundarias |  |  |  |  | global | 1
|  | Ingeniero Especialista en Líneas Primarias |  | 0.25 | 8000
|  | Ing. Asistente en Estudios Ambientales |  | 0.25 | 5500
|  | Papel para textos |  | 1 | 150
|  | Papel para planos |  | 1 | 150
|  | Fotocopia de textos, planos y láminas |  | 1 | 300
|  | Otros útiles (% Útiles) |  | 20% | 600
|  | Gastos Administrativos para aprobación |  | 0.9 | 1500
|  | Muestreo de Indicadores Ambientales (Aire, Agua y Ruido) |  | 125% | 2070
51001 | Montaje de poste C.A. de 8m en CM8-I, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.1x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 11.5
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 4.45
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Solado de concreto 0.10m |  | 1
|  | Agua |  | 0.2
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.47
|  | Hormigón |  | 1.05
|  | Brea |  | 0.2
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 4.2
51002 | Montaje de poste C.A. de 9m en CM9-I, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.2x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 11
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 4.45
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Solado de concreto 0.10m |  | 1
|  | Agua |  | 0.2
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.47
|  | Hormigón |  | 1.05
|  | Brea |  | 0.2
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 4.2
51003 | Montaje de poste C.A. de 10m en CM10-I, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.3x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 10.5
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 4.45
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Solado de concreto 0.10m |  | 1
|  | Agua |  | 0.2
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.47
|  | Hormigón |  | 1.05
|  | Brea |  | 0.2
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 4.2
51004 | Montaje de poste C.A. de 11m en CM11-I, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.4x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 10
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 4.45
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Solado de concreto 0.10m |  | 1
|  | Agua |  | 0.2
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.47
|  | Hormigón |  | 1.05
|  | Brea |  | 0.2
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 4.2
51005 | Montaje de poste C.A. de 12m en CM12-I, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.5x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 9.5
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 4.45
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Solado de concreto 0.10m |  | 1
|  | Agua |  | 0.2
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.47
|  | Hormigón |  | 1.05
|  | Brea |  | 0.2
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 4.2
51006 | Montaje de poste C.A. de 13m en CM13-I, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.6x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 9
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 4.45
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Solado de concreto 0.10m |  | 1
|  | Agua |  | 0.2
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.47
|  | Hormigón |  | 1.05
|  | Brea |  | 0.2
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 4.2
51007 | Montaje de poste C.A. de 14m en CM14-I, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.7x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 8.5
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 4.45
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Solado de concreto 0.10m |  | 1
|  | Agua |  | 0.2
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.47
|  | Hormigón |  | 1.05
|  | Brea |  | 0.2
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 4.2
51008 | Montaje de poste C.A. de 15m en CM15-I, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.8x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 8
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 4.45
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Solado de concreto 0.10m |  | 1
|  | Agua |  | 0.2
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.47
|  | Hormigón |  | 1.05
|  | Brea |  | 0.2
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 4.2
51009 | Montaje de poste C.A. de 8m en CM8-II, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.5x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 10.5
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 4.45
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Solado de concreto 0.10m |  | 1
|  | Agua |  | 0.2
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.47
|  | Hormigón |  | 1.05
|  | Brea |  | 0.2
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 4.2
51010 | Montaje de poste C.A. de 9m en CM9-II, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.6x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 10
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 4.45
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Solado de concreto 0.10m |  | 1
|  | Agua |  | 0.2
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.47
|  | Hormigón |  | 1.05
|  | Brea |  | 0.2
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 4.2
51011 | Montaje de poste C.A. de 10m en CM10-II, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.7x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 9.5
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 4.45
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Solado de concreto 0.10m |  | 1
|  | Agua |  | 0.2
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.47
|  | Hormigón |  | 1.05
|  | Brea |  | 0.2
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 4.2
51012 | Montaje de poste C.A. de 11m en CM11-II, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.8x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 9
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 4.45
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Solado de concreto 0.10m |  | 1
|  | Agua |  | 0.2
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.47
|  | Hormigón |  | 1.05
|  | Brea |  | 0.2
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 4.2
51013 | Montaje de poste C.A. de 12m en CM12-II, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 1.9x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 8.5
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 4.45
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Solado de concreto 0.10m |  | 1
|  | Agua |  | 0.2
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.47
|  | Hormigón |  | 1.05
|  | Brea |  | 0.2
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 4.2
51014 | Montaje de poste C.A. de 13m en CM13-II, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 8
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 4.45
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Solado de concreto 0.10m |  | 1
|  | Agua |  | 0.2
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.47
|  | Hormigón |  | 1.05
|  | Brea |  | 0.2
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 4.2
51015 | Montaje de poste C.A. de 14m en CM14-II, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2.1x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 7.5
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 4.45
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Solado de concreto 0.10m |  | 1
|  | Agua |  | 0.2
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.47
|  | Hormigón |  | 1.05
|  | Brea |  | 0.2
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 4.2
51016 | Montaje de poste C.A. de 15m en CM15-II, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2.2x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 7
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 5.17
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Solado de concreto 0.10m |  | 1
|  | Agua |  | 0.3
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.54
|  | Hormigón |  | 1.22
|  | Brea |  | 0.2
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 4.2
51017 | Montaje de poste C.A. de 8m en CM8-III, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2.1x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 8.5
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 7.72
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Arena |  | 0.15
|  | Agua |  | 0.3
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.54
|  | Hormigón |  | 1.22
|  | Brea |  | 0.2
|  | Material Clasificado piedra OVER 4" - 8" |  | 0.48
|  | Piedra Chancada de 3/4" |  | 0.24
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 3
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Motobombas 4" | 1
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 5.2
51018 | Montaje de poste C.A. de 9m en CM9-III, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2.2x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 8
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 7.72
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Arena |  | 0.15
|  | Agua |  | 0.3
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.54
|  | Hormigón |  | 1.22
|  | Brea |  | 0.2
|  | Material Clasificado piedra OVER 4" - 8" |  | 0.48
|  | Piedra Chancada de 3/4" |  | 0.24
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 3
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Motobombas 4" | 1
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 5.2
51019 | Montaje de poste C.A. de 10m en CM10-III, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2.3x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 7.5
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 7.72
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Arena |  | 0.15
|  | Agua |  | 0.3
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.54
|  | Hormigón |  | 1.22
|  | Brea |  | 0.2
|  | Material Clasificado piedra OVER 4" - 8" |  | 0.48
|  | Piedra Chancada de 3/4" |  | 0.24
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 3
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Motobombas 4" | 1
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 5.2
51020 | Montaje de poste C.A. de 11m en CM11-III, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2.4x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 7
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 7.72
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Arena |  | 0.15
|  | Agua |  | 0.3
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.54
|  | Hormigón |  | 1.22
|  | Brea |  | 0.2
|  | Material Clasificado piedra OVER 4" - 8" |  | 0.48
|  | Piedra Chancada de 3/4" |  | 0.24
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 3
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Motobombas 4" | 1
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 5.2
51021 | Montaje de poste C.A. de 12m en CM12-III, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2.5x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 6.5
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 7.72
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Arena |  | 0.15
|  | Agua |  | 0.3
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.54
|  | Hormigón |  | 1.22
|  | Brea |  | 0.2
|  | Material Clasificado piedra OVER 4" - 8" |  | 0.48
|  | Piedra Chancada de 3/4" |  | 0.24
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 3
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Motobombas 4" | 1
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 5.2
51022 | Montaje de poste C.A. de 13m en CM13-III, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2.6x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 6
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 7.72
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Arena |  | 0.15
|  | Agua |  | 0.3
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.54
|  | Hormigón |  | 1.22
|  | Brea |  | 0.2
|  | Material Clasificado piedra OVER 4" - 8" |  | 0.48
|  | Piedra Chancada de 3/4" |  | 0.24
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 3
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Motobombas 4" | 1
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 5.2
51023 | Montaje de poste C.A. de 14m en CM14-III, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2.7x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 5.5
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 7.72
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Arena |  | 0.15
|  | Agua |  | 0.3
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.54
|  | Hormigón |  | 1.22
|  | Brea |  | 0.2
|  | Material Clasificado piedra OVER 4" - 8" |  | 0.48
|  | Piedra Chancada de 3/4" |  | 0.24
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 3
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Motobombas 4" | 1
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 5.2
51024 | Montaje de poste C.A. de 15m en CM15-III, que comprende : izado, limpieza nivelación, solado, compactación, cimentación p' una 2.8x1.0x1.0, Mezcla C:H, 1:8+25% PM, incl. retiro de desmonte Aplicac. Sellador concreto y transp de almacen de obra a punto de izaje |  |  |  |  | u | 5
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 7.72
|  | Sellador Concreto |  | 0.4
|  | Arena |  | 0.15
|  | Agua |  | 0.3
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.54
|  | Hormigón |  | 1.22
|  | Brea |  | 0.2
|  | Material Clasificado piedra OVER 4" - 8" |  | 0.48
|  | Piedra Chancada de 3/4" |  | 0.24
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 3
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Motobombas 4" | 1
|  | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 5.2
INSPOS | INSTALACIÓN DE POSTES
52001 | Excavación de Hoyos de 1.1x1.0x1.0 para poste CAC 8m CM8-I en terreno normal |  |  |  |  | u | 3.9
|  | Capataz | 0.2
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 1.2
52002 | Excavación de Hoyos de 1.2x1.0x1.0 para poste CAC 9m CM9-I en terreno normal |  |  |  |  | u | 3.7
|  | Capataz | 0.2
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 1.2
52003 | Excavación de Hoyos de 1.3x1.0x1.0 para poste CAC 10m CM10-I en terreno normal |  |  |  |  | u | 3.5
|  | Capataz | 0.2
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 1.2
52004 | Excavación de Hoyos de 1.4x1.0x1.0 para poste CAC 11m CM11-I en terreno normal |  |  |  |  | u | 3.3
|  | Capataz | 0.2
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 1.2
52005 | Excavación de Hoyos de 1.5x1.0x1.0 para poste CAC 12m CM12-I en terreno normal |  |  |  |  | u | 3.1
|  | Capataz | 0.2
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 1.2
52006 | Excavación de Hoyos de 1.6x1.0x1.0 para poste CAC 13m CM13-I en terreno normal |  |  |  |  | u | 2.9
|  | Capataz | 0.2
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 1.2
52007 | Excavación de Hoyos de 1.7x1.0x1.0 para poste CAC 14m CM14-I en terreno normal |  |  |  |  | u | 2.7
|  | Capataz | 0.2
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 1.2
52008 | Excavación de Hoyos de 1.8x1.0x1.0 para poste CAC 15m CM15-I en terreno normal |  |  |  |  | u | 2.5
|  | Capataz | 0.2
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 1.2
52009 | Excavación de Hoyos de 1.5x1.0x1.0 para poste CAC 8m CM8-II en terreno normal contra inundaciones |  |  |  |  | u | 3.4
|  | Capataz | 0.2
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 1.2
52010 | Excavación de Hoyos de 1.6x1.0x1.0 para poste CAC 9m CM9-II en terreno normal contra inundaciones |  |  |  |  | u | 3.2
|  | Capataz | 0.2
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 1.2
52011 | Excavación de Hoyos de 1.7x1.0x1.0 para poste CAC 10m CM10-II en terreno normal contra inundaciones |  |  |  |  | u | 3
|  | Capataz | 0.2
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 1.2
52012 | Excavación de Hoyos de 1.8x1.0x1.0 para poste CAC 11m CM11-II en terreno normal contra inundaciones |  |  |  |  | u | 2.8
|  | Capataz | 0.2
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 1.2
52013 | Excavación de Hoyos de 1.9x1.0x1.0 para poste CAC 12m CM12-II en terreno normal contra inundaciones |  |  |  |  | u | 2.6
|  | Capataz | 0.2
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 1.2
52014 | Excavación de Hoyos de 2x1.0x1.0 para poste CAC 13m CM13-II en terreno normal contra inundaciones |  |  |  |  | u | 2.4
|  | Capataz | 0.2
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 1.2
52015 | Excavación de Hoyos de 2.1x1.0x1.0 para poste CAC 14m CM14-II en terreno normal contra inundaciones |  |  |  |  | u | 2.2
|  | Capataz | 0.2
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 1.2
52016 | Excavación de Hoyos de 2.2x1.0x1.0 para poste CAC 15m CM15-II en terreno normal contra inundaciones |  |  |  |  | u | 2
|  | Capataz | 0.2
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 1.2
52017 | Excavación de Hoyos de 2.1x1.0x1.0 para poste CAC 8m CM8-III inc. Bombeo en terreno con bofedales |  |  |  |  | u | 3.4
|  | Capataz | 0.2
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Motobombas 4" | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
52018 | Excavación de Hoyos de 2.2x1.0x1.0 para poste CAC 9m CM9-III inc. Bombeo en terreno con bofedales |  |  |  |  | u | 3.2
|  | Capataz | 0.2
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Motobombas 4" | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
52019 | Excavación de Hoyos de 2.3x1.0x1.0 para poste CAC 10m CM10-III inc. Bombeo en terreno con bofedales |  |  |  |  | u | 3
|  | Capataz | 0.2
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Motobombas 4" | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
52020 | Excavación de Hoyos de 2.4x1.0x1.0 para poste CAC 11m CM11-III inc. Bombeo en terreno con bofedales |  |  |  |  | u | 2.8
|  | Capataz | 0.2
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Motobombas 4" | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
52021 | Excavación de Hoyos de 2.5x1.0x1.0 para poste CAC 12m CM12-III inc. Bombeo en terreno con bofedales |  |  |  |  | u | 2.6
|  | Capataz | 0.2
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Motobombas 4" | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
52022 | Excavación de Hoyos de 2.6x1.0x1.0 para poste CAC 13m CM13-III inc. Bombeo en terreno con bofedales |  |  |  |  | u | 2.4
|  | Capataz | 0.2
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Motobombas 4" | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
52023 | Excavación de Hoyos de 2.7x1.0x1.0 para poste CAC 14m CM14-III inc. Bombeo en terreno con bofedales |  |  |  |  | u | 2.2
|  | Capataz | 0.2
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Motobombas 4" | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
52024 | Excavación de Hoyos de 2.8x1.0x1.0 para poste CAC 15m CM15-III inc. Bombeo en terreno con bofedales |  |  |  |  | u | 2
|  | Capataz | 0.2
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Motobombas 4" | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
INSRET | INSTALACIÓN DE RETENIDAS
53001 | Montaje de retenidas simples que comprende excavación de zanja de 0.9 x 0.8 x 2.0, armado de la retenida, compactación, y retiro de desmonte |  |  |  |  | u | 4.5
|  | Material de amarre (Alambre galvanizado) |  | 1
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.85
|  | Capataz | 0.1
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.25
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 0.25
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 4.1
53002 | Montaje de retenidas contrapunta que comprende excavación de zanja de 0.9 x 0.8 x 2.2, armado de la retenida, compactación, y retiro de desmonte |  |  |  |  | u | 4
|  | Material de amarre (Alambre galvanizado) |  | 1
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 0.85
|  | Capataz | 0.1
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 0.2
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 4.1
53003 | Montaje de retenida triple simple que comprende excavación de zanja de 2.1 x 0.8 x 2.0, armado de la retenida, compactación, y retiro de desmonte |  |  |  |  | u | 2
|  | Material de amarre (Alambre galvanizado) |  | 3
|  | Piedra Mediana de Cantera |  | 1.2
|  | Capataz | 0.1
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.25
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 0.25
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 4.1
MONAR | MONTAJE DE ARMADOS
Subpartidas
| Montaje al Poste de Crucetas hasta 1.50m, incluye fraguado y alineamiento Incluye aplicación de sellador de concreto |  |  |  |  | u | 14
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
| Montaje al Poste de Crucetas mayores a 1.5m y hasta 2.5m, incluye fraguado y alineamiento Incluye aplicación de sellador de concreto |  |  |  |  | u | 12
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
| Montaje al Poste de Mensulas hasta 1.00m, incluye fraguado y alineamiento Incluye aplicación de sellador de concreto |  |  |  |  | u | 15
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
| Montaje al Poste de Mensulas mayores a 1m y hasta 1.8m,, incluye fraguado y alineamiento Incluye aplicación de sellador de concreto |  |  |  |  | u | 13
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
| Montaje al Poste de Palomillas hasta 1.50m, incluye fraguado y alineamiento Incluye aplicación de sellador de concreto |  |  |  |  | u | 13
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
| Montaje Aisladores Polimerico tipo PIN, incluye montaje de accesorios |  |  |  |  | u | 25
|  | Capataz | 0.1
|  | Operario | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.3
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 2.1
| Instalación de aislador polimérico, incl. instalación de accesorios (perno ojo, grapa, etc.) |  |  |  |  | u | 23
|  | Capataz | 0.1
|  | Operario | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.3
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 2.1
55001 | Armado A1(1.2) |  |  |  |  | jgo | 5.7 | Armado A1(1.2) |  |  |  | jgo | 25
|  | Sellador Concreto |  | 0.04 |  |  |  |  | Material varios (soga,estrobo,etc) |  | 5
|  | Agua |  | 0.002 |  |  |  | P | Montaje al Poste de Crucetas hasta 1.50m, incluye fraguado y alineamiento Incluye aplicación de sellador de concreto |  | 1 | u | 14
|  | Arena |  | 0.001 |  |  |  | P | Montaje Aisladores Polimerico tipo PIN, incluye montaje de accesorios |  | 3 | u | 25
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047 |  |  |  |  | Capataz | 0.2
|  | Capataz | 0.2 | [5 empty] | Operario | 1
|  | Operario | 1 | [5 empty] | Oficial | 1
|  | Oficial | 1 | [5 empty] | Peón | 1
|  | Peón | 1 | [5 empty] | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5 |  |  |  |  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5 |  |  |  |  | Camioneta 1000 kg. | 0.1
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2 | [5 empty] | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55002 | Armado A1(1.5) |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55003 | Armado A1(2.0) |  |  |  |  | jgo | 5.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55004 | Armado A1-P(1.2) |  |  |  |  | jgo | 5.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55005 | Armado A1-P(1.5) |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55006 | Armado A1-P(2.0) |  |  |  |  | jgo | 5.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55007 | Armado A1-D(1.2) |  |  |  |  | jgo | 5.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55008 | Armado A1-D(1.5) |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55009 | Armado A1-D(2.0) |  |  |  |  | jgo | 5.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55010 | Armado A2(0.6) |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55011 | Armado A2(0.8) |  |  |  |  | jgo | 5.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55012 | Armado A2(1.0) |  |  |  |  | jgo | 5.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55013 | Armado A2(1.5) |  |  |  |  | jgo | 5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55014 | Armado A2-D(0.6) |  |  |  |  | jgo | 5.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55015 | Armado A2-D(0.8) |  |  |  |  | jgo | 5.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55016 | Armado A2-D(1.0) |  |  |  |  | jgo | 5.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55017 | Armado A2-D(1.5) |  |  |  |  | jgo | 5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55018 | Armado A2-C |  |  |  |  | jgo | 4.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55019 | Armado A2-C-D |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55020 | Armado A2-L |  |  |  |  | jgo | 5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55021 | Armado A3 |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55022 | Armado A3-1 |  |  |  |  | jgo | 5.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55023 | Armado A4 |  |  |  |  | jgo | 4.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55024 | Armado A4-1 |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55025 | Armado A4-2 |  |  |  |  | jgo | 3.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55026 | Armado A5 |  |  |  |  | jgo | 5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55027 | Armado A5-1 |  |  |  |  | jgo | 5.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55028 | Armado A6(0.6) |  |  |  |  | jgo | 5.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55029 | Armado A6(0.8) |  |  |  |  | jgo | 5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55030 | Armado A6(1.0) |  |  |  |  | jgo | 5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55031 | Armado A6(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55032 | Armado A6-D(0.6) |  |  |  |  | jgo | 4.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55033 | Armado A6-D(0.8) |  |  |  |  | jgo | 4.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55034 | Armado A6-D(1.0) |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55035 | Armado A6-D(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55036 | Armado A6-2(0.6) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55037 | Armado A6-2(0.8) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55038 | Armado A6-2(1.0) |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55039 | Armado A6-2(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55040 | Armado A6-S |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55041 | Armado A7 |  |  |  |  | jgo | 5.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55042 | Armado A7-1 |  |  |  |  | jgo | 5.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55043 | Armado A7-1-D |  |  |  |  | jgo | 5.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55044 | Armado A7-S |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55045 | Armado A7-S-1 |  |  |  |  | jgo | 5.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55046 | Armado A7-S-2 |  |  |  |  | jgo | 4.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55047 | Armado A7-S-C |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55048 | Armado A7-S-P |  |  |  |  | jgo | 5.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55049 | Armado A7-S-12 |  |  |  |  | jgo | 3.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55050 | Armado A8(0.6) |  |  |  |  | jgo | 5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55051 | Armado A8(0.8) |  |  |  |  | jgo | 4.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55052 | Armado A8(1.0) |  |  |  |  | jgo | 4.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55053 | Armado A8(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55054 | Armado A9 |  |  |  |  | jgo | 4.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55055 | Armado A9-D |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55056 | Armado A9-P |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55057 | Armado A10(0.6) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55058 | Armado A10(0.8) |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55059 | Armado A10(1.0) |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55060 | Armado A10(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55061 | Armado A10-1(0.6) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55062 | Armado A10-1(0.8) |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55063 | Armado A10-1(1.0) |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55064 | Armado A10-1(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55065 | Armado A10-1-D(0.6) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55066 | Armado A10-1D(0.6) |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55067 | Armado A10-1D(0.8) |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55068 | Armado A10-1D(1.0) |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55069 | Armado A10-1D(1.5) |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55070 | Armado A10-2(0.6) |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55071 | Armado A10-2(0.8)2 |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55072 | Armado A10-2(1.0)3 |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55073 | Armado A10-2(1.5)4 |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55074 | Armado A10-3(0.6)5 |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55075 | Armado A10-3(0.8)6 |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55076 | Armado A10-3(1.0)7 |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55077 | Armado A10-3(1.5)8 |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55078 | Armado A10-D(0.6) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55079 | Armado A10-D(0.8) |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55080 | Armado A10-D(1.0) |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55081 | Armado A10-D(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55082 | Armado A11(0.6) |  |  |  |  | jgo | 5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55083 | Armado A11(0.8) |  |  |  |  | jgo | 4.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55084 | Armado A11(1.0) |  |  |  |  | jgo | 4.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55085 | Armado A11(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55086 | Armado A11-S(0.6) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55087 | Armado A11-S(0.8) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55088 | Armado A11-S(1.0) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55089 | Armado A11-S(1.5) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55090 | Armado A12 |  |  |  |  | jgo | 5.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55091 | Armado A13(0.6) |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55092 | Armado A14(0.6) |  |  |  |  | jgo | 5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55093 | Armado A14(0.8) |  |  |  |  | jgo | 5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55094 | Armado A14(1.0) |  |  |  |  | jgo | 4.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55095 | Armado A14(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55096 | Armado A15(0.6) |  |  |  |  | jgo | 5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55097 | Armado A15(0.8) |  |  |  |  | jgo | 5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55098 | Armado A15(1.0) |  |  |  |  | jgo | 4.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55099 | Armado A15(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55100 | Armado A15-D(0.6) |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55101 | Armado A15-D(0.8) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55102 | Armado A15-D(1.0) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55103 | Armado A15-D(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55104 | Armado A16(1.2) |  |  |  |  | jgo | 5.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55105 | Armado A16(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55106 | Armado A16(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55107 | Armado A16-D(1.2) |  |  |  |  | jgo | 4.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55108 | Armado A16-D(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55109 | Armado A16-D(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55110 | Armado A16-2D(1.2) |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55111 | Armado A16-2D(1.5) |  |  |  |  | jgo | 3.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55112 | Armado A16-2D(2.0) |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55113 | Armado A17 |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55114 | Armado A18(0.6) |  |  |  |  | jgo | 5.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55115 | Armado A18(0.8) |  |  |  |  | jgo | 5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55116 | Armado A18(1.0) |  |  |  |  | jgo | 5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55117 | Armado A18(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55118 | Armado A18-D(0.6) |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55119 | Armado A18-D(0.8) |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55120 | Armado A18-D(1.0) |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55121 | Armado A18-D(1.5) |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55122 | Armado A18-D1(0.6) |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55123 | Armado A18-D1(0.8) |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55124 | Armado A18-D1(1.0) |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55125 | Armado A18-D1(1.5) |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55126 | Armado A18-S(0.6)2 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55127 | Armado A18-S(0.8) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55128 | Armado A18-S(1.0) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55129 | Armado A18-S(1.5) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55130 | Armado A19(0.6) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55131 | Armado A19(0.8)2 |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55132 | Armado A19(1.0) |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55133 | Armado A19(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55134 | Armado A20(0.6) |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55135 | Armado A20(0.8) |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55136 | Armado A20(1.0) |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55137 | Armado A20(1.5) |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55138 | Armado A14-D-T(0.6) |  |  |  |  | jgo | 4.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55139 | Armado A14-D-T(0.8) |  |  |  |  | jgo | 4.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55140 | Armado A14-D-T(1.0) |  |  |  |  | jgo | 4.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55141 | Armado A14-D-T(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55142 | Armado A20-T(0.6) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55143 | Armado A20-T(0.8) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55144 | Armado A20-T(1.0) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55145 | Armado A20-T(1.5) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55146 | Armado A23(1.2) |  |  |  |  | jgo | 4.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55147 | Armado A23(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55148 | Armado A23(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55149 | Armado A25(1.2) |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55150 | Armado A25(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55151 | Armado A25(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55152 | Armado A27-S(1.2) |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55153 | Armado A27-S2(1.5) |  |  |  |  | jgo | 5.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55154 | Armado A27-S2(2.0) |  |  |  |  | jgo | 5.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55155 | Armado A27-S-2(1.2) |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55156 | Armado A27-S-2(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55157 | Armado A27-S-2(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55158 | Armado A27(1.2) |  |  |  |  | jgo | 5.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55159 | Armado A27(1.5) |  |  |  |  | jgo | 5.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55160 | Armado A27(2.0) |  |  |  |  | jgo | 5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55161 | Armado A28(1.2) |  |  |  |  | jgo | 5.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55162 | Armado A28(1.5) |  |  |  |  | jgo | 5.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55163 | Armado A28(2.0) |  |  |  |  | jgo | 5.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55164 | Armado A28-D(1.2) |  |  |  |  | jgo | 5.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55165 | Armado A28-D(1.5) |  |  |  |  | jgo | 5.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55166 | Armado A28-D(2.0) |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55167 | Armado A29(1.2) |  |  |  |  | jgo | 5.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55168 | Armado A29(1.5) |  |  |  |  | jgo | 5.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55169 | Armado A29(2.0) |  |  |  |  | jgo | 5.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55170 | Armado A29-D(1.2) |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55171 | Armado A29-D(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55172 | Armado A29-D(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55173 | Armado AH1 |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55174 | Armado AH2 |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55175 | Armado AH2-D |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55176 | Armado E1(2.2) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55177 | Armado E1(2.6) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55178 | Armado E1-1(2.2) |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55179 | Armado E1-1(2.6) |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55180 | Armado E2(2.2) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55181 | Armado E2(2.6) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55182 | Armado E3(2.2) |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55183 | Armado E3(2.6) |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55184 | Armado E4(2.2) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55185 | Armado E4(2.6) |  |  |  |  | jgo | 3.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55186 | Armado E5(2.2) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55187 | Armado E5(2.6) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55188 | Armado E7(2.2) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55189 | Armado E7(2.6) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55190 | Armado E8(2.2) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55191 | Armado E8(2.6) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55192 | Armado E9(2.2) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55193 | Armado E9(2.6) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55194 | Armado D5-SEC-S |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55195 | Armado P1 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55196 | Armado P2 |  |  |  |  | jgo | 5.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55197 | Armado P2-C |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55198 | Armado P3 |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55199 | Armado P4 |  |  |  |  | jgo | 5.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55200 | Armado P5 |  |  |  |  | jgo | 5.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55201 | Armado P6 |  |  |  |  | jgo | 5.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55202 | Armado P7 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55203 | Armado P8 |  |  |  |  | jgo | 5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55204 | Armado PRH-3-1 |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55205 | Armado PSEC-3 |  |  |  |  | jgo | 3.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55206 | Armado PSEC-3P |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55207 | Armado SEC1 |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55208 | Armado SEC2 |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55209 | Armado SEC3 |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55210 | Armado SEC4 |  |  |  |  | jgo | 3.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55211 | Armado SEC5 |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55212 | Armado SEC6 |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55213 | Armado SEC7 |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55214 | Armado SEC8 |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55215 | Armado SEC9 |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55216 | Armado SEC10 |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55217 | Armado SEC11 |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55218 | Armado SEC12 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55219 | Armado SEC13(0.6) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55220 | Armado SEC13(0.8) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55221 | Armado SEC13(1.0) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55222 | Armado SEC13(1.5) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55223 | Armado SEC14 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55224 | Armado SEC15 |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55225 | Armado SEC15-1 |  |  |  |  | jgo | 4.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55226 | Armado SEC18 |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55227 | Armado SEC21 |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55228 | Armado SAM-3S |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55229 | Armado SAM1 |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55230 | Armado SAM2 |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55231 | Armado SAM3 |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55232 | Armado SAM3-1 |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55233 | Armado SAM3-2 |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55234 | Armado SAM4 |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55235 | Armado SAM5 |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55236 | Armado SAM5-1 |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55237 | Armado SAM6 |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55238 | Armado SAM7 |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55239 | Armado SAM8 |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55240 | Armado SAM9 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55241 | Armado SAM10 |  |  |  |  | jgo | 3.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55242 | Armado SAM11 |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55243 | Armado SAM11-1 |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55244 | Armado SAM12 |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55245 | Armado SAM13 |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55246 | Armado SAM14 |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55247 | Armado SAM15 |  |  |  |  | jgo | 5.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55248 | Armado SAM16 |  |  |  |  | jgo | 5.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55249 | Armado SAM17 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55250 | Armado SAM18 |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55251 | Armado SAM18-S |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55252 | Armado SAM20 |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55253 | Armado SAM1E |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55254 | Armado SAM2E |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55255 | Armado SAM3E |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55256 | Armado SAM4E |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55257 | Armado SAM5E |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55258 | Armado SAB1 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55259 | Armado SAB2 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55260 | Armado SAB3 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55261 | Armado SAB4 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55262 | Armado SAB5 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55263 | Armado SAB6 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55264 | Armado SAB7 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55265 | Armado SAB8 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55266 | Armado SAB9 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55267 | Armado SAB13-D |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55268 | Armado SAB14 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55269 | Armado SAB20-SECC |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55270 | Armado SBC1 |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55271 | Armado SBC2 |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55272 | Armado SBC3 |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55273 | Armado SBC4 |  |  |  |  | jgo | 3.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55274 | Armado SBC5 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55275 | Armado SBC6 |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55276 | Armado SBC7 |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55277 | Armado SBC8 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55278 | Armado SBC9 |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55279 | Armado PMI1 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55280 | Armado PMI2 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55281 | Armado PMI3 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55282 | Armado PMI4 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55283 | Armado PMI5 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55284 | Armado PMI6 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55285 | Armado PMI7 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55286 | Armado PMI8 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55287 | Armado PMI9 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55288 | Armado PMI20 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55289 | Armado PMI10 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55290 | Armado PMI11 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55291 | Armado PMI12 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55292 | Armado PMI13 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55293 | Armado PMI14 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55294 | Armado PMI15 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55295 | Armado PMI16 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55296 | Armado PMI17 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55297 | Armado PMI18 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55298 | Armado A3(0.6) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55299 | Armado A3(0.8) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55300 | Armado A3(1,0) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55301 | Armado A3(1,5) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55302 | Armado A9(1,2) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55303 | Armado A9(1,5) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55304 | Armado A9(2,0) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55305 | Armado Columna1 |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55306 | Armado PD10 |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55307 | Armado PD11 |  |  |  |  | jgo | 5.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55308 | Armado PD12 |  |  |  |  | jgo | 5.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55309 | Armado PD13 |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55310 | Armado RCL7 |  |  |  |  | jgo | 3.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55311 | Armado B1-D(1.2) |  |  |  |  | jgo | 5.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55312 | Armado B1-D(1.5) |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55313 | Armado B1-D(2.0) |  |  |  |  | jgo | 5.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55314 | Armado B1-2D |  |  |  |  | jgo | 5.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55315 | Armado B2(0.6) |  |  |  |  | jgo | 5.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55316 | Armado B2(0.8) |  |  |  |  | jgo | 5.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55317 | Armado B2(1.0) |  |  |  |  | jgo | 5.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55318 | Armado B2-D(1.0) |  |  |  |  | jgo | 5.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55319 | Armado B2(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55320 | Armado B2-T(1.2) |  |  |  |  | jgo | 4.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55321 | Armado B2-T(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55322 | Armado B2-T(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55323 | Armado B23(1.2) |  |  |  |  | jgo | 5.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55324 | Armado B23(1.5) |  |  |  |  | jgo | 5.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55325 | Armado B23(2.0) |  |  |  |  | jgo | 5.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55326 | Armado B23-D(1.2) |  |  |  |  | jgo | 5.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55327 | Armado B23-D(1.5) |  |  |  |  | jgo | 5.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55328 | Armado B23-D(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55329 | Armado B1-P(1.2) |  |  |  |  | jgo | 5.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55330 | Armado B1-P(1.5) |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55331 | Armado B1-P(2.0) |  |  |  |  | jgo | 5.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55332 | Armado B6-D(0.6) |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55333 | Armado B6-D(0.8) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55334 | Armado B6-D(1.0) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55335 | Armado B6-D(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55336 | Armado B7-S-1 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55337 | Armado B8-T(1.2) |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55338 | Armado B8-T(1.5) |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55339 | Armado B8-T(2.0) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55340 | Armado B10(0.6) |  |  |  |  | jgo | 3.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55341 | Armado B10(0.8) |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55342 | Armado B10(1.0) |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55343 | Armado B10-D(1.0) |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55344 | Armado B10(1.5) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55345 | Armado B10-2(0.6) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55346 | Armado B10-2(0.8) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55347 | Armado B10-2(1.0) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55348 | Armado B10-2(1.5) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55349 | Armado B11(0.6) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55350 | Armado B11(0.8) |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55351 | Armado B11(1.0) |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55352 | Armado B11(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55353 | Armado B14-D-T(0.6) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55354 | Armado B14-D-T(0.8) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55355 | Armado B14-D-T(1.0) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55356 | Armado B14-D-T(1.0)2 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55357 | Armado B1(1.2) |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55358 | Armado B1(1.5) |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55359 | Armado B1(2.0) |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55360 | Armado B25(1.2) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55361 | Armado B25(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55362 | Armado B25(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55363 | Armado B27-S-1(1.2) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55364 | Armado B27-S-1(2.0) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55365 | Armado B28-1(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55366 | Armado B28-1(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55367 | Armado B28-D(1.2) |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55368 | Armado B28-D(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55369 | Armado B28-D(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55370 | Armado B28(1.2) |  |  |  |  | jgo | 4.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55371 | Armado B28(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55372 | Armado B28(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55373 | Armado B28-S(1.2) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55374 | Armado B28-S(2.0) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55375 | Armado B28-D2(1.2) |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55376 | Armado B28-D2(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55377 | Armado B28-D2(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55378 | Armado B28-D3(2.0) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55379 | Armado B28-D4(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55380 | Armado B29(1.2) |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55381 | Armado B29(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55382 | Armado B29(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55383 | Armado B29-1(1.2) |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55384 | Armado B29-1(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55385 | Armado B29-1(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55386 | Armado B29-1-D(1.2) |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55387 | Armado B29-1-D(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55388 | Armado B29-1-D(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55389 | Armado B29-D2(1.2) |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55390 | Armado B29-D2(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55391 | Armado BH1 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55392 | Armado BH2-D |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55393 | Armado BD4-SEC-S |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55394 | Armado BD5 |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55395 | Armado BD6 |  |  |  |  | jgo | 5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55396 | Armado E1(2.2)2 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55397 | Armado E1(2.6)3 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55398 | Armado E1-1(2.2)4 |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55399 | Armado E1-1(2.6)5 |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55400 | Armado E2(2.2)6 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55401 | Armado E2(2.6)7 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55402 | Armado BE3(2.2) |  |  |  |  | jgo | 3.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55403 | Armado BE3(2.6) |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55404 | Armado E4(2.2)8 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55405 | Armado E4(2.6)9 |  |  |  |  | jgo | 3.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55406 | Armado BE5 |  |  |  |  | jgo | 4.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55407 | Armado P110 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55408 | Armado P211 |  |  |  |  | jgo | 5.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55409 | Armado P2-C12 |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55410 | Armado P313 |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55411 | Armado P414 |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55412 | Armado P515 |  |  |  |  | jgo | 5.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55413 | Armado P616 |  |  |  |  | jgo | 5.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55414 | Armado P717 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55415 | Armado P818 |  |  |  |  | jgo | 5.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55416 | Armado SEC119 |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55417 | Armado SEC220 |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55418 | Armado SEC321 |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55419 | Armado SEC422 |  |  |  |  | jgo | 3.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55420 | Armado SEC523 |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55421 | Armado SEC624 |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55422 | Armado SEC725 |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55423 | Armado SEC826 |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55424 | Armado SEC927 |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55425 | Armado SEC1028 |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55426 | Armado SEC1129 |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55427 | Armado SEC1230 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55428 | Armado SEC13(0.6)31 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55429 | Armado SEC13(0.8)32 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55430 | Armado SEC13(1.0)33 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55431 | Armado SEC13(1.5)34 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55432 | Armado SEC1435 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55433 | Armado SEC1536 |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55434 | Armado SEC15-137 |  |  |  |  | jgo | 4.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55435 | Armado SEC18-1 |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55436 | Armado BSEC19 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55437 | Armado BSEC20 |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55438 | Armado BSEC20-1 |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55439 | Armado BSEC20-1-D(1.2) |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55440 | Armado BSEC20-1-D(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55441 | Armado BSEC20-1-D(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55442 | Armado BSEC21 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55443 | Armado BSEC22 |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55444 | Armado BSEC23 |  |  |  |  | jgo | 4.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55445 | Armado BSEC24-D |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55446 | Armado BSEC25(0.6) |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55447 | Armado BSEC25(0.8) |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55448 | Armado BSEC25(1.0) |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55449 | Armado BSEC25(1.5) |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55450 | Armado BSEC26 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55451 | Armado BSEC27(1.2) |  |  |  |  | jgo | 4.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55452 | Armado BSEC27(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55453 | Armado BSEC27(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55454 | Armado SAM138 |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55455 | Armado SAM239 |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55456 | Armado SAM340 |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55457 | Armado SAM3-141 |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55458 | Armado SAM3-242 |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55459 | Armado SAM443 |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55460 | Armado SAM544 |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55461 | Armado SAM5-145 |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55462 | Armado SAM646 |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55463 | Armado SAM747 |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55464 | Armado SAM848 |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55465 | Armado BSAM8 |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55466 | Armado BSAM8-D |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55467 | Armado BSAM8-2D |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55468 | Armado SAM949 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55469 | Armado SAM1050 |  |  |  |  | jgo | 3.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55470 | Armado SAM1151 |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55471 | Armado SAM11-152 |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55472 | Armado SAM1253 |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55473 | Armado SAM1354 |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55474 | Armado SAM1455 |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55475 | Armado SAM1556 |  |  |  |  | jgo | 5.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55476 | Armado SAM1657 |  |  |  |  | jgo | 5.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55477 | Armado SAM1758 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55478 | Armado BSAM19 |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55479 | Armado BSAM19-1 |  |  |  |  | jgo | 3.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55480 | Armado BSAM19-2 |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55481 | Armado BSAM19-2-D |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55482 | Armado SAM1E59 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55483 | Armado SAM2E60 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55484 | Armado SAM3E61 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55485 | Armado SAM4E62 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55486 | Armado SAM5E63 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55487 | Armado SAB164 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55488 | Armado SAB265 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55489 | Armado SAB366 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55490 | Armado SAB467 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55491 | Armado SAB568 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55492 | Armado SAB669 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55493 | Armado SAB770 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55494 | Armado SAB871 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55495 | Armado SAB972 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55496 | Armado BSAB13 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55497 | Armado BSAB13-D |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55498 | Armado BSAB15 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55499 | Armado SBC173 |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55500 | Armado SBC274 |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55501 | Armado SBC375 |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55502 | Armado SBC476 |  |  |  |  | jgo | 3.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55503 | Armado SBC577 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55504 | Armado SBC678 |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55505 | Armado SBC779 |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55506 | Armado SBC880 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55507 | Armado SBC981 |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55508 | Armado BSBC10 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55509 | Armado BSBC11 |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55510 | Armado BSBC12 |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55511 | Armado PMI182 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55512 | Armado PMI283 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55513 | Armado PMI384 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55514 | Armado PMI485 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55515 | Armado PMI586 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55516 | Armado PMI687 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55517 | Armado PMI788 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55518 | Armado PMI889 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55519 | Armado PMI990 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55520 | Armado PMI2091 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55521 | Armado PMI1092 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55522 | Armado PMI1193 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55523 | Armado PMI1294 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55524 | Armado PMI1395 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55525 | Armado PMI1496 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55526 | Armado PMI1597 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55527 | Armado PMI1698 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55528 | Armado PMI1799 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55529 | Armado PMI18100 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55530 | Armado PMI19 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55531 | Armado BPMI22 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55532 | Armado ET |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55533 | Armado EC |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55534 | Armado PD0 |  |  |  |  | jgo | 6.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55535 | Armado PD1 |  |  |  |  | jgo | 6.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55536 | Armado PD2 |  |  |  |  | jgo | 5.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55537 | Armado PD3 |  |  |  |  | jgo | 5.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55538 | Armado PD4 |  |  |  |  | jgo | 5.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55539 | Armado PD5 |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55540 | Armado PD6 |  |  |  |  | jgo | 5.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55541 | Armado PD7 |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55542 | Armado PD8 |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55543 | Armado C28-D(1.2) |  |  |  |  | jgo | 4.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55544 | Armado C28-D(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55545 | Armado C28-D(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55546 | Armado C29(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55547 | Armado E1(2.2)101 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55548 | Armado E1(2.6)102 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55549 | Armado E1-1(2.2)103 |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55550 | Armado E1-1(2.6)104 |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55551 | Armado E2(2.2)105 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55552 | Armado E2(2.6)106 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55553 | Armado E3(2.2)107 |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55554 | Armado E3(2.6)108 |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55555 | Armado E4(2.2)109 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55556 | Armado E4(2.6)110 |  |  |  |  | jgo | 3.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55557 | Armado P1111 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55558 | Armado P2112 |  |  |  |  | jgo | 5.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55559 | Armado P2-C113 |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55560 | Armado P3114 |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55561 | Armado P4115 |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55562 | Armado P5116 |  |  |  |  | jgo | 5.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55563 | Armado P6117 |  |  |  |  | jgo | 5.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55564 | Armado P7118 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55565 | Armado P8119 |  |  |  |  | jgo | 5.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55566 | Armado SEC1120 |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55567 | Armado SEC2121 |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55568 | Armado SEC3122 |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55569 | Armado SEC4123 |  |  |  |  | jgo | 3.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55570 | Armado SEC5124 |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55571 | Armado SEC6125 |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55572 | Armado SEC7126 |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55573 | Armado SEC8127 |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55574 | Armado SEC9128 |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55575 | Armado SEC10129 |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55576 | Armado SEC11130 |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55577 | Armado SEC12131 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55578 | Armado SEC13(0.6)132 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55579 | Armado SEC13(0.8)133 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55580 | Armado SEC13(1.0)134 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55581 | Armado SEC13(1.5)135 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55582 | Armado SEC14136 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55583 | Armado SEC15137 |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55584 | Armado SEC15-1138 |  |  |  |  | jgo | 4.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55585 | Armado CSEC20-1(1.2) |  |  |  |  | jgo | 4.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55586 | Armado CSEC20-1(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55587 | Armado CSEC20-1(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55588 | Armado CSEC18(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55589 | Armado SAM1139 |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55590 | Armado SAM2140 |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55591 | Armado SAM3141 |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55592 | Armado SAM3-1142 |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55593 | Armado SAM3-2143 |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55594 | Armado SAM4144 |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55595 | Armado SAM5145 |  |  |  |  | jgo | 4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55596 | Armado SAM5-1146 |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55597 | Armado SAM6147 |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55598 | Armado SAM7148 |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55599 | Armado SAM8149 |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55600 | Armado SAM9150 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55601 | Armado SAM10151 |  |  |  |  | jgo | 3.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55602 | Armado SAM11152 |  |  |  |  | jgo | 4.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55603 | Armado SAM11-1153 |  |  |  |  | jgo | 4.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55604 | Armado SAM12154 |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55605 | Armado SAM13155 |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55606 | Armado SAM14156 |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55607 | Armado SAM15157 |  |  |  |  | jgo | 5.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55608 | Armado SAM16158 |  |  |  |  | jgo | 5.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55609 | Armado SAM17159 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55610 | Armado CSAM18 |  |  |  |  | jgo | 4.2
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55611 | Armado SAM1E160 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55612 | Armado SAM2E161 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55613 | Armado SAM3E162 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55614 | Armado SAM4E163 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55615 | Armado SAM5E164 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55616 | Armado SAB1165 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55617 | Armado SAB2166 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55618 | Armado SAB3167 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55619 | Armado SAB4168 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55620 | Armado SAB5169 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55621 | Armado SAB6170 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55622 | Armado SAB7171 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55623 | Armado SAB8172 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55624 | Armado SAB9173 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55625 | Armado SBC1174 |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55626 | Armado SBC2175 |  |  |  |  | jgo | 3.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55627 | Armado SBC3176 |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55628 | Armado SBC4177 |  |  |  |  | jgo | 3.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55629 | Armado SBC5178 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55630 | Armado SBC6179 |  |  |  |  | jgo | 3.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55631 | Armado SBC7180 |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55632 | Armado SBC8181 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55633 | Armado SBC9182 |  |  |  |  | jgo | 4.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55634 | Armado PMI1183 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55635 | Armado PMI2184 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55636 | Armado PMI3185 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55637 | Armado PMI4186 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55638 | Armado PMI5187 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55639 | Armado PMI6188 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55640 | Armado PMI7189 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55641 | Armado PMI8190 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55642 | Armado PMI9191 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55643 | Armado PMI20192 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55644 | Armado PMI10193 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55645 | Armado PMI11194 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55646 | Armado PMI12195 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55647 | Armado PMI13196 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55648 | Armado PMI14197 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55649 | Armado PMI15198 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55650 | Armado PMI16199 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55651 | Armado PMI17200 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55652 | Armado PMI18201 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55653 | Armado PMI19202 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55654 | Armado CPMI22 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55655 | Armado ET203 |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55656 | Armado EC204 |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55657 | Armado PD0205 |  |  |  |  | jgo | 6.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55658 | Armado PD1206 |  |  |  |  | jgo | 6.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55659 | Armado PD2207 |  |  |  |  | jgo | 5.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55660 | Armado PD3208 |  |  |  |  | jgo | 5.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55661 | Armado PD4209 |  |  |  |  | jgo | 5.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55662 | Armado PD5210 |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55663 | Armado PD6211 |  |  |  |  | jgo | 5.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55664 | Armado PD7212 |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55665 | Armado PD8213 |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55666 | Armado PD9 |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55667 | Armado PD10214 |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55668 | Armado PD11215 |  |  |  |  | jgo | 5.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55669 | Armado PD12216 |  |  |  |  | jgo | 5.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55670 | Armado PD13217 |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55671 | Armado PD-34.5 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55672 | Armado A18-34.5 |  |  |  |  | jgo | 5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55673 | Armado PMI3-34.5 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55674 | Armado RCL-1-34.5 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55675 | Armado A21-34.5 |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55676 | Armado A22-34.5 |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55677 | Armado A19-34.5 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55678 | Armado A4-1-34.5 |  |  |  |  | jgo | 5.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55679 | Armado A12-34.5 |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55680 | Armado A10-34.5 |  |  |  |  | jgo | 3.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55681 | Armado A11-34.5 |  |  |  |  | jgo | 4.4
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55682 | Armado A7-34.5 |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55683 | Armado SAB11-34.5 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55684 | Armado E10 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55685 | Armado ESEC17 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55686 | Armado PMI192 |  |  |  |  | jgo | 3.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55687 | Armado ET3 |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55688 | Armado EC4 |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55689 | Armado PD05 |  |  |  |  | jgo | 6.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55690 | Armado PD16 |  |  |  |  | jgo | 6.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55691 | Armado PD27 |  |  |  |  | jgo | 5.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55692 | Armado PD38 |  |  |  |  | jgo | 5.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55693 | Armado PD49 |  |  |  |  | jgo | 5.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55694 | Armado PD510 |  |  |  |  | jgo | 5.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55695 | Armado PD611 |  |  |  |  | jgo | 5.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55696 | Armado PD712 |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55697 | Armado PD813 |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55698 | Armado PD914 |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55699 | Armado PD915 |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55700 | Armado PD1016 |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55701 | Armado PD1117 |  |  |  |  | jgo | 5.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55702 | Armado PD1218 |  |  |  |  | jgo | 5.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55703 | Armado PD1319 |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55704 | Armado C4 |  |  |  |  | jgo | 5.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55705 | Armado C4-2 |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55706 | Armado C7-1 |  |  |  |  | jgo | 5.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55707 | Armado C25(1.5) |  |  |  |  | jgo | 4.5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55708 | Armado C27(1.5) |  |  |  |  | jgo | 5.3
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55709 | Armado C28(1.2) |  |  |  |  | jgo | 5.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55710 | Armado C28(1.5) |  |  |  |  | jgo | 5
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55711 | Armado C28(2.0) |  |  |  |  | jgo | 4.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55712 | Armado D1 |  |  |  |  | jgo | 5.9
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55713 | Armado D2 |  |  |  |  | jgo | 6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55714 | Armado D3 |  |  |  |  | jgo | 5.7
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55718 | Armado D-SEC |  |  |  |  | jgo | 5.8
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55719 | Armado RA |  |  |  |  | jgo | 6.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55720 | Armado BZ 1 |  |  |  |  | jgo | 6.1
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55721 | Armado SEDC1 |  |  |  |  | jgo | 4.6
|  | Sellador Concreto |  | 0.04
|  | Agua |  | 0.002
|  | Arena |  | 0.001
|  | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS |  | 0.047
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.2
55722 | Montaje al poste de seccionadores tipo cut out 27-38 KV, 150 kV BIL y fusibles tipo chicote y conexionado a red. Incluye suministro de cinta autofundente y vinilica |  |  |  |  | jgo | 15
|  | Cinta EPR (autofundente) |  | 0.1
|  | Cinta vinilica |  | 0.12
|  | Capataz | 0.3
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.25
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.3
55723 | Instalacion de terminales unipolares kit ( 3 Terminales) hasta 18/30 kV incluye suministro de tubo de F°G° 4"diametro x 3 m en poste |  |  |  |  | jgo | 3
|  | Tubo de F°G° 4"x3.0 m |  | 3
|  | Material Menudo ( Cinta Band IT- Hebillas ) |  | 1
|  | Material Menudo ( terminales) |  | 1
|  | Capataz | 0.5
|  | Operario | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.25
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 2.5
55724 | Montaje al poste de seccionadores bajo carga 27-38 KV, y gabinete de control, conexionado a la red. Incluye suministro de cinta autofundente y vinilica |  |  |  |  | jgo | 1
|  | Cinta EPR (autofundente) |  | 0.1
|  | Cinta vinilica |  | 0.12
|  | Elementos de sujeción( pernos, abrazaderas etc) |  | 1
|  | Cables de control |  | 1
|  | Capataz | 1
|  | Operario | 2
|  | Oficial | 2
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.25
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 6
55725 | Montaje al poste de interruptor de recierre automatico 27-38 KV, y gabinete de control, conexionado a la red. Incluye suministro de cinta autofundente y vinilica |  |  |  |  | jgo | 1
|  | Cinta EPR (autofundente) |  | 0.1
|  | Cinta vinilica |  | 0.12
|  | Elementos de sujeción( pernos, abrazaderas etc) |  | 1
|  | Cables de control |  | 1
|  | Capataz | 1
|  | Operario | 2
|  | Oficial | 2
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.25
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 7
55726 | Empalme de conductores Al/Al o Al/Cu, colocación conector |  |  |  |  | jgo | 20
|  | Cintas ( Autofundentes, vinilicas, etc) |  | 1
|  | Capataz | 0.1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.1
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 2.1
MONTAJE DE CONDUCTORES
56001 | Instalación de conductor de aleación de aluminio que comprende tendido del conductor de 25 mm2, templado, calibración de la flecha y amarre del conductor al aislador |  |  |  |  | m | 775
|  | Soga de manila |  | 0.5
|  | Soga de nylon |  | 0.5
|  | Materiales varios |  | 5
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 3
|  | Peón | 12
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 0.5
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 2
|  | Winche de 3 Tn. | 1
|  | Freno hidráulico 3 Tn. | 1
|  | Caballete Alzabobina | 1
|  | Tirfor 3 Tn. | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 16.2
56002 | Instalación de conductor de aleación de aluminio que comprende tendido del conductor de 35 mm2, templado, calibración de la flecha y amarre del conductor al aislador |  |  |  |  | m | 750
|  | Soga de manila |  | 0.5
|  | Soga de nylon |  | 0.5
|  | Materiales varios |  | 5
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 3
|  | Peón | 12
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 0.5
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 2
|  | Winche de 3 Tn. | 1
|  | Freno hidráulico 3 Tn. | 1
|  | Caballete Alzabobina | 1
|  | Tirfor 3 Tn. | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 16.2
56003 | Instalación de conductor de aleación de aluminio que comprende tendido del conductor de 50 mm2, templado, calibración de la flecha y amarre del conductor al aislador |  |  |  |  | m | 725
|  | Soga de manila |  | 0.5
|  | Soga de nylon |  | 0.5
|  | Materiales varios |  | 5
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 3
|  | Peón | 12
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 0.5
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 2
|  | Winche de 3 Tn. | 1
|  | Freno hidráulico 3 Tn. | 1
|  | Caballete Alzabobina | 1
|  | Tirfor 3 Tn. | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 16.2
56004 | Instalación de conductor de aleación de aluminio que comprende tendido del conductor de 70 mm2, templado, calibración de la flecha y amarre del conductor al aislador |  |  |  |  | m | 700
|  | Soga de manila |  | 0.5
|  | Soga de nylon |  | 0.5
|  | Materiales varios |  | 5
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 3
|  | Peón | 12
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 0.5
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 2
|  | Winche de 3 Tn. | 1
|  | Freno hidráulico 3 Tn. | 1
|  | Caballete Alzabobina | 1
|  | Tirfor 3 Tn. | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 16.2
56005 | Instalación de conductor de aleación de aluminio que comprende tendido del conductor de 95 mm2, templado, calibración de la flecha y amarre del conductor al aislador |  |  |  |  | m | 675
|  | Soga de manila |  | 0.5
|  | Soga de nylon |  | 0.5
|  | Materiales varios |  | 5
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 3
|  | Peón | 12
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 0.5
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 2
|  | Winche de 3 Tn. | 1
|  | Freno hidráulico 3 Tn. | 1
|  | Caballete Alzabobina | 1
|  | Tirfor 3 Tn. | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 16.2
56006 | Instalación de conductor de aleación de aluminio que comprende tendido del conductor de 120 mm2, templado, calibración de la flecha y amarre del conductor al aislador |  |  |  |  | m | 650
|  | Soga de manila |  | 0.5
|  | Soga de nylon |  | 0.5
|  | Materiales varios |  | 5
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 3
|  | Peón | 12
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 0.5
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 2
|  | Winche de 3 Tn. | 1
|  | Freno hidráulico 3 Tn. | 1
|  | Caballete Alzabobina | 1
|  | Tirfor 3 Tn. | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 16.2
56007 | Instalación de conductor de aleación de aluminio que comprende tendido del conductor de 150 mm2, templado, calibración de la flecha y amarre del conductor al aislador |  |  |  |  | m | 625
|  | Soga de manila |  | 0.5
|  | Soga de nylon |  | 0.5
|  | Materiales varios |  | 5
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 3
|  | Peón | 12
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 0.5
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 2
|  | Winche de 3 Tn. | 1
|  | Freno hidráulico 3 Tn. | 1
|  | Caballete Alzabobina | 1
|  | Tirfor 3 Tn. | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 16.2
56008 | Instalación de conductor de aleación de aluminio que comprende tendido del conductor de 185 mm2, templado, calibración de la flecha y amarre del conductor al aislador |  |  |  |  | m | 600
|  | Soga de manila |  | 0.5
|  | Soga de nylon |  | 0.5
|  | Materiales varios |  | 5
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 3
|  | Peón | 12
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 0.5
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 2
|  | Winche de 3 Tn. | 1
|  | Freno hidráulico 3 Tn. | 1
|  | Caballete Alzabobina | 1
|  | Tirfor 3 Tn. | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 16.2
56009 | Instalación de conductor de aleación de aluminio que comprende tendido del conductor de 240 mm2, templado, calibración de la flecha y amarre del conductor al aislador |  |  |  |  | m | 575
|  | Soga de manila |  | 0.5
|  | Soga de nylon |  | 0.5
|  | Materiales varios |  | 5
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 3
|  | Peón | 12
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.5
|  | Camión Grúa 5 Tn | 0.5
|  | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | 2
|  | Winche de 3 Tn. | 1
|  | Freno hidráulico 3 Tn. | 1
|  | Caballete Alzabobina | 1
|  | Tirfor 3 Tn. | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 16.2
56010 | Tendido de cable de energía N2XSY 15 y/o 25 kV mayor de 3-1x35mm² hasta 3-1x95 mm² incluye cinta señalizadora, arena fina y suministro de ladrillos |  |  |  |  | m | 60
|  | Materiales varios |  | 5
|  | Cinta señalizadora roja |  | 1
|  | Arena Fina |  | 0.24
|  | Ladrillo |  | 4
|  | Cinta señalizadora de cables |  | 0.01
|  | Cinta de identificación de fases de cable |  | 0.05
|  | Capataz | 0.1
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 4
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 6.1
56011 | Tendido de cable de energía N2XSY 15 y/o 25 kV mayor de 3-1x120mm² hasta 3-1x240 mm² incluye cinta señalizadora, arena fina y suministro de ladrillos |  |  |  |  | m | 60
|  | Materiales varios |  | 5
|  | Cinta señalizadora roja |  | 1
|  | Arena Fina |  | 0.24
|  | Ladrillo |  | 4
|  | Cinta señalizadora de cables |  | 0.01
|  | Cinta de identificación de fases de cable |  | 0.05
|  | Capataz | 0.1
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 4
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 6.1
56012 | Tendido de cable de energía N2XSY 15 y/o 25 kV mayor de 3-1x300 mm² incluye cinta señalizadora, arena fina y suministro de ladrillos |  |  |  |  | m | 40
|  | Materiales varios |  | 5
|  | Cinta señalizadora roja |  | 1
|  | Arena Fina |  | 0.24
|  | Ladrillo |  | 4
|  | Cinta señalizadora de cables |  | 0.01
|  | Cinta de identificación de fases de cable |  | 0.05
|  | Capataz | 0.1
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 4
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 6.1
56013 | Tendido de cable de energía N2XSY 15 y/o 25 kV mayor de 3-1x35mm² hasta 3-1x95mm² en bandeja y/o ducto y/o tubo |  |  |  |  | m | 60
|  | Materiales varios |  | 5
|  | Cinta señalizadora de cables |  | 0.01
|  | Cinta de identificación de fases de cable |  | 0.05
|  | Capataz | 0.1
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 4
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 6.1
56014 | Tendido de cable de energía N2XSY 15 y/o 25 kV mayor de 3-1x120mm² hasta 3-1x240mm² en bandeja y/o ducto y/o tubo |  |  |  |  | m | 50
|  | Materiales varios |  | 5
|  | Cinta señalizadora de cables |  | 0.01
|  | Cinta de identificación de fases de cable |  | 0.05
|  | Capataz | 0.1
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 4
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 6.1
56015 | Tendido de cable de energía N2XSY 15 y/o 25 kV mayor de 3-1x300mm² en bandeja y/o ducto y/o tubo |  |  |  |  | m | 40
|  | Materiales varios |  | 5
|  | Cinta señalizadora de cables |  | 0.01
|  | Cinta de identificación de fases de cable |  | 0.05
|  | Capataz | 0.1
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 4
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 6.1
56016 | Tendido de cable de energía en subida de poste de MT, 15 y/o 30 kV mayor de 3-1x35mm² hasta 3-1x95mm² |  |  |  |  | m | 70
|  | Materiales varios |  | 5
|  | Cinta señalizadora de cables |  | 0.01
|  | Cinta de identificación de fases de cable |  | 0.05
|  | Capataz | 0.1
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 4
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 6.1
56017 | Tendido de cable de energía en subida de poste de MT, 15 y/o 30 kV mayor de 3-1x120mm² hasta 3-1x240mm² |  |  |  |  | m | 60
|  | Materiales varios |  | 5
|  | Cinta señalizadora de cables |  | 0.01
|  | Cinta de identificación de fases de cable |  | 0.05
|  | Capataz | 0.1
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 4
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 6.1
56018 | Tendido de cable de energía en subida de poste de MT, 15 y/o 30 kV mayor de 3-1x300mm² |  |  |  |  | m | 50
|  | Materiales varios |  | 5
|  | Cinta señalizadora de cables |  | 0.01
|  | Cinta de identificación de fases de cable |  | 0.05
|  | Capataz | 0.1
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 4
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.2
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 6.1
INSTALACIÓN DE DUCTOS
57001 | Instalacion de bloques de protección, incluye excavacion, relleno y compactación |  |  |  |  | u | 5
|  | Capataz | 0.1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.125
|  | Camión plataforma | 0.125
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.1
57002 | Instalacion de ductos de concreto de 1x4 vías, incluye excavacion de zanja de 0.8x1.5 m, solado de concreto 0.10 cm. relleno y compactación |  |  |  |  | m | 13
|  | Solado de concreto 0.10m |  | 1
|  | Capataz | 0.1
|  | Operario | 1
|  | Peón | 4
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.125
|  | Camión plataforma | 0.125
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 5.1
57003 | Instalacion de ductos de concreto de 1x4 vías, incluye excavacion de zanja de 1.00x2.5 m, solado de concreto 0.10 cm. relleno y compactación |  |  |  |  | m | 8
|  | Solado de concreto 0.10m |  | 1
|  | Capataz | 0.1
|  | Operario | 1
|  | Peón | 4
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.125
|  | Camión plataforma | 0.125
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 5.1
57004 | Instalacion de ductos de concreto de 1x4 vías, en excavacion especial incluye solado de concreto 0.10 cm. relleno y compactación |  |  |  |  | m | 30
|  | Solado de concreto 0.10m |  | 0.8
|  | Capataz | 0.1
|  | Operario | 1
|  | Peón | 4
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.125
|  | Camión plataforma | 0.125
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 5.1
INSTALACIÓN DE PUESTAS A TIERRA
54001 | Montaje de puesta a tierra basado en oxidos metalicos, tipo varilla para B.T y M.T. que comprende excavación, armado de la puesta a tierra, compactación retiro de desmonte (resistividad 500-1000 ohm-m) |  |  |  |  | u | 4.5
|  | Cajuela para P.T |  | 1
|  | Conector Varilla-Cable a Presión |  | 1
|  | Tierra Vegetal |  | 1.87
|  | Suelo Artificial (oxidos metalicos 25kg/dosis) |  | 3
|  | Tubo PVC de 3/4" |  | 1.5
|  | Capataz | 0.1
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.25
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 4.1
54002 | Montaje de puesta a tierra tipo anillo que comprende excavación, armado de la puesta a tierra, compactación, retiro de desmonte |  |  |  |  | u | 3.5
|  | Tierra Vegetal |  | 1.87
|  | Tubo PVC de 3/4" |  | 1.5
|  | Capataz | 0.1
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.25
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 3.1
EXCAVACIÓN DE ZANJAS
58001 | Excavación, relleno tierra cernida, compactación y eliminación de desmonte en zanja de 1.00m x 1.50m (CUALQUIER TERRENO) |  |  |  |  | m | 7
|  | Capataz | 0.1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.1
|  | Camión volquete 4x2 m3 | 0.05
|  | Compactadora | 0.18
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 2.1
58002 | Excavación especial, relleno tierra cernida, compactación y eliminación de desmonte (CUALQUIER TERRENO) |  |  |  |  | m | 6
|  | Capataz | 0.1
|  | Peón | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Camioneta 1000 kg. | 0.1
|  | Camión volquete 4x2 m3 | 0.05
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 2.1
58003 | Rotura de carpeta asfaltica e=4" inc. eliminacion |  |  |  |  | m2 | 60
|  | Capataz | 0.1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Cortadora de concreto | 0.2
|  | Camión volquete 4x2 m3 | 0.1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 2.1
58004 | Reposicion de Carpeta asfaltica caliente 4" inc. base y sub base granular |  |  |  |  | m2 | 300
|  | Material granular para base |  | 0.1875
|  | Material granular para sub base |  | 0.125
|  | Asfalto en caliente puesta en obra |  | 0.12
|  | Asfalto líquido MC-30 |  | 0.32
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 2
|  | Oficial | 2
|  | Peón | 10
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
|  | Equipos Seguridad |  | 5
|  | Compactadora | 1
|  | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | 14.2
DESMONTAJES
7001 | Desmontaje de Poste para Media Tension (incluye resane de terreno) |  |  |  |  | u | 18
|  | Material varios (estribo,soga,pintura, brochas, etc) |  | 5
|  | Capataz | 0.5
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 7
|  | Camión plataforma 4 x 2, 122 HP, 8 Tn. (Incluye Grúa) | 0.25
|  | Pluma de Izaje | 1
|  | Teodolito | 1
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
7002 | Desmontaje de Conductor por Fase |  |  |  |  | km | 4.7
|  | Soga de manila |  | 0.5
|  | Soga de nylon |  | 0.5
|  | Materiales varios |  | 5
|  | Capataz | 1
|  | Operario | 4
|  | Oficial | 3
|  | Peón | 12
|  | Topógrafo Operador de Teodolito | 1
|  | Camión plataforma 4 x 2, 122 HP, 8 Tn. (Incluye Grúa) | 0.75
|  | Tirfor 3 Tn. | 3
|  | Poleas | 20
|  | Escalera | 3
|  | Caja de herramientas | 2
|  | Teodolito | 1
|  | Equipo de comunicación | 4
|  | Cable Guía | 0.5
|  | Equipo de Estación Total y Accesorios (incluye GPS) | 1
|  | Winche de 3 Tn. | 1
|  | Freno hidráulico 3 Tn. | 1
|  | Caballete Alzabobina | 1
7003 | Desmontaje de Armados (incluye desmontaje de Cruceta o Ménsula, Aislador Tipo Pin o Aislador Polimérico y accesorios) |  |  |  |  | jgo | 19
|  | Material varios (soga,estrobo,etc) |  | 5
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Camión plataforma 4 x 2, 122 HP, 8 Tn. (Incluye Grúa) | 0.5
|  | Caja de herramientas | 2
|  | Escalera | 1
7004 | Desmontaje de Armados de Seccionamiento y Protección (incluye desmontaje de Seccionadores Fusibles tipo Cut-Outs y Pararrayos) |  |  |  |  | jgo | 19
|  | Material varios (soga,estrobo,etc) |  | 5
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Camión plataforma 4 x 2, 122 HP, 8 Tn. (Incluye Grúa) | 0.5
|  | Caja de herramientas | 2
|  | Escalera | 1
7005 | Desmontaje de Subestación Aérea Biposte (incl. Transformador Trifasico y accesorios) |  |  |  |  | jgo | 3.1
|  | Material varios (soga,estrobo,etc) |  | 5
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Camión plataforma 4 x 2, 122 HP, 8 Tn. (Incluye Grúa) | 0.5
|  | Caja de herramientas | 2
|  | Escalera | 1
7006 | Desmontaje de Subestación Aérea Monoposte (incl. Transformador Monofásico y accesorios) |  |  |  |  | jgo | 5.1
|  | Material varios (soga,estrobo,etc) |  | 5
|  | Capataz | 0.2
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Camión plataforma 4 x 2, 122 HP, 8 Tn. (Incluye Grúa) | 0.5
|  | Caja de herramientas | 2
|  | Escalera | 1
7007 | Desmontaje de Retenida (incluye Varilla y Bloque de Anclaje, y accesorios) |  |  |  |  | u | 14
|  | Material varios (soga,estrobo,etc) |  | 5
|  | Capataz | 0.1
|  | Operario | 1
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Camión plataforma 4 x 2, 122 HP, 8 Tn. (Incluye Grúa) | 0.25
|  | Tirfor 3 Tn. | 1
|  | Escalera | 1
|  | Caja de herramientas | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
8001 | Pruebas y Puesta en Servicio de Lineas Primarias |  |  |  |  | km | 9
|  | Material varios (soga,estrobo,etc) |  | 5
|  | Capataz | 1
|  | Operario | 3
|  | Oficial | 2
|  | Peón | 3
|  | Camioneta Pick-Up 4x4 de 135 HP | 1
|  | Motosierra | 1
|  | Teodolito | 1
|  | Medidor de aislamiento eléctrico | 1
|  | Medidor de resistencia de puesta a tierra | 1
|  | Termometro de línea | 1
|  | Caja de herramientas | 4
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
8002 | Pruebas y Puesta en Servicio de Redes Primarias |  |  |  |  | Localidad | 4
|  | Material varios (soga,estrobo,etc) |  | 5
|  | Capataz | 1
|  | Operario | 2
|  | Oficial | 1
|  | Peón | 2
|  | Camioneta Pick-Up 4x4 de 135 HP | 0.25
|  | Motosierra | 1
|  | Teodolito | 1
|  | Medidor de aislamiento eléctrico | 1
|  | Medidor de resistencia de puesta a tierra | 1
|  | Termometro de línea | 1
|  | Caja de herramientas | 2
|  | Herramientas 5% de mano de obra |  | 5
8003 | Expediente Técnico Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Líneas Primarias (1 Original + 3 Copias), incluye la presentacion digitalizada de textos y planos en CD. |  |  |  |  | km | 1
|  | Ing. Asistente, experiencia en LP (global) |  | 0.4 | 52.0144
|  | Dibujante en Autocad (global) |  | 0.4 | 33.1001
|  | Peón (global) |  | 3% | 34.0458
|  | Papel para textos |  | 1 | 17.4957
|  | Papel para planos |  | 1 | 17.4957
|  | Fotocopia de textos, planos y láminas |  | 1 | 17.4957
|  | Otros útiles (% Útiles) |  | 3% | 52.4872
|  | Gastos Administrativos (%) |  | 2% | 54.0618
8004 | Expediente Técnico Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Redes Primarias (1 Original + 3 Copias), incluye la presentacion digitalizada de textos y planos en CD. |  |  |  |  | Localidad | 1
|  | Ing. Asistente, experiencia en RP (global) |  | 0.25 | 96.4912
|  | Dibujante en Autocad (global) |  | 0.25 | 61.4035
|  | Peón (global) |  | 2% | 39.4737
|  | Papel para textos |  | 1 | 20.5965
|  | Papel para planos |  | 1 | 20.5263
|  | Fotocopia de textos, planos y láminas |  | 1 | 20.5263
|  | Otros útiles (% Útiles) |  | 3% | 61.6491
|  | Gastos Administrativos (%) |  | 2% | 63.4986

## RECURSOS
REC
N° | Item | Componente | Unidad ó código título | Precio Unitario | Índice Unificado | Título de Otros (opcional) | Precios actualizados a "Estudio de Mercado DGER-30Enero2023"
1 | MANO DE OBRA
| 1 | Arqueólogo | h-h | 53.22 | 47
| 2 | Asistente de Arqueología | h-h | 37.1 | 47
| 3 | Asistente de Ingeniería | h-h | 37.1 | 47
| 4 | Capataz | h-h | 31.43 | 47
| 5 | Dibujante en Autocad | h-h | 23.31 | 47
| 6 | Dibujante en Autocad (global) | global | 3500 | 47
| 7 | Especialista en Estudios de Impacto Ambiental | h-h | 53.22 | 47
| 8 | Ingeniero Especialista en Líneas Primarias | h-h | 53.22 | 47
| 9 | Ingeniero Especialista en Redes Primarias | h-h | 53.22 | 47
| 10 | Ingeniero Especialista en Redes Secundarias | h-h | 53.22 | 47
| 11 | Ingeniero Especialista en Análisis y Diseño de Líneas Primarias | h-h | 53.22 | 47
| 12 | Ing. Asistente, experiencia en LP | h-h | 37.1 | 47
| 13 | Ing. Asistente, experiencia en LP (global) | global | 5500 | 47
| 14 | Ing. Asistente, experiencia en RP (global) | global | 5500 | 47
| 15 | Ing. Asistente, experiencia en RP | h-h | 37.1 | 47
| 16 | Ing. Asistente, experiencia en RS | h-h | 37.1 | 47
| 17 | Ing. Asistente en Estudios Ambientales | h-h | 37.1 | 47
| 18 | Oficial | h-h | 20.6 | 47
| 19 | Operario | h-h | 26.19 | 47
| 20 | Operario de equipo liviano | h-h | 21.8 | 47
| 21 | Peón | h-h | 18.63 | 47
| 22 | Peón (%mo calificada) | %mo |  | 47
| 23 | Peón (mes) (%mo calificada) | %mo |  | 47
| 24 | Peón (global) | global |  | 47
| 25 | Técnico Especialista en Dibujo por Computadora | h-h | 23.31 | 47
| 26 | Topógrafo Operador de Estación Total | h-h | 29.03 | 47
| 27 | Topógrafo Operador de Teodolito | h-h | 21.71 | 47
| 28 | Topógrafo Operador de GPS | h-h | 21.71 | 47
2 | SUMINISTROS |  | S
3 | MATERIALES
| 29 | Acero Corrugado | kg | 5.65 | 3
| 30 | Agua | m3 | 6 | 39
| 31 | Arena Fina | m3 | 22.7 | 4
| 32 | Cemento Portland tipo I en bolsa de 42,5 kg. | bls | 25.42 | 21
| 33 | Concreto ciclópeo 1:8 C,H+30% P.G. | m3 | 211.91 | 38
| 34 | Clavos c/c de 3" | kg | 5 | 2
| 35 | Encofrado | m2 | 129.94 | 43
| 36 | Edición de Expediente (Papel, Impresiones, Fotocopias, etc.) | global | 100 | 39
| 37 | Fotocopia de textos, planos y láminas | global | 400 | 39
| 38 | Hormigón | m3 | 32.7 | 38
| 39 | Madera tornillo cepillado | p2 | 3.4 | 43
| 40 | Material varios (Estrobo,soga,etc) | %mo | 5 | 39
| 41 | Material varios (Yeso,estacas,cordel,etc) | %mo | 5 | 39
| 42 | Material varios (estribo,soga,pintura, brochas, etc) | %mo | 5 | 39
| 43 | Material varios (soga,estrobo,etc) | %mo | 5 | 39
| 44 | Material varios (soga,estrobo,cal,etc) | global | 71.64 | 39
| 45 | Material varios | %mo | 5 | 39
| 46 | Materiales varios | %mo | 5 | 39
| 47 | Material varios (Estaca,wincha metálica de 50 m., yeso, cordel, pintura, etc., útilies y equipos de gabinete) | %mo | 5 | 39
| 48 | Material varios (Soga, estrobo, cal, estaca,wincha, metálica de 50 m., yeso, cordel, pintura, etc.) | global | 12.09 | 39
| 49 | Material varios (útiles y materiales de gabinete) | %mo | 30 | 39
| 50 | Otros útiles (% Útiles) | % | 120 | 39
| 51 | Papel para textos | global | 150 | 39
| 52 | Papel para planos | global | 300 | 39
| 53 | Piedra Chancada de 1/2" | m3 | 71.84 | 5
| 54 | Piedra Grande de Cantera | m3 | 39.32 | 5
| 55 | Piedra Mediana de Cantera | m3 | 48 | 5
| 56 | Pintura esmalte sintético | gal | 50 | 54
| 57 | Soga de manila | kg | 0.01556 | 39
| 58 | Soga de nylon | kg | 0.03632 | 39
| 59 | Tierra Cernida para Puesta a Tierra | m3 | 21.68 | 4
| 60 | Triplay Lupuna 4' x 8' x 9 mm | pl | 66.02 | 44
| 61 | Utiles y Materiales de Gabinete | %mo | 10 | 39
| 62 | Utiles y Materiales de Gabinete (global) | global | 308.36 | 39
| 63 | Gigantografía de 6 x 3 mts | u | 180 | 39
| 64 | Estacas | u | 0.33 | 39
| 65 | Cadena de Sierra | u | 204 | 39
| 66 | Soga | m | 12 | 39
| 67 | Cemento Portland Tipo Antisalitre MS | bls | 25.42 | 21
| 68 | Sellador Concreto | gal | 25.5 | 38
| 69 | Solado de concreto 0.10m | m2 | 29.68 | 38
| 70 | Brea | gal | 15 | 38
| 71 | Material Clasificado piedra OVER 4" - 8" | m3 | 32.8 | 5
| 72 | Piedra Chancada de 3/4" | m3 | 54.15 | 5
| 73 | Arena | m3 | 46.61 | 4
| 74 | Material de amarre (Alambre galvanizado) | m | 2 | 21
| 75 | Cajuela para P.T | u | 51.78 | 21
| 76 | Conector Varilla-Cable a Presión | jgo | 16.6 | 21
| 77 | Tierra Vegetal | m3 | 25 | 21
| 78 | Suelo Artificial (oxidos metalicos 25kg/dosis) | dosis | 130 | 21
| 79 | Tubo PVC de 3/4" | m | 1 | 21
| 80 | Cinta señalizadora roja | m | 0.5 | 22
| 81 | Ladrillo | m3 | 0.35 | 22
| 82 | Cinta señalizadora de cables | roll | 30 | 22
| 83 | Cinta de identificación de fases de cable | roll | 58.59 | 22
| 84 | Cinta EPR (autofundente) | roll | 25.5 | 21
| 85 | Cinta vinilica | roll | 15.5 | 21
| 86 | Insumos señalización base de poste (Pintura Reflectiva amarilla) | jgo | 74.5 | 21
| 87 | Insumos señalización (pinturas: color rojo, blanco, negro, amarillo, huaype, thinner) | jgo | 10 | 21
| 88 | Tubo de F°G° 4"x3.0 m | u | 250 | 21
| 89 | Material Menudo ( Cinta Band IT- Hebillas ) | jgo | 50 | 21
| 90 | Material Menudo ( terminales) | jgo | 5 | 21
| 91 | Elementos de sujeción( pernos, abrazaderas etc) | jgo | 20 | 21
| 92 | Cables de control | jgo | 120 | 21
| 93 | Cintas ( Autofundentes, vinilicas, etc) | jgo | 0.3 | 21
| 94 | Material granular para base | m3 | 34 | 38
| 95 | Material granular para sub base | m3 | 30 | 38
| 96 | Asfalto en caliente puesta en obra | m3 | 475 | 13
| 97 | Asfalto líquido MC-30 | gal | 15 | 13
4 | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
| 98 | Caballete Alzabobina | h-m | 15.68 | 49
| 99 | Cable Guía | h-m | 36.09 | 49
| 100 | Caja de herramientas | h-m | 1.81 | 37
| 101 | Contraste de Medidor Monofásico de Energía Activa | h-m | 29.44 | 49
| 102 | Contraste de Medidor Trifásico de Energía Activa | h-m | 42.83 | 49
| 103 | Computadora personal (PC) | global |  | 49
| 104 | Equipo de comunicación | h-m | 4.34 | 49
| 105 | Equipo de Estación Total y Accesorios (incluye GPS) | h-m | 24.92 | 49
| 106 | Escalera | h-m | 1.83 | 48
| 107 | Freno hidráulico 3 Tn. | h-m | 24.5 | 49
| 108 | Medidor de aislamiento eléctrico | h-m | 10.45 | 49
| 109 | Medidor de resistencia de puesta a tierra | h-m | 10.45 | 49
| 110 | Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 p3 | h-m | 9.63 | 49
| 111 | Motosierra | h-m | 5.53 | 48
| 112 | Poleas | h-m | 3.01 | 49
| 113 | Teodolito | h-m | 13.33 | 30
| 114 | GPS | h-m | 6.59 | 30
| 115 | Termometro de línea | h-m | 5.22 | 49
| 116 | Tirfor 3 Tn. | h-m | 2.94 | 49
| 117 | Winche de 3 Tn. | h-m | 26.26 | 49
| 118 | Herramientas 5% de mano de obra | %mo | 5 | 37
| 119 | Herramientas % mano de obra | %mo | 5 | 37
| 120 | Equipos Seguridad | %mo | 5 | 37
| 121 | Equipos de Protección Personal - COVID-19 | eq | 0.23 | 37
| 122 | Escalera dielectrica embonable 10.0m (4 cuerpos) | h-m | 1.74 | 48
5 | MAQUINARIAS
| 123 | Camión plataforma 4 x 2, 122 HP, 8 Tn. (Incluye Grúa) | h-m | 252.86 | 49
| 124 | Camioneta Pick-Up 4x4 de 135 HP | h-m | 166.91 | 48
| 125 | Compresor Neumático, perforador y barrenos | h-m | 196.55 | 49
| 126 | Compresor Neumático, perforador y barrenos ( incluye Explosivos, fulminantes y mechas) | h-m | 196.55 | 49
| 127 | Pluma de Izaje | h-m | 31.96 | 49
| 128 | Carreta de Transporte | h-m | 37.81 | 37
| 129 | Movilidad en Campo | global |  | 48
| 130 | Camioneta 1000 kg. | h-m | 51.86 | 48
| 131 | Camión plataforma | h-m | 179.15 | 49
| 132 | Camión Grúa 5 Tn | h-m | 202.54 | 49
| 133 | Mezcladora de Concreto tipo trompo (9pie3) | h-m | 26.21 | 49
| 134 | Motobombas 4" | h-m | 12.5 | 49
| 135 | Camión volquete 4x2 m3 | h-m | 320.13 | 49
| 136 | Compactadora | h-m | 36.2 | 49
| 137 | Cortadora de concreto | h-m | 31.25 | 49
6 | SUBPARTIDAS |  | P
7 | SUBCONTRATOS |  | SC
8 | OTROS
| 138 | Gastos Administrativos (%) | % |  | 39 | GASTOS VARIOS
| 139 | Gastos Administrativos para aprobación | global | 1500 | 39 | GASTOS VARIOS
| 140 | Hospedaje y Alimentación | global | 50 | 39 | GASTOS VARIOS
| 141 | Muestreo de Indicadores Ambientales (Aire, Agua y Ruido) | global | 2775 | 49 | GASTOS VARIOS
| 142 | Viáticos | global | 600 | 39 | GASTOS VARIOS
| 143 | Presentación del PEA | global | 1718 | 30 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA APROBACIÓN
| 144 | Supervisión Ministerio de Cultura | global | 2300 | 47 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA APROBACIÓN
| 145 | Solicitud del CIRA | global | 890 | 47 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA APROBACIÓN
| 146 | Carteles en instalaciones temporales | m2 | 20 | 44 | PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL
| 147 | Carteles de protección flora y fauna | m2 | 20 | 44 | PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL
| 148 | Inducción en Seguridad Personal e Higiene Ocupacional | evento | 120 | 47 | PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
| 149 | Inducción en el uso correcto de los equipos de protección personal | evento | 120 | 47 | PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
| 150 | Compra de recipientes ( Cilindros ) | global | 1000 | 30 | PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
| 151 | Capacitación de manejo de Residos Sólidos | global | 2160 | 47 | PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
| 152 | Afiches de Convocación a Talleres Informativos, Medidas Preventivas y Correctiva | u | 15 | 39 | MATERIALES Y GASTOS DE INFORMACIÓN
| 153 | Tripticos, Folletos o Boletines de información por abonado | u | 0.3 | 39 | MATERIALES Y GASTOS DE INFORMACIÓN
| 154 | Radiodifusión local | u | 50 | 48 | MATERIALES Y GASTOS DE INFORMACIÓN
| 155 | Local para Taller, Computadora y Proyector Multimedia | global | 200 | 39 | MATERIALES Y GASTOS DE INFORMACIÓN
| 156 | Programa preventivo y correctivo | global | 2000 | 30 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
| 157 | Programa de señalizacion ambiental | global | 800 | 30 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
| 158 | Programa de capacitacion y educacion ambiental | global | 2000 | 30 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
| 159 | Programa de de manejo de ruidos | global | 2000 | 30 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
| 160 | Monitoreo de Variables Cualitativas | global | 1500 | 30 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
| 161 | Monitoreo de la calidad de ruido ambiental ( 2 muestras por 2 puntos por 1 vez) | global | 850 | 30 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
| 162 | Plan de contingencia y otros | global | 2000 | 30 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
| 163 | Lic. en Arqueología | mes | 5500 | 30 | ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
| 164 | Pago por supervisión de proyecto | global | 859.1 | 30 | ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
| 165 | Pagos TUPA por Autorización de PMA | global | 1932.6 | 30 | ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
| 166 | Arqueólogo Director del Proyecto | mes | 5500 | 30 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
| 167 | Pago al MC por Supervisión de Proyecto 1 | global | 3050 | 30 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
| 168 | Pagos TUPA por aprobación de Informe final de PMA | global | 1071.2 | 30 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
| 169 | Estudio de la Coordinacion de la protección, incluye estudio de balance de cargas | global | 10000 | 30 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
Note on E2: ESOLUTIONS: No incluye impuestos (IGV/IVA)

## IU
IU
Índice Unificado (INEI) | Elemento | Nombre alternativo | Símbolo | Símbolo monomio | Orden reporte F.P. | I.U. similares
1 | Aceite
2 | Acero de construcción liso |  | ACL |  |  | 3,42,43,44,46,30,50,51,56,65,68,71,76,78,48,49,32
3 | Acero de construcción corrugado |  | ACC |  |  | 5,38,80,62,48,49
4 | Agregado fino |  | AF |  |  | 5,38,42,43,30,11,48,49,32
5 | Agregado grueso |  | AG |  |  | 4,38,42,43,30,62,48,49,32
6 | Alambre y cable de cobre desnudo |  | ALC | AL | 3 | 6,7,8,9,19,49,30
7 | Alambre y cable Tipo TW y THW |  | ALT | AL | 3 | 2,3,4,5,6,7,8,11,19,12,21,30,37
8 | Alambre y cable tipo WP |  | AL | AL | 3 | 6,8,9,19
9 | Alcantarilla metálica
10 | Aparato sanitario con grifería
11 | Artefacto de alumbrado exterior |  | ARE | AR | 4 | 12,30,2,3,4,5,6,7,8,11,21,37,61
12 | Artefacto de alumbrado interior |  | ARI | AR | 4 | 2,3,4,5,6,7,8,11,12,21,61
13 | Asfalto
14 | Baldosa acústica
Baldosa asfáltica (m)
16 | Baldosa vinílica
17 | Bloque y Ladrillo
18 | Cable telefónico (d)
19 | Cable NYY-N2XY (g) y (p) |  | CNY | C | 3 | 6,7,8,18,11,30
20 | Cemento asfáltico
21 | Cemento Portland Tipo I |  | CI |  |  | 5,4,80,30,42,48,49
22 | Cemento Portland Tipo II |  | CII
23 | Cemento Portland Tipo V |  | CIV
24 | Cerámica esmaltada y sin esmaltar
Cerrajería importada (Índice 30) (a)
26 | Cerrajería nacional
27 | Detonante
28 | Dinamita
Dólar (e)
30 | Dólar más Inflación mercado USA (f) |  | D | D | 4 | 5,32,37,62,65,48,49
30-1 % vigente del MUC según Resolución Cambiaría
30-2 % vigente del MUC según Resolución Cambiaría (l)
30-3 % vigente del MUC según Resolución Cambiaría
30-4 % Dólar oferta y demanda (i)
31 | Ducto de Concreto
32 | Flete Terrestre | Transporte de Materiales | FT | F | 6 | 37,48,49,54
33 | Flete aéreo |  |  |  | 6
34 | Gasolina
Gelatina (Índice 28) (a)
Gelignita (Índice 28) (a)
37 | Herramienta Manual |  | H | H | 2 | 4,5,7,42,43,11,30,32,48,49
38 | Hormigón |  | HO |  |  | 5,3,21,30,62,42,43,48,49
39 | Índice General de Precios al Consumidor (INEI) | Gastos Generales y Utilidades | GU | GU | 8 | 39
40 | Loseta
41 | Madera en tiras para piso
42 | Madera importada para encofrado y carpintería |  | MI | M | 2 | 2,4,30,38,42,43,45
43 | Madera nacional para encofrado y carpintería |  | MN | M | 2 | 2,4,38,42,43,45,7,30,48,49
44 | Madera terciada para encofrado y carpintería |  | MT | M | 2 | 2,4,38,42,43,44,45,48,49
45 | Madera terciada para encofrado |  |  |  | 2 | 2,4,38,42,43,44,45
46 | Malla de acero
47 | Mano de obra (incluido leyes sociales) | Montaje/Desmontaje Electromecánico | J | J | 1 | 47
47-1 Mano de Obra - Región Grau (j) (n)
48 | Maquinaria y equipo nacional |  | EN | E | 5 | 49,4,5,6,32,30,37,38,43,44,54,62
49 | Maquinaria y equipo importado |  | EI | E | 5 | 2,3,21,32,37,48,43
50 | Marco y tapa de fierro fundido
51 | Perfil de acero liviano
52 | Perfil de aluminio
53 | Petróleo diesel
54 | Pintura látex |  | PI | PI |  | 30,48
55 | Pintura temple
56 | Plancha de Acero LAC
57 | Plancha de Acero LAF
Plancha de acero mediano LAC (Índice 56) (a)
59 | Plancha de fibro-cemento (s)
60 | Plancha de poliuretano
61 | Plancha galvanizada
62 | Poste de concreto |  | P | P | 2 | 3,4,21,38,80,30,48,49
Poste de fierro (Índice 65) (k)
64 | Terrazo
65 | Tubería de acero negro y/o galvanizado |  | T | T |  | 30
66 | Tubería de PVC para la red de Agua Potable y Alcantarillado (q)
Tubería de asbesto cemento de 18"a 24"(Índice 66) (a)
68 | Tubería de cobre
69 | Tubería de concreto simple
70 | Tubería de concreto reforzado
71 | Tubería de fierro fundido
72 | Tubería de PVC para agua
73 | Ducto telefónico de PVC (h)
Tubería de PVC para electricidad (SAP) (Índice 72) (c)
Tubería de PVC para electricidad (SEL) (Índice 72) (b)
Válvula de bronce importada (Índice 30) (a)
77 | Válvula de bronce nacional
78 | Válvula de fierro fundido nacional
79 | Vidrio incoloro nacional (o)
80 | Concreto Premezclado (r)